#6炉#1、2双进双出磨煤机衬板技术要求

一、总则：

1.1本技术要求是以国家和行业的相关技术规范标准为依据，结合洛阳万基发电有限公司磨煤机运行实际情况，提出了磨煤机衬板的技术要求。

1.2本技术要求提出的是最低限度的技 术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供货方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3供货方须执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供货方在本技术要求中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.4 供货方须提供高质量的设备材料及技术服务，应是成熟可靠、技术先进的产品，且供货方已有相同容量机组三年以上设备成功运用经验。

1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供货方保证业主方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 在签订合同之后，业主方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.7 本技术规范为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

二、磨煤机相关参数：

1、磨煤机型式：MGS4360双进双出钢球磨煤机

2、磨煤机铭牌出力：70t/h；     3、筒体有效内径：4250mm；

4、筒体有效长度：6140mm；      5、筒体有效容积：87.1m3

6、筒体转速：16r/min；         7、磨煤机电机功率：1700kW

8、磨煤机轴功率（最大出力时）：1421kW

9、磨煤机最大出力：设计煤种91t/h

10、磨煤机保证出力（BRL工况2台磨运行时磨煤机的出力）：84.3t/h（设计煤种,推荐装球量83 t）

11、磨煤机出、入口最大阻力：2445Pa

12、装球量、钢球直径及其分布比例

1）最大装球量：89t

2）推荐装球量：83 t（保证出力）；65 t（BMCR工况）

3）钢球直径及其分布比例：ф30：ф40：ф50=1：1：1

13、驱动装置型式：单侧电动机驱动，双轴伸。

主电动机的规范：电动机的型号：YTM710-6型   额定功率：1700kW

14、年运行小时数：8000h

三、磨煤机衬板技术要求：

1、磨煤机衬板应严格按照《磨煤机耐磨件技术条件》（DL/T681—2012）标准执行，该标准所引用的其它现行有效标准，在本次采购中均视为有效版本。供货方也可提供其生产执行标准，但须高于该标准的要求。

2、依据DL/T681—2012推荐的标准，筒体衬板满足如下参数（由供货方填写）

1、衬板选用材料为：中铬衬板

2、衬板化学成份为（C：0.6~0.9，Si：0.4～1.0，Mn：0.5～1.5，S，P≤ 0.04，Cr：5～7，Mo：0.5～1.0，Cu≤1.0,Ni≤1.0)，硬度HRC≥50，

3、铸件表面应平整，浇口、冒口、毛刺、多肉、粘砂应清理干净，不允许有裂痕和影响使用性能的夹渣、砂眼、气孔、缩孔、缩松、冷隔等铸造缺陷。

4、衬板的外型尺寸应符合设计图纸要求，且符合国家相关标准。

5、提供详细的热处理工艺。

6、衬板整体硬度偏差≯HRC5

7、衬板采用高强螺栓连接，运行中杜绝出现断螺栓现象。

8、衬板螺栓材料：35CrMo。筒体衬板连接螺栓的连接处采取有效措施避免漏粉，筒体衬板连接螺栓的连接处采取特殊的密封垫圈，密封效果好，避免漏粉。

四、设备监造及要求：

监造项目表

| 序号 | 监造项目 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |
| 1 | 材质检验 | 化学成分、尺寸 |  | √ |  |
| 2 | 硬度测试 | 破坏性检测，评价衬板断面硬度偏差 |  | √ |  |

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

五、试验方法

1、表面质量用目测的方法进行。

2、化学成分的分析按GB223的规定进行，生产检验也可使用光谱分析法。

3、冲击韧性按GB229的规定进行。

5、洛氏硬度按GB230的规定进行；布氏硬度按GB231的规定进行。

6、高锰钢金相组织按GB/T 13925的规定进行；墨铸铁金相组织按GB9441的规定进行；其他材料的金相组织按GB/T 13298的规定进行。

六、检验规则

1、产品质量由供货方质检部门检验合格，并提供合格证和质量证明书。业主方有权按本标准的规定或业主方、供货方双方的约定，对产品质量进行复查。

2、表面质量就逐件进行检查。

3、化学成分检验按炉次进行化学成分分析。

4、力学能检验

4.1 硬度应在工件本体的工作面上测试，每批产品随机抽取3件进行检验。

5、金相组织检验试样可在冲击试样上制取，也可在产品本体上制取。当产品材料和工艺发生变化或用户要求时，应进行金相组织检验。

6、上述某一项目检验不合格时，应加倍抽取试样进行复查，检查费用有供货方承担。化学成分，力学性能、金相组织复查不合格，则判该批产品不合格，供货方无条件退货。

七、标志和合格证

1、产品出厂应附有检验部门盖章的产品合格证（或质量保证书），其内容应有：

a)供货方名称；

b）产品名称（材质牌号）

c）检验结果；

d）产品图号或合同号；

e）制造日期（或编号）或生产批量号。

2、包装、贮存和运输

2.1产品检验合格后应进行防护处理和包装。

2.2产品防护、包装、贮存、运输应符合订货合同的规定。

八、供货范围和工作范围：

#6炉#1、2双进双出磨煤机2台磨煤机衬板的供货、拆除及安装（包含但不限于以下内容）

1）双进双出磨煤机筒体衬板及连接件供货；（备注：要求供货时最多类型的两种衬板每种规格多供1块，便于到现场后进行抽检）；

2）双进双出磨煤机端衬板及连接件供货；

3）旧衬板拆除、新衬板安装；

九、对供货方资质要求。

1、具有独立订立合同的权力、履行合同能力和承担民事责任的企业法人；

2、在专业技术、人员组织、设备设施、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

3、具有完善的质量保证体系；

4、具有供货内容相同/相近5批次，有连续运行3年以上30万机组运行经验，质量可靠；

5、具有良好的银行资信和商业信誉；

6、供货方安装前应提供完善的安装方案；

7、衬板安装期间，供货方应对现场施工人员安全负责，供货方人员应服从业主方人员管理。

八、验收质量标准：

1、衬板表面平整，应无裂纹和影响使用性能的夹渣、砂眼、气孔、缩孔等铸造缺陷。

2、衬板的尺寸公差符合图样或最新国标规定，衬板尺寸与原衬板相符合，衬板波形最薄处不小于50mm，波形最厚处不小于88mm。

3、衬板与筒体接触应良好，连续悬空面积不得超过30%。

安装的衬板之间间隙为2～10mm，根据铆板间隙的大小，塞入不同厚度的垫铁，垫铁打紧后相互间焊牢。

4、圆头（方头）螺栓与铆板（衬板）应完全贴实，衬板螺栓应加橡胶圈及凹垫片，凹形垫片与筒体贴合，不平整处焊补后打磨平整，螺栓加并帽止松。

5、磨煤机衬板安装后运行168小时后紧固筒体衬板螺栓。

九、质保期:

磨煤机衬板质保期三年。若三年内由于供货方衬板质量问题或安装质量问题导致发生故障、或停机，运行参数异常等，供货方将在接到通知36小时内免费派维修人员到现场检查处理或免费更换衬板，并赔偿相关损失。

发电公司检修部

二0一九年三月六日