河南万基铝业股份有限公司

二公司综自系统升级改造项目

设备招标技术条件

设备名称：220kV 间隔端子箱

数量：25面

中国电建集团河南省电力勘测设计院

河南科达东大国际工程有限公司

2019年09月

1、总则

1.1 本招标文件适用于万基铝业二公司综自系统升级改造项目220kV间隔端子箱及其附属设备的设计、制造、试验、包装、运输、交货、现场验收等方面的技术要求及相关的伴随服务，供方将按照本招标文件书中所述条款，在工程设计、制造、验收和培训等方面为用户提供满意的服务。

1.2 本招标文件技术规范提出了对220kV 间隔端子箱的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.3 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.4 如果供方没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着供方提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.5 供方应提供投标产品全部有效的型式试验报告。

1.6 供方应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

1.7 供方应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

2、使用条件

2.1 环境条件：

（1）冬季相对湿度                51.4%

（2）夏季相对湿度                75.4%

（3）历年极端最高气温            44℃

（4）历年极端最低气温            -17.1℃

（5）多年平均温度                14.2℃

（6）多年平均气压                98.7kPa

（7）多年平均风速                3.5 m/s -2.2m/s

（8）历年最大风速                20m/s

（9）多年平均降水量              665.7mm

（10）最大积雪深度               20cm

（11）最大冻土深度               18cm

（12）污秽等级                   Ⅳ（重污秽区）

（13）海拔                       约300m

（14）地震烈度                   7度

（15）安装地方：                 户内

2.2 供电电网参数：

（1）系统额定电压： 220 kV

（2）频率：50±0.4HZ

（3）系统电压范围：220-5% --- 220 +8% kV

（4）系统接地方式：大电流有效接地系统

（5）220KV母线三相短路电流：Imax=50kA    Imin=    kA

3I0max=50kA     3I0min=   kA

3、执行的标准和规范:

3.1 标准和规范

合同中所有设备、备品备件，包括供方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。供方如果采用自己的标准或规范，必须向需方提供中文和英文（若有）复印件并经需方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

3.2 执行的标准

IEC947-1      低压开关设备和操动装置的规定，第一部分

IEC144        低压开关柜和控制柜外壳的防护等级

IEC439        低压开关柜和控制柜的工厂装配线

IEC157-1       低压开关柜

IEC 947-3      国际电工标准

GB4943        信息技术设备的安全

GB50065       交流电气装置的接地设计规范

GB7251        低压成套开关设备和控制设备

GB 4208        外壳防护等级（IP 代码）

DL/T 5136      火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）-2018版

4、供货范围：

| 设备名称 | 数量 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黛眉220kV开关站间隔端子箱 | 12面 | 1.220kV动力变间隔端子箱 2面 2.220kV机组间隔端子箱 6面 3.220kV补偿间隔端子箱 1面 4.220kV线路间隔端子箱 2面 5.220kV母联间隔端子箱 1面 6.相关资料及样本 7.专用工具及备品备件 |  |
| 蛰庐220kV开关站间隔端子箱 | 13面 | 1.220kV动力变间隔端子箱 2面 2.220kV机组间隔端子箱 7面 3.220kV线路间隔端子箱 3面 4.220kV母联间隔端子箱 1面 5.相关资料及样本 6.专用工具及备品备件 |  |

5、技术性能要求

220kV线路间隔端子箱和220kV母联间隔端子箱由河南省电力设计院负责设计，其详细技术要求及图纸参见如下附件：

附件2-电力院提供的端子箱技术协议书。

附件3-电力院提供的端子箱接线图。

附件4-端子箱外形图。

下述内容适用于除220kV线路和母联间隔端子箱外的其它间隔端子箱。

5.1 结构和性能要求

（1）端子箱体采用STS304不锈钢材料，不锈钢厚度不小于2mm（整箱体），适当加筋以保证有足够的强度，箱门及箱体确保不变形, 防护等级IP54。

（2）端子箱结构简单、性能可靠、安装调整容易、维护检修安全方便，机械结构应能防卫：灰尘,潮湿,小动物及太阳的直射，箱体内原件均应防锈、防腐蚀,各连接部分应防止松动,对于易腐蚀件应采取防护措施。

（3）端子箱前后开门，方便检修接线，门轴安装于箱内。

（4）端子箱门内部应装有限位和防反弹机构。箱门与箱体须用黄绿相间的金属软线可靠连接。

（4）端子箱门有密封条，保证箱门关闭后，密封严密、防尘。

（5）端子箱门把及锁须质量良好，经久耐用。

（6）端子箱下部装有升高座，升高座带有百叶窗。端子箱上部和下部（不同方向）分别装进出通风孔，孔内装有不锈钢防尘网。

（7）端子箱具有照明及驱潮加热装置，并且各自经独立的电源开关供电。照明灯应装在箱体上部中间位置。箱门把手上装有手动控制开关作为照明开关。箱体下部装有电加热器，由温湿度控制器控制电加热器的投退。防止箱体内潮湿空气凝露，使箱体内保持干燥。

（8）端子排应保证有足够的绝缘水平（额定电压不小于500V）。

（9）CT、PT回路采用交流可断的试验端子,信号回路采用可开断端子。交流回路导线截面不小于2.5mm2，可接6mm2导线。

（10）端子排应该分段，并至少有20%备用端子且可在必要时再增加。

（11）端子排上的直流电源正、负极不能接在相邻端子上。交流回路相与相之间应留有一个空端子。端子排的选择和布置应满足DL/T 5136《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》。

（12）端子箱制造要求工艺先进，外型美观、统一。

（13）厂家提供端子箱材质检验报告。

（14）端子箱侧壁上预留接地端子，供箱体接地使用。

（15）端子箱内应设2根接地铜排，一根与箱体绝缘，另一根与箱体不绝缘，接地铜排截面为30mm×4mm，每隔50mm开孔φ8配M6×25螺栓，端部开孔φ14配M12×30螺栓。

（16）端子箱的机械结构应能防卫灰尘、潮湿、盐污、虫、动物、所规定的高低温和振动。

5.2 端子箱配置要求，但不限于此

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流端子 |  | 个 | 满足附件1要求 |
| 2 | 普通端子 |  | 个 | 满足附件1要求 |
| 3 | 连接片 |  | 个 | 满足附件1要求 |
| 4 | 交流断路器 |  | 只 | 满足附件1要求 |
| 5 | 直流断路器 |  | 只 | 满足附件1要求 |
| 6 | 温湿度控制器 | AC220V | 只 | 满足附件1要求 |
| 7 | 加热器 | AC220V | 只 | 满足附件1要求 |
| 8 | 箱内照明灯 | AC220V | 只 | 满足附件1要求 |
| 9 | 不锈钢箱体 | 700*600*1400 | 面 | 18 |

6、试验报告和试验

6.1 供方应提供下列试验报告

（1）型式试验报告。

（2）出厂试验报告。

（3）主要部件试验报告等。

6.2 出厂试验

每台端子箱均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付需方。产品在拆装前对关键的连接部位和部件应做好标记。

（1）测量主回路电阻；

（2）仪表、继电器元件校验及接线正确性的检定；

（3）在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

6.3现场验收试验

端子箱到达现场后，由安装单位照有关规定进行现场验收。试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符，否则应由供方负责。

7、设计联络和现场服务

若有需要，供需双方可召开设计联络会。设计联络会的目的是保证合同设备和整个工程的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，根据需要供方将安排需方代表、设计单位代表与供方代表的设计联络会议。供方应制定详细的设计联络会日程，签约后的10天内，供方应向需方建议设计联络会方案，在设计联络会上需方有权对合同设备提出改进意见，供方应按此意见作出改进。

7.1 联络会主要内容

（1）复核端子箱的主要性能和参数，并进行确认；

（2）检查总进度、质量保证程序及质控措施；

（3）决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

（4）讨论交货程序；

（5）讨论工厂试验及检验问题；

（6）讨论运输、安装、调试及验收试验；

7.2 除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

7.3 每次会议均应签署会议纪要，该纪要作为合同的组成部分。

7.4 现场服务

（1）需方承担设备的安装、现场试验和试运行，供方将负责技术指导和监督。对此，供方将选派有能力的安装工程师完成这项工作。

（2）供方的工地代表有足够的资格和经验指导、监督设备的安装、试验和试运行中的各项工作。

（3）合同设备安装、调试期间，至少要有一名供方的工地代表在工作现场。

8、图纸和资料

8.1 一般要求

（1）供方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(技术资料和图纸语言为中文)。

（2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

（3）供方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在技术协议签定后7日内应给出满足施工图设计的全部技术资料和交付进度清单，并经需方和设计方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式的AUTOCAD电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章和签字，文档资料以Word2000及以上版本，并且要求用U盘提供。

（4）对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，供方应及时免费提供。

8.2 详细技术资料及交付进度

（1）图纸类

1）组装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量；运输尺寸和重量；端子箱电缆入口位置等，并附电气和机械特性数据。

2）额定铭牌图：应包括主要额定数据、合同编号、重量等。

（2）说明书：应包括下列内容

1）安装、运行、维护和全面附件的完整说明和数据；

2）所有附件的全部部件序号的完整资料；

3）出厂试验数据；

4）表示设备的结构图以及对基础的技术要求；

5）其它适用的资料说明。

（3）试验报告：

1）型式试验报告（包括主要部件）；

2）出厂试验报告（包括主要部件）。

9、其它

本技术协议未涉及的事项，执行国家现行标准和IEC有关标准。

10、附件

附件1-科达东大提供的端子箱接线图

附件2-电力院提供的端子箱技术协议书。

附件3-电力院提供的端子箱接线图。

附件4-端子箱外形图

11、未尽事宜，协商解决。

12、本招标文件，作为合同附件，与合同具有同等效力。

附表

附表一：技术差异表

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 供方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附表二：推荐的备品备件供货表

表二    运行备品备件：

| - 序号 | - 名 称 | - 型号和规格 | - 单位 | - 数量 | - 供方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |

附表三：推荐的专用工具表

表三：推荐的专用工具表

| - 序号 | - 名 称 | - 型号和规格 | - 单位 | - 数量 | - 供方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |

签字页

需    方： 河南万基铝业股份有限公司

代表签字：

联系人：

地   址：

电   话：

传   真：

邮   箱：

供    方：

代表签字

地    址：

电    话：

邮    编：

邮    箱：

设计单位：河南科达东大国际工程有限公司

代表签字：

地   址：河南省郑州市郑东新区商务外环25号王鼎国际大厦23层

电   话：0371-86677318

传   真：0371-86677317

邮   编：450046

邮   箱：zjp5188@163.com