220KV穿墙套管技术要求

一：使用环境

1、冬季相对湿度 51.4%

2、夏季相对湿度 75.4%

3、历年极端最高气温 44℃

4、历年极端最低气温 -17.1℃

5 、多年平均气压 98.7kPa

6、历年最大风速 20m/s

7、多年平均降水量 665.7mm

8、最大积雪深度 20cm

9、污秽等级 Ⅳ（重污秽区）

10、海拔 约300m

11、地震烈度 7度

二：名称及参数

- 1、干式复合外套电容型穿墙套管

2、系统标称电压：220KV

3、额定电流：2000A

4、套管的爬电比距：31mm/KV

5、套管复合绝缘外套缺陷面积：不超过总表面积的0.1%

6、套管的介质损耗因数：在工频1.05Ur/电压下的tgδ小于0.004，当电压升高到Ur时，Δtgδ<0.001。

7、局部放电量：对套管施加1.05Ur/kV的电压，其局部放电量小于5pC。

8、套管各部位的发热温度和温升：温升75K  最高温度105℃

9、套管的弯曲耐受负荷：   2000A为2000N

10、套管耐受的热短时电流：2.5Ir，1秒

三：套管的结构及材质：

1、芯体由电容屏结构，主绝缘采用玻璃钢材料。

2、外绝缘护套采用硅橡胶材料。

3、套管法兰采用铝合金等非导磁材料制成。

四、 卖方的质量和服务保证

4.1卖方要对设备的制造过程进行自检，并保有检验的记录。

4.2买方在设备制造的过程中对卖方质量控制方法进行监督、检查。

4.3卖方要根据ISO的质量控制体系对设备制造的质量进行监控。

4.4制造过程中买方如发现制造质量不合格可要求卖方更改。

4.5只有在双方代表共同对设备进行最终综合验收，并签署合格证后，设备才被视为交付使用并开始计算质量保证期。质量保证期为设备终验收合格后24个月。在质量保证期内由于非买方人为原因造成的损坏，卖方提供免费修理及更换，更换零件的质量保证期为24个月（从更换完成之日起）。

4.6 卖方在质保期间接到买方要求现场服务后(必要时)48小时内赶到买方现场，提供优质高效免费的服务。

4.7卖方交货后需委派现场工程技术人员跟踪服务，指导配合买方进行安装调试工作，若在安装调试中发现设备出现问题，立即更换该设备或配件，因此所产生的一切损失均由卖方负责承担。在质保期内正常使用条件下，因设备质量造成的相关损失均由卖方全部承担。该项损失计算至设备正常运作为止。

4.8卖方应定期对用户回访，及时发现问题，解决问题。在保修期内及售服务期间都必须在接到故障通知后的4小时内给予解答，48小时内给予解决。

4.9质保期内若设备出现任何异常情况，卖方有义务及时排除和修理。卖方免费检修已经损坏的零部件，并从更换零部件后对该零部件再保修二年。

4.10卖方有义务在设备的整个使用寿命周期内提供服务，在质保期外设备出现问题，负责优惠提供相关配件，只收取其材料成本费用。

4.11 卖方负责设备及其附件的设计、制造和外购配套件的选配、供应、验收、质量保证。

五、卖方提供的技术文件和资料

5.1合同签订1周内,卖方提供穿墙套管以及电流互感器的以下技术资料

1）合同设备的使用说明书。

2）电气原理图或外形尺寸图。

5.2 设备到货后，卖方提供以下的技术资料

- 合格证书

- 所供设备的出厂检测报告。

- 设备及备件清单。

- 安装使用说明书。

5.3 卖方提供设备的售后服务

5.3.1设备机械和电气部分均需要保证达到技术规范要求的性能，至少需要保证24个月内完好。

5.3.2设备从最终验收合格之日起在保修期内如因非买方原因引起的故障，卖方需到买方进行免费维修。如因买方使用不当造成的损坏，卖方将在维修中只收相应的成本费。

5.3.3在质量保证期内，设备发生故障时卖方应在6小时内予以回复，并在接到买方通知24小时内抵达买方现场服务，并在可能的情况下4小时内予以解决，在条件允许的情况下最多不超过24小时。

5.3.4卖方对设备进行终身维修服务。但在保修期满后,如设备发生故障卖方应在12小时内予以回复，并在接到用户通知48小时内抵达用户现场服务。

5.3.5从最终验收合格双方签字之日起保修二年。

5.3.6在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零件损坏，卖方应无条件维修或更换零配件。

5.3.7质保期满后，卖方应保证对设备的备件、易损件按投标时的报价优惠供应，并确保买方3天内收到所需的备件和易损件。

六、 设备验收的标准与要求

1）严格按照ISO相关质量保证体系设计、制造、生产。

2）达到买方与卖方所在国家及相关行业标准与规范的要求。

3）达到买方技术规范的所有技术标准与要求。

4) 卖方提供的所有成套设备必须达到买方所在国家质量技术监督局和国家环保总局制定的有关安全、环境保护、消防、职业卫生方面的标准要求。

5）卖方设备符合国家安全标准。

6）卖方应该严格按照国际、国家及行业标准及合同规定的技术要求进行设备设计、制造，并向用户出具设备质量合格证及测试、检验记录(包括材料、加工装配精度及关键部件的技术数据)。

7）卖方设备满足设计图纸与文件所提出的技术要求。

8) 卖方设备所附技术资料齐全、完整、有效。

七：套管详细尺寸

- 需厂家现场实地测量