洛阳万基金属钠有限公司

技术要求

目       录

一  工程概况

二  设备名称数量

三  设备供货范围及交货期

四  技术要求及元件品牌

五  制造及验收标准

六  图纸、资料

七  安装、调试

八  技术培训及服务

九  售后服务承诺

十  性能考核

十一其它要求。

一、工程概况

1.1工程名称：洛阳万基金属钠有限公司低压抽出式开关柜、钠转动搅拌器箱及精制器加热控制箱

1.2安装地点：洛阳万基金属钠有限公司

1.3环境条件

1.3.1场地海拨高度：295m

1.3.2年平均大气压力：冬天：100.924KPa  夏天：98.792KPa

1.3.3气温:平均温度:14.2 ℃；极限最高：44.0 ℃；极限最低：-17.1 ℃

1.3.4平均相对湿度：冬天：51.4%    夏天：85.4%

1.3.5地震烈度：7度。工作时间：365天24小时连续运行。

- 设备名称数量

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精制器加热控制箱 | 附图纸 | 3 |  |
| 2 | 钠转动搅拌器箱 | 附图纸 | 3 |  |
| 3 | 成套配电柜 | 附图纸Ⅰ | 13 |  |
| 4 | 成套配电柜 | 附图纸Ⅱ | 9 |  |

- 设备供货范围及交货期

- 供货范围：（1）二期整流0米13面成套配电柜，含内部开关、接触器、仪表。（2）二期液氯配电室9面成套配电柜，含内部开关、接触器、仪表。（3）3面防爆钠转动搅拌器控制箱，含内部开关、接触器、仪表。（4)3面防爆精制器加热控制箱，含内部开关、接触器、仪表。(5)成套配电柜之间的连接母排、母线。(6)负责22面成套低压配电柜现场安装及原对应配电柜拆除。

2、交货期：2020年2月29日前。

四、技术要求及电气元件品牌

1、低压抽屉柜壳体，因使用环境因素，柜体采用MNS、材质采用覆铝锌板、厚度2㎜。门板为冷轧钢板、厚度为2㎜，需做防腐蚀、防潮处理。

2、抽出式框架断路器采用（ABB）Emax系列，极限短路分断能力100KA,液晶显示，三段保护。塑壳断路器采用（ABB）Tmax系列，极限短路分断能力70KA,电子脱口。

3、小型断路器采用（ABB）S200系列。

4、电力仪表采用（广州雅达）YD2000Y系列。

5、中间继电器，指示灯等二次原件采用（ABB），其它ABB不生产的电气元件采用德力西品牌。

6、低压柜进出线柜必须加装计量表。

7、二期整流0米13面低压柜及二期液氯配电室9面低压柜必须严格按IP44防护等级生产、出厂及到货验收。

8、低压柜柜内所有母线必须加装绝缘防护套管。

五、制造及验收标准

1.本技术要求中所列出的配电柜卖方、柜内元件制造厂家必须具有生产低压抽出式开关柜国家强制性产品认证证书(CCC资质证书)。

2.低压配电柜必须满足GB7251.12-2013及GB7251.1-2013低压成套开关设备新标准。

3.技术要求中卖方所供的低压抽出式开关柜，包括卖方从第三方买的所有元件都必须有国家强制性产品认证试验报告(CCC资质证书)。

4.执行及验收标准

GB7251低压成套开关设备和控制设备。

GB14048低压开关设备和控制设备。

GBT4942低压电器外壳防护等级。

GBZ18859-2002封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则。

GBT20641-2006低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求。

GB4720低压电器电控设备。

IEC61641封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则。

5.所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

6.除本技术要求中规定的技术参数和要求外，其余必须遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI）。卖方如未按上述标准、买方设计图纸制作及未按本技术要求购买元件，买方将拒绝验收。

六、图纸、资料

合同生效7天内卖方向买方提供与本设备相关的安装图及配电柜整体图，供货时提供产品合格证、产品操作说明书及根据电力行业需提供的相关资料，并提供5份装订成册的竣工资料。

七、安装调试

卖方负责到买方现场对安装具备调试的配电柜进行整体送电调试，期间产生的任何费用由卖方承担。

- 技术培训及服务

1、卖方应对配电柜的性能、结构及操作、对买方进行培训。

2.卖方对买方每年对配电柜使用情况回访二次，收集用户意见和建议，处理配电柜运行中出现的隐患和问题。

3.设备正常运行之后，卖方应在设备出现买方无法排除的故障时，4小时内作出响应，8小时内赶到买方现场进行处理。

九、质保期

从配电柜试运行期满之日起12个月。

十、性能考核

未达到技术要求规定的，由卖方在二周内处理完毕，若仍不能满足要求时，则按不合格产品退货处理并按法律程序进行索赔。

十一、其它要求

1.制造工艺：卖方按国家最新标准进行配电柜设计和制造，所有零部件及附件应有良好的互换性和便于维修。

2.配电柜的包装发运由卖方负责，包装应符合“配电柜包装运输管理条件”的规定，并根椐不同条件和要求采取防潮、防雨、防毒、防尘、防冻等措施。

4.新低压柜尺寸须与原柜一致。本技术要求未列出的按图纸。

5.未尽事宜双方协商解决。