洛阳万基宏远电力有限公司

空冷岛蝶阀

技术规范书

需  方：洛阳万基宏远电力有限公司

设计方：

供  方：

二0二0年五月

目 录

1    总则

2    设计和运行条件

3    设备规范

4    技术要求

5    质量保证

6    监造、检验和性能验收试验

7    分包与外购表

8    进口件清单表

9    大部件清单表

10   供货范围

11   交货进度

12   技术资料及交付进度

13   油漆、标志、包装、运输、储存

14   技术服务和联络

15   其它

16   签字页

1  总则

- 1.1  本技术规范书用于河南万基热电技改2×330MW空冷机组直接空冷系统的空冷岛蝶阀的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。它将被用于ACC系统。

- 1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本技术规范书和相关的国际国内标准的优质产品。

- 1.3  如需方有除本技术规范书以外的其他要求，应以书面形式提出，经供需双方讨论后载于本技术规范书。

- 1.4  供方对空冷岛蝶阀的整套设备负有全责，包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。

- 1.5  本技术规范书所使用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

- 1.6  如供方没有对本技术规范书提出书面异议，需方则可认为供方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。

- 1.7  本技术规范书经供需双方共同确认和签字后作为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。

- 1.8  在合同签定后，需方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

2  设计和运行条件

2.1  设备运行环境

2.1.1 设备安装位置：汽机房室外。

2.1.2 主厂房零米海拔高度：301.8m(1956年黄海高程)。

2.1.3 地震烈度：6度，地震加速度：0.079g

2.1.4 室内环境温度：最高温度38℃，停机时最低温度视当时气象条件而定。

2.2  气象条件

2.2.1 极端最高气温：44℃

2.2.2 极端最低气温：-17.1℃

2.2.3 年平均气温：13.7℃

2.2.4 年平均相对湿度：66％

2.2.5 平均降雨量：642.8mm

3  设备规范

提供的所有产品和工作应符合下列机构的规范和标准。

DIN            德国标准化研究院

EN             欧洲标准

ISO            国际标准化组织

CTI            冷却塔研究院

IEC            国际电工委员会

法兰连接蝶阀标准                GB12238-89

美国水工协会                    AWWA-C504-80

法兰标准                        GB2551-81（PN0.6）

电动装置制造标准                ZBJ-16002-87

装配及性能试验                 GB4981-85

相关的国家标准

使用的所有规范和标准的版本在签订购买订单时应是有效的版本。

如果采用任何其它的标准，必须在空冷岛蝶阀数据表中说明。

如果以上规范和标准发生矛盾时，以更高和更严格的规范和标准执行。

4  技术要求

4.1  空冷岛蝶阀要求如下：

4.1.1 阀门按DIN等相关标准设计、选材、制造及实验。

4.1.2 阀门密封标准按DIN3230 LR1标准执行。

4.1.3 所有阀门均进行噪声计算，并提供计算结果，噪声标准是距离阀体1米处不超过85分贝。

4.1.4 阀门的设计能经受过热、饱和和湿蒸汽（湿度达到9%），完全真空。

4.1.5 所有阀门表面进行加工，保证外型美观。

4.1.6 所有阀门编号打印在阀门铭牌上。

4.1.7 蝶阀将安装在钢制管道系统中。蒸汽将通过这些管道从汽机到换热器。在不同的运行状态(正常运行、检修、压力测试)下，这些蝶阀将经受不同的压力，因此，这些蝶阀在数据表中不同的压力等级下，都能够双向可靠地密封。空冷岛蝶阀将安装在腐蚀性，甚至潮湿的露天环境中。蝶阀由安装公司现场安装。

4.1.8 阀体是全焊接结构。根据数据表中所述，由于温度提高材料的强度会下降，阀体的计算作出相应调整。阀门的设计避免外力（管道挤压）或温度改变引起的底座变形。蝶阀在运行时，能够承受管系带来的外力。

4.1.9 采用双偏心软密封的蝶阀，设计温度、压力级别都在变化，运行状况有差别，蝶阀保证双向100%真空密封，也就是阀板面对流体方向也是密闭的。不采用水系统达到密封效果的方式。

4.1.10 空冷系统的所有设备在电厂的有效寿命为30年。

4.1.11 所供蝶阀带全开和全关位置的截止装置。

4.1.12 焊接阀准备焊接坡口，适合与管道连接。

4.1.13 在规定的条件下，启动和正常运行不需要特殊设备。

4.1.14 附加在阀体的焊接连接结构在设计中有足够的安全系数来承受所允许的重压。所有的焊接遵照定义的流程和条件说明进行，以上流程和说明提交用户认可。所有的焊缝经过100%磁粉或渗透检验。

4.1.15 阀体带有永久性的介质压力方向标志，指出阀门关闭后的介质压力方向，带有阀板位置指示器。

4.1.16 可以移动部分（或易损件）的维修或替换无须从管道上拆除阀门本体。

4.1.17 供方为DN2400空冷岛蝶阀阀体提供电伴热装置，电伴热与阀体可靠绝缘且其控制装置为户外防水型。

4.2  空冷岛蝶阀配供电动执行机构要求如下：

4.2.1 电动执行机构的机械部件与电子单元在设计原理、制造工艺及整机性能上均是先进的、安全的、可靠的、高质量的定型产品。

4.2.2 电动执行机构采用引进智能一体化产品，电动头采用温州瑞基RA(RQ)系列、扬州电力修造厂2SA8系列、上海罗托克IQC系列。投标方以最高价计入总价，最终品牌需业主方确认。

4.2.3 电动执行机构在蝶阀工厂与蝶阀总装、整体调试完成后整体发送到现场。

4.2.4 电动执行机构带一体化控制单元，操作调试简便。

4.2.5 需方仅提供380VAC动力电源，电动执行机构能接受DCS控制指令，控制指令为4-20mA、开、关、停，电动执行机构具备开、关、自保持功能。

4.2.6 电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双向过力矩保护装置和行程限位保护。

4.2.7 电动执行机构具有可靠的制动功能，以防止电动机惰走。并具有电子闭锁功能、内部具备实时时钟，存储执行机构事件信息、液晶屏可通过二维码执行机构信息。设备掉电时通过电池指示阀位，并提供位置4-20mA反馈。

4.2.8 电动执行机构配备远控/就地操作切换开关。就地操作仅在调试检修时使用，正常运行时均接受DCS系统的远方控制。

4.2.9 电动执行机构在失去电源或信号时，能保持在失电或失信号前的原位不动，并可输出报警接点。

4.2.10 电动执行机构配置手轮和手/自动切换装置。在电动操作脱开时，能安全地合至手轮操作位置，手轮的操作扭矩不大于300Nm。

4.2.11 电动执行机构至少能送出以下无源干接点供用户使用，接点容量220VAC，3A：

全开位、全关位、开方向过力矩、关方向过力矩、执行机构故障

4.2.12 三相交流异步电机具有良好的伺服特性，即具有高的起动转矩倍数、低的起动电流、小的转动惯量，并具有电机的过热保护和断相保护功能。

4.2.13 电动执行机构使用的环境温度：－20℃～70℃，湿度：<95％。

4.2.14 电动执行机构电源电压：三相380V±10%，频率50Hz±1%。

4.2.15 电动执行机构外壳防护等级为IP67。

4.2.16 电动执行机构内配备空间电加热器。

4.2.17 电动执行机构配备原装进口减速机，减速机外壳防护等级为IP67，齿轮通过可靠的键联接和锯齿状齿轮进行动力传送。减速齿轮箱充满润滑油以保证持久润滑，并考虑到环境温度对润滑油的影响。

4.2.18 电动执行机构主要技术指标：

| 序号 | 阀门名称 | 执行器型号 | 控制要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN2400空冷岛蝶阀 |  | 两位控制 | 6 | 配红外操作器6个 |

基本误差：    0.25%~0.5%

回差：        ≤0.5%

死区：        0.25~0.5%

起动特性：    高的起动转矩倍数，低的起动电流，小的转动惯量

绝缘电阻：输入端子与机壳间       ≥20MΩ

电源端子与机壳间       ≥50MΩ

输入端子与电源端子     ≥50MΩ

绝缘强度：输入端子与机壳间试验电压与频率            500V   50Hz

输入端子与电源端子间试验电压与频率        500V   50Hz

电源端子与机壳间试验电压与频率 < 60V：    500V   50Hz

130~250V： 1500V  50Hz

250~380V： 2000V  50Hz

4.2.19 电动48小时的漂移不大于额定行程的0.5％。

4.2.20 供方在每台电动执行机构上配有不锈钢铭牌，标识该设备的规范。

4.2.21 供方提供的最终资料包括：电动执行机构说明书、使用手册、维护手册、电气原理接线图、产品合格证、原产地证明书等。

4.3  空冷岛蝶阀防腐保护要求：

4.3.1 预处理：喷沙除锈。除锈等级Sa2.5，依照DIN55 928第4部分。

4.3.2 底漆：2层，每层最小干膜厚度40ｕm。

4.3.3 中间漆：2层，每层最小干膜厚度40ｕm。

4.3.4 面漆：1层，最小干膜厚度40ｕm。

4.3.5 与产品接触的表面不涂漆。

以上材料标准按DIN标准。涂层和颜色按照合同说明，否则根据制造商标准。

4.4  空冷岛蝶阀齿轮箱防腐保护要求：

4.4.1 预处理：喷沙除锈。除锈等级Sa2.5，依照DIN55 928第4部分。

4.4.2 底漆：2层，每层最小干膜厚度40ｕm。

4.4.3 面漆：1层，最小干膜厚度40ｕm。

4.4.4 与产品接触的表面不涂漆。

以上材料标准按DIN标准。涂层和颜色按照合同说明，否则根据制造商标准。

4.5  供方空冷岛蝶阀的设计资料和图纸在得到设计院的确认后方可投入生产。

5  质量保证和考核试验

5.1  质量保证

5.1.1 供方应具有质量保证程序并一直有效运行，以确保所制造的空冷岛蝶阀符合本技术规范书（包括附录）和在本技术规范书中所涉及到的使用规范和标准。供方应提交质量计划、试验和检验计划并由需方确认和批准。供方还应提供一本符合EEC－89/392和91/368标准的声明（CE－供方声明）。

5.1.2 供方应向需方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足空冷岛蝶阀安装、启、停及正常运行和维护的要求。

5.1.3 供方应具备有效方法，对其分包(或采购)的产品，均应符合本技术规范书的要求。

5.1.4 一切影响设备和材料的制造、加工、试验及检验均应接受需方的监督。

5.1.5 需方有权派代表到供方制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由供方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。供方应提供给需方代表技术文件及图纸查阅。试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

5.1.6 在设备开始生产前，供方应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便需方决定哪些部分拟进行现场检查。需方应向供方明确拟对哪些项目进行现场检查，并事先通知供方。

5.1.7 如在安装和试运期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，供方应尽快免费更换。

5.1.8 需方在保证期内发现部件缺陷、损坏情况，应及时向供方提出索赔要求，供方在保证期内发生此类事件，应认为所提要求是有效的，收到后二个月未作答复，则认为供方已接受所提要求。

5.1.9 在上述情况下，需要进行设备(部件)更换、修复或必需空冷岛蝶阀停运进行处理所用的时间，保证期应作相应延长。

5.1.10 制造误差

供方按需方订单大纲提供的产品在各方面都应该是完整、正确的，并应符合技术协议要求。所有材料或制造误差或缺项等应由供方在现场改正，所发生的费用由供方自理。同样，如果是由需方改正的，所发生的费用由需方承担。供方或其分包商应派出专业人员按照批准的程序和在工厂内相同的质量标准到现场完成改正工作。

5.1.11 试验和检查

需方的试验和检查计划只考虑了需方对产品性能和质量要求的最少内容，这个计划应补充到供方的试验和检查计划中。试验的最终内容应由双方同意。

任一上述情况更换的设备(部件)和材料的保证期，应按更换之日起重新开始计算。

- 5.1.12卖方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。

- 5.1.13卖方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术文件的要求。

- 5.1.14卖方应保证本附件提出的性能要求，如不能达到上述要求，卖方有义务进行改进。如因设备改进延误工程工期，卖方负有完全责任，费用由卖方承担。

- 5.1.15在设备的质保期内由于设备的设计、制造原因发生的质量问题，卖方负有全部责任。

- 5.1.16在安装和设备保质期间发现部件缺陷、损坏情况时，卖方应首先提供更换的零部件，在证明为设计和制造原因时，卖方免费更换，在确认为买方责任时，买方负责更换零部件的费用。

- 5.1.17在设备质量保证期后，卖方仍有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持。当设备出现故障时，卖方仍应积极配合买方解决技术问题及保证及时提供检修零部件。

- 5.1.18如产品质量和性能与标准不符时，买方有权拒绝验收，卖方应负责修理、更换或赔偿。

- 5.1.19卖方有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给买方；对重要的检查与试验项目，应邀请买方派代表参加。

5.1.20卖方测试及检验计划的复印件应交由买方进行审查批准。

5.2  试验

5.2.1 出厂试验要求

- 供方在空冷岛蝶阀组装后出厂前应进行工厂检验，以检查其是否符合技术协议要求，至少要包括性能试验、振动测量、噪声测量等。

- 供方应提供材料证明书和工厂试验数据，以证实符合技术协议和合同的要求。对于一些重要的检查和试验项目，需方有权派代表参加，供方应在试验前规定的时间内通知需方。

- 5.2.1.1 性能试验

- 空冷岛蝶阀组装完成后，应按照有关标准进行出厂试验。

5.2.1.2 试验报告

经证明的试验报告应提供给需方。报告应包括试验安排、仪表及标定数据，试验过程，试验数据及数据结果计算。

5.2.2 现场试验要求

- 现场考核试验由供方会同需方进行，具体的试验项目、安排由供需双方共同商定。

5.3  性能保证（罚款条件考核值）

- 供方应按本技术规范书的要求，密封性检验符合DIN 3230第3页表BO的泄露率1。

- 空冷岛蝶阀数据表：

| 数量 |  | 每台机组3个 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位 |  |
| 生产厂家 | --- |  |
| 型式 | --- | 专用于真空系统蝶阀 |
| 公称宽度 |  | 注意！2400孔径 |
| 公称压力 |  | PN 6 |
| 构造 | --- | 双偏心软密封 |
| 介质 | 蒸汽 | 蒸汽 |
| 运行压力 正常/最小/最大 | bar a | 0.34 / 0.098 / 0.5 |
| 运行温度 正常/最小/最大 | °C | 72 / 45.4 / 81.4 |
| 设计压力 | bar g | 0.5 / full vacuum |
| 设计温度 | °C | 120 |
| 设计标准 |  | DIN ANSI, ASTM ,SIO, IEC, etc |
| 噪音等级 | dB | 72 |
| 密封等级 |  | DIN 3230RATEI (即零泄漏) |
| 阀体材料 |  | 碳钢A 572 Gr 50 阀体:焊接, 材料1.0570 带吊耳 |
| 阀板材料 |  | 碳钢A 572 Gr 50 阀板:焊接, 材料1.0570 |
| 阀座材料 |  | 不锈钢 A 276 Gr 304 紧密性焊接, 材料no. 1.4301 |
| 阀杆材料 |  | 不锈钢 A 276 Gr 431 分开式, 材料 no. 1.4057 |
| 阀板密封圈 |  | 三元乙丙橡胶EPDM |
| 盘根密封圈 |  | 三元乙丙橡胶EPDM |
| 轴承衬套： |  | 抗镍化D II（免维修），带有石墨环或PTFE 环予密封，不含黑色金属。 |
| 阀杆密封： |  | 通过凹槽环和O型环进行密封 |
| 阀门垫圈: |  | 可更换的弹性垫片 |
| 阀体电伴热 |  | 有 |
| 连接方式 |  | 焊接 |
| 执行机构 |  |  |
| 操作方式 |  | 电动 |
| 制造厂商 |  |  |
| 电源状况 |  | 380V/3PH/50HZ |
| 电机功率 |  |  |
| 启闭时间 | Sec | 144 |
| 限位开关 |  | 有 |
| 力矩开关 |  | 有 |
| 加热器 |  | 有 |
| 启动器 |  | 有 |
| 就地阀位控制 |  | 有 |
| 阀位指示器 |  | 有 |
| 减速机构 |  | 有 |
| 手-电动切换 |  | 有 |
| 防护等级 |  | IP67 |
| 防爆等级 |  | 非防爆型 |
| 输入输出信号 |  | 干接点信号 |
| 手轮 |  | 有 |
| 严密性：双层密封，即：一侧为真空，另一侧承受环境压力。 环境温度: - 20 °C – +44 °C |  |  |

6  监造、检验和性能验收试验

1  概述

1.1  本附件用于合同执行期间对供方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保供方所提供的设备符合技术协议规定的要求。

1.2  供方应在本合同生效后15天内，向需方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合技术协议的规定。

2  工厂检验

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  检验的范围包括进厂原材料和元器件，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3  供方检验的结果要满足技术协议的要求，如有不符之处或达不到标准要求，供方要采取措施处理直至满足要求，同时向需方提交不一致性报告。供方发生重大质量问题时应将情况及时通知需方。

3  设备监造

3.1  监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，供方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。供方复印3份，交监造代表1份。

R点:供方只需提供检查或试验记录或报告的项目,即文件见证。

W点:需方监造代表参加的检验或试验的项目,即现场见证。

H点:供方在进行至该点时必须停工等待需方监造代表参加的检验或试验的项目,即停工待检。

需方接到见证通知后,应及时派代表到供方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果需方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有需方书面通知同意转为R点，供方不得自行转入下道工序，应与需方商定更改见证时间，如果更改后，需方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3  监造内容（由供方提出建议，需方确定）

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 阀体 | 阀体强度检测 |  |  | √ | 全部 |
| 2 | 阀门密封 | 阀门严密性试验 |  |  | √ | 全部 |
| 3 | 阀门整体 | 阀门执行机构性能测试 |  |  | √ | 全部 |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

3.4  对供方配合监造的要求

3.4.1 供方有配合需方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 供方应给需方监造代表提供工作、生活方便。

3.4.3 供方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知需方监造代表。

3.4.4 需方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如需方认为需要复印存档，供方应提供方便。

3.4.5 供方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给需方监造代表。

4  工厂内试验的试验内容

5  性能验收试验

5.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术协议的要求。

5.2  性能验收试验的地点由合同确定，一般为需方现场。

5.3  性能验收试验的时间：机组性能试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由供需双方协商确定。

5.4  性能验收试验由需方主持，供方参加。试验大纲由需方提供，与供方讨论后确定，具体试验内容由供需双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，供方进行配合。

5.5  性能验收试验的内容见技术协议。

5.6  性能验收试验的标准和方法见技术协议。

5.7  性能验收试验所需的属于供方供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由供方提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经需方确认。供方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

5.8  性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论供需双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

设备性能验收表

| 序号 | 验收项目 | 验收标准及指标 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 各阀门泄漏等级 | 按MSS-SP-61标准执行（要求为0泄漏） - 按DIN3230 LR1执行 |  |
| 2 | - 噪声 | - 不得超过85分贝dB(A),(距装置1米) |  |
| 3 | - 全行程启闭时间（暂定） | DN150、DN 250：11秒 DN2400: 144秒 |  |
| 4 | - 电动执行机构使用的环境温度 | - －20℃～70℃，湿度：<95％ |  |
| 5 | - 电动执行机构主要技术指标 | 基本误差： 0.25%~0.5% 回差： ≤0.% 死区： 0.25~0.5% 电动48小时的漂移不大于额定行程的0.5％ |  |
| 6 | - 动作可靠性 | - 正确、稳定、可靠 |  |

7  分包与外购表

分包情况表

| 序号 | KKS编码 | 名称 | 数量 | 型号 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电动执行机构 | 6套 |  |  |  |

8  进口件清单表

9  大部件清单表

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（米) 长×宽×高 |  | 重量 （吨） |  | 厂家名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
| 1 | 空冷岛隔离阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10  供货范围

# 1  一般要求

1.1  本条规定了合同设备的供货范围。供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术协议的要求。

1.2  供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，供方仍须在执行合同时补足。

1.3  供方应提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。

1.4  提供所供设备中的进口件清单。

2  供货范围

2.1  基本供货范围

包括阀门本体，电动执行机构，电气及热控装置，及其它有关的成套辅助设施。

2.2  供货范围清单

2.2.1 设备范围（两台机组）

| 序号 | KKS编码 | 名称 | 数量 | 型号 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 空冷岛隔离阀+电伴热及保温系统+电动执行机构 | 6套 | DN2400/PN6bar |  |  |

2.2.2 专用工具（两台机组）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无专用工具 |  |  |  |  |  |  |

11  交货进度

合同签订后2个月。

12  技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1  供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，进口部件的外文图纸及文件应由供方翻译成中文。

1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3  供方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同草签后15个工作日内给出全部技术资料清单和交付进度，并经需方确认。

1.4  供方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等六个方面。供方须满足以上六个方面的具体要求。

1.5  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供方也应及时提供。

1.6  需方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料，具体的相互资料交付时间在技术协议中确定。

2  技术资料

2.1  根据供方情况提供：

产品介绍或产品使用说明书

阀门主要部件材质，规格，产地及制造厂名称

阀门外形尺寸，重量

空冷岛蝶阀全行程时间

2.2  配合工程设计的资料与图纸（共2套）

供方应及时提供满足工程设计的下列资料和图纸(具体清单需方提出，供方细化，需方确认)。

2.3  技术资料

2.3.1 供方提供技术文件及图纸和供货项目总清单；产品介绍或产品使用说明书。

2.3.2 阀门外形尺寸、重量、接口焊接坡口图，及其他应提供的技术资料。

2.3.3 特性曲线

阀门的流量特性曲线

2.3.4 供方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

2.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4 供方应提供备品、备件总清单和易损零件图。

2.5  供方须提供的其它技术资料包括以下但不限于：

2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2 供方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，性能试验和性能检验等的证明。

2.5.5 供方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。技术协议签订后，供方应负责编写并出版所供产品的技术协议，并经需方和设计方确认。合同签订后15日内应给出满足施工图设计的全部技术资料和交付进度清单，并经需方确认。发货前3个月向需方供应5套，随机供应5套/每台。所供图纸应加盖“河南万基热电2×330MW机组技改工程专用”章，以下图纸还需向设计院和需方以U盘形式提供电子版各1份，图纸为AUTOCAD R14，资料为office2000。供方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料，最终资料提交后不得任意修改，设备到货后如与所提供的资料不符所造成的一切返工和损失由供方负责赔偿。

2.5.6 供方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。供方须满足以上四个方面的具体要求。

2.5.7 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，供方应及时免费提供。

2.5.8 需方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

2.5.9 供方提供的技术资料为每台10套(8套给需方，2套给设计院)，电子版2套。

2.5.10 供方提供的所有资料和图纸均盖有“河南万基热电技改工程专用”字样，修改版资料对修改部分有明显的标识和标注。

2.5.11 所有技术资料文件电子版及其后各阶段技术资料电子版均采用U盘形式提供。

3  空冷岛蝶阀文件清单

| 序号 | 文件名称 | 数量 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗电清单 |  |  |
| 2 | 尺寸表 |  |  |
| 3 | 装配图 |  |  |
| 4 | 运行说明 |  |  |
| 5 | 两年运行备件和易损件清单 |  |  |
| 6 | EC一致性声明(如适用) |  |  |
| 7 | 质量控制大纲 |  |  |
| 8 | 材质证书 EN10204/2.1 |  |  |
| 9 | 工厂检验证明 EN10204/3.1B(如适用) |  |  |
| 10 | 最终验收证明DIN 3230 |  |  |
| 11 | 空气泄漏试验,按照DIN3230 表3 表B O, 泄漏率1 |  |  |
| 12 | 原产地证明 |  |  |
| 13 | 熏蒸证明 |  |  |

13  油漆、标志、包装、运输、储存

13.1  油漆

13.1.1 空冷岛蝶阀的涂漆应符合JB/T4297的规定。

13.1.2 设备面漆颜色由供需双方商定。供方出厂前应喷涂二道底漆、三道面漆。

13.2  包装

13.2.1 空冷岛蝶阀的包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

13.2.2 设备发运前应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子、疏水阀等时，供方应确保这些部件在发运前重新装好。

13.2.3 所有开口、法兰、接头应采取保护措施，以防止在运输和存储期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。

13.2.4 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式保护。

13.2.5 遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。

13.2.6 包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。

13.2.7 每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装件明显位置上，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。

13.2.8 空冷岛蝶阀设备及其附件应采取防潮、防锈蚀等措施，保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月时，一般应进行检查，并重新作防锈处理。

13.3  运输

13.3.1 包装件应符合运输作业的规定，以避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

13.3.2 包装件上应有以下标志：

运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等）；

发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港），体积（长×宽×高），设备名称，毛重（公斤），发货单位，收货单位；设备存放和保管要求等级。

14  技术服务和联络

1  供方现场技术服务

1.1  供方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。供方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。供方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于供方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，需方有权追加人天数，且发生的费用由供方承担；如果由于需方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，需方要求追加人天数，且发生的费用由需方承担。

1.2  供方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

1.3  现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求。需方不再因供方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.4  未经需方同意，供方不得随意更换现场服务人员。同时，供方须及时更换需方认为不合格的供方现场服务人员。

1.5  下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 阀门安装调试 | 1人10天 | 工程师 | 1 |  |

1.6  在下列情况下发生的服务人天数将不计入供方现场总服务人天数中：

1.6.1 由于供方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

1.6.2 供方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

1.6.3 因其他供方原因而增加的现场服务人员。

1.7  供方现场服务人员应具有下列资质：

1.7.1 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

1.7.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.7.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.7.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.8  供方现场服务人员的职责

1.8.1 供方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验；

1.8.2 在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，供方应向需方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，需方技术人员要对此进行确认，否则供方不能进行下一道工序。经需方确认的工序不因此而减轻供方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题供方仍要负全部责任。

1.8.3 供方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如供方委托需方进行处理，供方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.8.4 供方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.8.5 供方现场服务人员的正常来去和更换应事先与需方协商。

1.9  需方的义务：需方要配合供方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2  培训

2.1  为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

2.2  培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 阀门产品介绍 | 1人0.5天 | 工程师 | 1 | 现场 |  |
| 2 | 阀门的安装调试说明 | 1人0.5天 | 工程师 | 1 | 安装现场 |  |

2.3  培训的时间

2.4  供方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3  设计联络

3.1  设计联络会的目的是保证合同设备和整个空冷岛的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调需方和供方以及空冷岛其它供方之间的接口问题。

3.2  设计联络会议题

3.2.l 明确接口，研究双方或多方工作计划、配合资料要求和进度。

3.2.2 检查设计接口，供货接口衔接，相互资料提供和配合。

3.2.3 讨论施工、运输方案以及其它事宜。

设计联络至少召开三次联络会，有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

15  其它

无