河南万基控股集团

2×60万千瓦机组供热首站工程

（热网加热器电磁脉冲清洗装置）

招标文件

第三卷附件

招标人：洛阳万基宏远电力有限公司

招标代理机构：

工程设计单位：中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司

日期：2020年06月

目录

一：技术规范	3

二、供货范围	9

三、技术资料和交付进度	9

四、产品质保及售后	13

五、标示和包装	13

六、技术服务和联络	13

七、附图	15

一：技术规范

1 总的要求

1.1本技术规范书适用于河南万基控股集团2×60万千瓦机组供热首站工程热网加热器热态在线清洗及停机后脉冲清洗。

1.2	本技术规范书提出的要求和供货范围都是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3	如未对本技术规范书提出偏差，将认为投标人提供的设备符合本规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的附件9“差异表”中。

1.4	投标人须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.5	中标通知书发出后10天内，按本技术规范书的要求，投标人提出热网加热器的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等标准清单及外形图给招标人，由招标人确认。

1.6	设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.7	投标人应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量机组热网加热器运行的成功经验。

1.8	在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

1.9	投标方使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.10	本技术规范书将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

2项目概况

河南万基控股集团 2×600MW级上大压小高效超超临界国产化燃煤发电机组由万基控股集团有限公司投资建设。本工程，在主厂房扩建端建设一座供热首站，设计采暖供热能力980MW，向洛阳市区供热。

本工程计划安装4台管式热网加热器，换热器单台换热面积约3000㎡。配套设置热网加热器电磁脉冲清洗装置和配套系统，目的是保证热网加热器清洁供热，加强热网加热器及时保养，确保首热站长期高效运行，同时降低热量和电量消耗，延长加热器和系统使用寿命。

该电磁脉冲清洗装置为移动式，必要时可兼顾电厂内其它中小型换热器清洗需要。

3设计条件

工程地质条件

本项目位于电厂厂址位于新安县城西北8km的铁门镇庙头村东，北侧距310国道170m，东距洛阳市40km。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，拟建工程场地50年超越概率10%的水平地震运动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为6度，位于地震动反应谱特征周期第2区。首站厂房地震作用按抗震设防烈度6度计算，按7度采取抗震措施。

水文气象条件

气象条件

新安县气象站位于新安县城郊，北纬34°43’，东径112°09’，观测场地面高程253.0m。万基控股电厂在气象站以西约8.0km的范围内，自然地理气候条件基本一致，皆属同一气候区域，采用新安气象站观测资料具有较好的代表性。

- 常规气象资料

根据新安气象站建站～2010年的实测资料，统计的各项气象参数特征值和逐月平均气象条件见表3.2.1-1、3.2.1-2。

根据新安气象站多年各风向风频资料，绘制全年风向频率玫瑰图见附图。

表3.2.1-1        新安县气象站气象特征值表

| 项 目 | 单位 | 特征值 | 出现时间 | 统计年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 14.5 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均气压 | hPa | 985.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均风速 | m/s | 2.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均降水量 | mm | 644.9 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均相对湿度 | % | 65 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均雷暴日数 | d | 21 | ------- | 建站～2005 |
| 极端最高气温 | ℃ | 44.0 | 66.6.20 | 建站～2005 |
| 极端最低气温 | ℃ | -17.1 | 69.1.31 | 建站～2005 |
| 定时最大风速 | m/s | 20.0 | 85.8.13 | 建站～2005 |
| 最大一日降水量 | mm | 184.5 | 82.7.30 | 建站～2005 |
| 最大积雪深度 | cm | 33 | 71.12.24 | 建站～2005 |
| 最大冻土厚度 | cm | 18 | 77.1.7 | 建站～2005 |
| 最大年降水量 | mm | 948.5 | 1973 | 建站～2005 |
| 年最多雷暴日数 | d | 37 | 1977 | 建站～2005 |

表3.2.1-2新安县气象站多年逐月平均气象资料

| 多年逐月平均干球温度(建站～2010年)单位：℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 温度 | 0.6 | 3.2 | 8.6 | 15.3 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 20.5 | 15.0 | 8.2 | 2.6 | 14.5 |
| 多年逐月平均风速(建站～2010年)单位：m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 风速 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2.4 |
| 多年逐月平均相对湿度(建站～2010年)单位：% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 湿度 | 54 | 59 | 61 | 61 | 62 | 60 | 76 | 79 | 77 | 71 | 64 | 55 | 65 |
| 多年逐月平均气压(建站～2010年)单位：hpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 气压 | 994.8 | 992.7 | 988.4 | 983.3 | 979.4 | 974.7 | 973.2 | 976.8 | 983.9 | 989.5 | 993.3 | 995.4 | 985.4 |
| 多年逐月平均降雨量(建站～2010年)单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 雨量 | 9.4 | 15.3 | 28.4 | 40.6 | 58.9 | 68.4 | 149.6 | 103.9 | 90.9 | 48.9 | 25.2 | 9.2 | 644.9 |
| 多年逐月平均蒸发量(建站～2010年)单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 蒸发量 | 79.2 | 84.6 | 135.8 | 182.3 | 238.7 | 279.1 | 203.3 | 170.8 | 131.3 | 120.7 | 101.8 | 89.2 | 1816.7 |

- 设计湿球温度及相应的气象条件

根据新安县气象站近期五年(2003～2007年)夏季三个月逐日平均湿球温度资料，按逐点统计法计算出P=10%的湿球温度及相应时间的气象条件如表3.2.1-3。

表3.2.1-3       新安县气象站(P=10%)的气象条件

| 出现时间 | P=10%的湿球 温度(℃) | 相应的日平均气象条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 气压 (hpa) | 风速 (m/s) |
| 04.7.26 | 25.5 | 27.0 | 87 | 974.2 | 0.3 |
| 04.7.28 | 25.5 | 27.1 | 89 | 977.0 | 1.3 |
| 05.8.10 | 25.5 | 29.5 | 72 | 971.5 | 0 |

- 设计最低气温

根据新安县气象站1959～2010年历年极端最低气温资料，经频率计算30年一遇最低气温为-15.7℃。

3.3 1电磁脉冲清洗机设计条件

- 电磁脉冲清洗机1台：

采用电动移动，气液电磁脉冲，双向循环式。

清洗溶液通流部分均采用316L不锈钢材质。

安装位置：热网首站9米层。

- 清洗功能站1台：

集成加药搅拌器，加药泵，多级离心泵，储气罐，监控仪表，电控柜及管路阀门等。

溶液通流部分均不低于304不锈钢材质。

安装位置：热网首站0米。

- 附件箱1台：

储存与电磁脉冲清洗机配套的随机附件，包括高压软管1套，管道接管器1套。

安装位置：热网首站0米。

4 技术要求

4.1设备运行环境条件

1）环境温度：-10℃-120℃

2）相对湿度：＜95%

3）运行噪音：＜75Bd

4）清洗机及清洗回水装置金属材质适应酸性药液长期使用。

4.2技术要求

4.2.1投标方提供的电磁脉冲清洗机及清洗功能站应为技术先进，应用成熟的产品，结合本项目首热站与动力设备分层布置的实际条件，采用清洗机与配套的清洗功能站、随机附件结合，分类使用的方式。其中清洗机既可以放置在首站0米层，也可以在9米层移动，清洗功能站与随机附件固定在一层车间。

4.2.2电磁脉冲清洗机应为卧式电动移动式，使用时可电动移动，移动速度不超过30m/min，长宽高不超过3500×1800×2200，整体重量不超过厂房楼板承重要求。

4.2.3投标方所供的电磁脉冲清洗机自带螺杆空压机，清洗循环泵为直联式不锈钢泵，单泵扬程不低于30m，流量不少于100t/h。进出水管路接口DN100，脉冲清洗工作压力小于2.5MPa，温度小于110℃,清洗机选型同时须满足电厂800㎡及以内各类换热器在线清洗的需要。

4.2.4投标方所供的电磁脉冲清洗机与清洗液接触的材料须采用TP316材质，清洗机具备循环、蓄能、电磁脉冲、电磁切换、电加热及气水自动分离、电动移动、清洗实时监测等功能。

4.2.5电磁脉冲清洗机自带智能控制柜1台，采用PLC就地控制，12寸液晶触摸屏操作，具备操作、控制、曲线、故障记录与分析功能，以及水位、温度、压力等指标监控与分析系统。控制柜采用304不锈钢和进口元器件，防护等级为IP54。

4.2.6 投标方配套的清洗功能站布置在首站零米，配置加药搅拌器，储气罐，加药泵，高压离心泵，清洗水处理装置，监控表及控制柜等，装置应为集中布置。

4.2.7配套清洗功能站所带压缩空气蓄气罐，容积不小于2.0立方米，配套空气过滤器，安全阀和就地压力表，设压缩空气进气管口1处，带DN100，PN1.6阀门，出气管口2处，配DN80，PN1.6阀门，用于提供脉冲动力。

4.2.8投标方所配置的清洗功能站应具备清洗废水过滤和中和除色功能，具备加药循环、电动搅拌、液位控制、旁路、自动排放等功能。该装置配置一台仪表架和电控柜，采用304不锈钢柜和优质电气元件。

4.2.9投标方所供的附件箱用于放置配套软管和管道接管器，配套软管为高压耐酸碱复合软管，接口与清洗机法兰连接。清洗进回水软管规格DN100，承压不低于PN6.0，法兰防腐处理，排水软管承压不低于PN1.6。

4.2.10投标方所供的管道接管器，需满足清洗机与电厂各类板式、管式换热器清洗连接需要，采用防腐接头，接口与清洗机法兰连接。清洗进回水软管规格DN100，配套连接器承压不低于PN1.6，各种类型接管器配套数量不少于2套。

4.2.11设备电源。投标方提供电磁脉冲清洗机最大用电负荷，原则上应满足现场配电箱要求（不超过50KW），采用380V检修电源和航空插头连接。配套电源长度满足现场380V固定配电电源要求。

4.2.12投标方提供电磁脉冲清洗机电动底盘转向灵活，蓄电池充电后可连续移动时间不少于5小时，配置底盘液压支撑，清洗机整体配置减震防振措施。

4.2.13供方所供清洗设备，主机设计使用寿命不低于20年，易损件寿命不低于1年，清洗主机设备设计有减震降噪措施，运行噪音不得超过75分贝。

4.2.14投标方提供设备规格尺寸，设计参数，管道连接尺寸，配套材质，设计图纸等技术资料，所供产品及资料不涉及投标方知识产权限制。

4.3设备功能要求

1）具有电磁脉冲清洗功能；

2）具有正、反向循环清洗功能；

3）具有加药脉冲循环清洗功能；

4）具有加热器停机清洗保养功能；

5）一键操作式自动化运行，操作简单可靠；

6）具有清洗废液检测与处理功能；

7）装置的控制柜采用触摸屏显示，人机画面友好，具有设置、记忆、报警、保护、保养提示等功能；

8）清洗机装置、搅拌器均具备自动上水、液位保护和自动排污功能；

9）清洗机电动移动灵活，可实现多台换热器快速清洗。

4.4技术参数表

投标方提供电磁脉冲清洗机及配套设备型号和设计参数

二、供货范围

1设备范围

投标方填写所供设备技术参数、数量和生产厂商，具体按下表。

表1.主要装备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁脉冲清洗机 |  |  |  |  |  |  |

表2.投随机备件表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 使用周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 储气罐 |  |  |  |  |  |

# 三、技术资料和交付进度

- 投标方提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交投标方。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。

- 投标方提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

- 投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 投标方提供的技术资料套数：

配合工程设计用的资料：本期工程2套及相应的电子版本资料2套。

供投标方施工、安装、运行的资料：每套装置2套及电子版本资料2套。

投标方在工程竣工后提供竣工图5套（每套装置）及相应的电子版1套。

四、设备交货进度

1  合同设备的交货进度应满足本工程安装进度和顺序的要求。

| 序号 | 设备（部件）名称 | #1机组 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体及附件 | 8月15日 |
| 2 | 备品备件 |  |
| 3 | 专用工具 |  |
| 4 | 其他 |  |

2  合同签订后，投标方在2周内，向招标方提供一个详尽的生产计划，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度，投标方自制生产计划进度表，并列出详细条目。

3  备品备件和专用工具单独包装，随设备部件的交货同时提供。

4  投标方理解并接受招标方交货进度可能推迟或提前的要求，并充分满足招标方在合同签定后要求的交货进度改变，且不增加任何费用。交货时间是指合同设备到达招标方施工现场的时间。

5  最终的交货时间根据工程实际进度作适当调整，由招投标双方协商确定。

6  交货地点：万基控股电厂施工现场指定场所。

五、监造、检验和性能验收试验

1 概述

  - 本节用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合技术规范的要求。

  - 投标方应在本合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合技术规范的要求。

2  设备性能保证

  - 设备的性能应完全达到本招标文件“技术规范”中的各项技术要求。

  - 设备制造中的选材、工艺、质检和试验，应按照图样和有关规范及规定的要求。

  - 阀门、执行器及控制设备，应在厂内组装调试并经招标方验收（这种验收不减轻投标方应承担的所有责任）方能出厂。

3  工厂检验

3.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

3.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

3.3  投标方检验的结果要满足本招标文件“技术规范”部分的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

3.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

4  设备监造

招标方将对合同设备进行监造。招标方的监造并不代表能免除任何投标方对设备制造质量所应负的责任。

4.1  监造依据

根据本合同和现行的最新版本的国家、行业、国际有关标准规定。

4.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间。如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

4.3  监造内容

投标方应按要求制定合同设备的监造计划，详细列出监造部件、监造内容及监造方式，由招标方确认。招标方有权根据实际需要，提出、补充和修改监造内容或对监造方式进行调整，投标方应予以接受。

设备监造内容（投标方填写，招标方确认）

| 序号 | 项目内容 |  | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监造部套 | 监造内容 | H | W | R | 数量 |
| 1 | 阀体 | 阀门组装 |  |  | √ |  |
| 2 | 阀体 | 阀门试验 |  |  | √ |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

4.4  对投标方配合监造的要求

4.4.1投标方应至少提前15天将制造、组装重要阶段的日期和工厂试验项目、日期、地点通知招标方参加检验。

4.4.2  投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供本合同设备的监造计划及有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本招标文件“技术规范”部分的规定。

4.4.3  投标方有配合招标方监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

4.4.4  投标方应给招标方监造代表提供工作和生活方便。

4.4.5  投标方应在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

4.4.6  招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提供方便。

4.4.7  投标方应在见证后将有关检查、试验记录和报告资料提供给招标方监造代表。

4.4.8  招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

5  性能验收试验

5.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合本招标文件“技术规范”部分的要求。

5.2  性能验收试验的地点为招标方现场。

5.3  性能验收试验的时间在机组168小时满负荷试运后6个月内进行，具体试验时间由招投标双方协商确定。

5.4  性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，招标方配合，投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

5.5  性能验收试验的费用

本节5.4和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在工程现场进行，由招标方承担；如在投标方工厂进行则已包含在合同总价之中。

5.6  性能验收试验的内容

5.6.1  材料试验：材料应根据标准试验，提供招标方非破坏性试验资料。

5.6.2  工厂试验

投标方负责制作期间和装运前的必要的试验，并进行阀门水压试验和性能测试试验。且将试验报告书提交招标方。

（1）每一阀门在工厂内，在无水条件下应进行三次全开到全关及全关到全开的装配性能试验；在最大运行压力下应全开全关三次，以确保它们在规定的时间内能够通畅而平稳运行。

（2）每一阀门应在工厂内进行阀座密封性能试验，用1.25倍的产品公称压力进行水压试验，试验时间为5分钟，并能满足规定的泄漏等级要求。

（3）阀体的水压试验的压力为公称压力的1.5倍。试验时间应足够进行鉴定观察，试验时间应不小于20分钟。

5.6.3  现场试验

a、招标方在设备完全安装好后，进行必要的试验，并按验收标准进行。

b、进行这些试验的时候，投标方应派人到现场帮助，解决试验暴露缺陷。直到合格为止。

5.7  性能验收试验的标准和方法：

除此之外，应满足有关国家和国际的相关标准。

5.8  性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。

5.9  性能验收试验结果的确认

5.9.1  性能验收试验报告由测试单位编写，双方参加，试验结果双方均应认可。

5.9.2  进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

# 六、产品质保及售后

- 设备质保期自交货之日起不少于12个月，如热网加热器投运期延长，总体质保期不少于18个月。

- 质保期内设备如出现质量问题或缺陷，接到通知后投标方需在24时间内到厂免费服务和修理或电话指导招标方进行维修。

- 质保期后投标方确保备品备件供应，提供免费软件升级服务。

# 七、 标示和包装

- 清洗设备及辅助设备均标识清晰，主要设备应有专有的警示标示。

- 所有外露部分应有可靠的运输保护装置，防止在运输和储存期间损坏，管道端头均应有封堵。

- 清洗主机采用橙黄色机箱，方便吊装和叉车装卸运输。

八、技术服务和联络

1 投标方现场技术服务

1.1  投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标方现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。

1.3  投标方现场服务人员的职责

1.3.1  投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2  在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

1.4  招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

2 培训

2.1   为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2   培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）。

|  |  |  | 培训教师构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 职称 | 人数 | 地点 | 备注 |

2.3   培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

2.4   投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 双方共同讨论并审查基本设计 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
| 2 | 1 | 双方共同讨论并确定设备的有关接口 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
| 3 | 1 | 双方共同对设备的有关技术问题进行最终确定 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |

九、附图