洛阳万基铝钛合金新材料有限公司

年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目

空压站设备

技

术

要

求

二零二一年六月

目   录

附件一、概述及自然条件…………………………………1

附件二、工艺条件、设备技术性能及要求………………3

附件三、设备技术规格及说明……………………………5

附件四、供货与服务范围及说明（含工程工工）………12   附件五、卖方供货设备质量标准及要求	…………………17

附件六、设计联络、分工和相关资料交付………………19

附件七、出厂包装、包装标记和运输……………………21

附件八、设备安装、调试与验收…………………………23

附件九、质量保证期	………………………………………25

附件十、技术培训、现场监制及售后务…………………26

附件十一、交货期…………………………………………28

附件一、概述及工厂自然条件

一、概述

1、本技术文件适用于洛阳万基铝钛合金新材料有限公司空压站内喷油螺杆式空气压缩机3台、储气罐1台以及与上述设备相关的辅助设备的设计、结构、性能、试验、供货、安装和调试、验收等方面的技术要求。卖方应负责空压站内设备的完整设计，还应提供和完成所有必须的工艺技术，形成完整的、安全的、经济的和可靠的设计布置。

2、本要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本协议和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务。

3、在签订合同之后，买方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权力，卖方承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买、卖双方共同商定。

4、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

二、工厂自然条件

1、运行环境：

年平均温度               14.2℃

极端最高环境温度         44 ℃

极端最低环境温度         -17.1℃

年平均降雨量             642.8mm

最大降雨量               948.5mm

相对湿度                 66%

基本风压                 0.40KN/m2

地震裂度                 6级, 加速度0.05g

平均风速：               2.3m/s

最大风速：               20 m/s

年最多风向：             W  频率21%

年平均大气压：           986.9mb

基本风压:                0.40KN/㎡

年雷暴日:                21d

年最多雷暴日:            37d

最大积雪厚度：           330mm

海拔高度:                275.75 m

2、冷却水

冷却水为工业循环水

压力：      0.2~0.3MPa

温度：      ≤32℃

PH值：      6.5-8.5

3、供电电源：

交流10KV±2*2.5%，三相

交流380V±10%，三相，50Hz±1Hz

交流220V，50Hz±1Hz

4、生产及仪表用气(用于动力及仪表)

系统压力范围:       0.4~ 0.6 MPa G

5、环境要求:       空压机室内运行,空气过滤器室外运行

6、现场要求:       水泥混凝土平面式安装

7、采用工业应用计算机控制系统，预留管理计算机接口。

8、操作触摸屏具有多种功能，如数据显示、故障报警等。

9、设备需在接口位置设置计量电、水等公辅消耗量并上传。

附件二、工艺条件、设备技术性能及要求

一、工艺条件

空压站设备主要为铸轧车间生产设备和除尘设备提供气源，消耗量见下表：

| 序号 | 用户名称 | 压力 (MPa) | 用气量 (Nm3/min) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均 | 最大 |  |
| 1 | 铸轧车间生产设备 | 0.4～0.6 |  | 13.0 |  |
| 2 | 除尘设备 | 0.4～0.6 |  | 30 | 其中10 Nm3/min为预留，用于脱硝设备 |
|  | 合计 |  |  | 43.0 |  |

压缩空气质量要求为6.3.4（GB/T13277.1-2008），同时使用系数按1.0考虑。

二、主要设备技术性能及要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术性能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷油螺杆式空气（工频）压缩机 | Q=28Nm3/minp=0.8MPa t出≤冷却进水+8℃ 含油量≤3ppm | 台 | 2 | 水冷型 1用1备 |
| 1.1 | 附电机 | P=160kW（380V） | 台 | 2 |  |
| 2 | 喷油螺杆式空气（变频）压缩机 | Q=8.4～28Nm3/minp=0.8MPa t出≤冷却进水+8℃ 含油量≤3ppm | 台 | 1 | 水冷型 无备用 |
| 2.1 | 附电机 | P=160kW（380V） | 台 | 1 |  |
| 3 | 压缩空气缓冲罐 | V＝2m3p=1.0MPa | 台 | 3 |  |
| 4 | 前置除尘过滤器 | Q=35Nm3/min p=1.0MPa 含尘粒径：≤1μm 含尘浓度：≤1 mg/m3 | 台 | 3 |  |
| 5 | 后置除尘过滤器 | Q=35Nm3/min p=1.0MPa 含尘粒径：≤0.1μm 含尘浓度：≤0.1 mg/m3 | 台 | 3 |  |
| 6 | 除油过滤器 | Q=35Nm3/min p=1.0MPa 含油量≤ 0.01mg/m3 | 台 | 3 |  |
| 7 | 微热再生 干燥装置 | Q=35Nm3/min p=1.0MPa 压力露点≤-20℃ | 台 | 3 | P=9kW（380V） 2用1备 |
| 8 | 压缩空气储气罐 | V＝10m3p=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 9 | 放空消声器 | Q=35Nm3/min | 台 | 1 |  |

说明：

1、表中参数为最低要求，订货设备性能参数应不低于此表中要求。

2、表中气体压力容器要有安全阀，同时要提供压力容器和安全阀的出厂合格证，标牌，安全检验合格证明等相关安全证明及注册、检验材料。

3、由于站房使用面积有限，建筑面积为22.5×9m2，请买方在订货时能充分考虑到站房大小。

4、表中各设备用电量仅为参考，以买方实际供货设备参数为准。

附件三、设备技术规格及说明

喷油螺杆式空气压缩机从外界吸入常压空气经过压缩，为铸轧车间各用气设备提供稳定、清洁的气体动力。主机为进口品牌。所采用的材料和提供的产品必须为全新产品。

1、功能要求

1.1按照无人值班设计，空压机、吸附干燥机组的启停、连锁控制由卖方的控制系统完成，工作空压机组、冷干机组故障停机时，自动切换投入备用机组。空压机组采用全自动控制，具备控制、显示、自我诊测及保护、报警等功能，可实现无人看管下24小时可靠运行。干燥机采用全自动控制,具备控制、显示、保护、报警、自动排水等功能，可实现无人看管下24小时可靠运行。

1.2压缩机的结构设计和布置合理，确保压缩机良好的工作状态和较低的排气温度。螺杆空压机及所供辅助设备的本体及支座设计完全满足地震烈度所必须的强度要求，并保证结构上的完整性。

1.3螺杆空压机具有油气分离及润滑油的循环装置，保证输出压缩空气的含油量小于等于2PPm。配备过滤器、油气分离器、加卸载节能调节方式、主机电机间弹性联轴器，自带水气分离装置。螺杆空压机入口装有高效率的空气滤清器，保证压缩空气经过过滤后，其含尘粒度小于3μ。

1.4控制系统除了能显示压缩机的运行状态、设置常规的压缩机性能参数外，还能连续、正确地监控压缩机工作状态，对异常情况、零部件更换、维修信息等具有报警功能。

1.5设备需要预留网络接口，与后期MES对接。提供标准ETHERNET/IP 、PROFINET、 OPCUA接口协议，TCP/IP通讯端口。可实现设备开、停机时间;故障时间、运行时间累加值、设备故障记录、报警、维护时间、及到期维护报警、电流、电压等数据在触摸屏显示、自存，并能与MES系统进行数据交换。电控系统为初始密码，不得另设密码保护。

1.6卖方需提供一台套出口流量监测装置。

1.7压缩机自带出口温度显示。

1.8能实现设备对动力能源消耗的数据监测及上传(如设备使用的能源水、电等)。

2、性能要求

2.1空压机性能要求

在正常操作状态下, 机组可连续运行三年（更换油过滤器、油雾过滤器和进气过滤器滤芯的时间除外）,设计使用年限不少于20年。阴、阳转子使用寿命大于100000h，轴承使用寿命大于80000h，轴承座、壳体使用寿命大于100000h，并提供其它易损件寿命值。

主机和电机轴承采用SKF或NSK轴承。

螺杆式空气压缩机及其辅助设备，应具有良好的可控性能，合理的运行操作方式，具有就地、远程和多台机组联锁控制功能。

螺杆式空气压缩机应能自动加载、卸载和自动停车，

自动启动。空压机主冷却风扇要求采用低速、低噪音风扇。空压机因是节能产品，能效不低于1级。

空压机的油气筒上应装有油位指示计、卸油阀、安全阀、卸放阀、压力维持阀等。安全阀的选择应符合《压力容器安全监察规程》的有关规定。

空气压缩机应设置安全阀，安全阀的整定压力值应既能满足机组的设计参数，又能保证机组安全运行。

为保证空气压缩机安全、可靠运行，空压机应有控制排气温度、机组振动及防止空压机转子反转的措施。

水分离器下方调节阀后，应装设自动排水器，自动排出水分离器内所聚集的冷凝水。

在设计点运行时, 流量上下波动值为±3%, 轴功率上下波动值为±4%。

空压机电机启动方式为星三角启动，防止带载启动，以保护电机及空气端；空压机停车方式为软停车，避免压力回窜，以保护电机及空气端。

空压机与电机之间要求采用联轴器连接，空压机应有灵活的气量调节装置，可满足系统各种不同工况的连续调节，

空压机的排气量应能在60%～100%的范围内自动连续调节，使排气量和耗气量相同；空压机应配有空载延时停车及自动启动装置。

2.2干燥净化装置性能要求

空气干燥净化装置中的主要易损件(不限于此)如除尘过滤器滤芯、除油过滤器滤芯，配备的过滤器应高效并能自动排放污物。

每台空气干燥净化装置提供一套控制装置，其接口和连接方式应满足空气压缩机系统的联控柜的要求。

空气干燥净化装置的主要参数露点温度、残油量、微尘粒子直径要求投标方提供测试方法。

设备必须在设计上和制造上保证安全、连续和有效的运行，不发生任何变形、振动、腐蚀并在运行条件发生变化时

不出现其他问题，所有设备必须技术先进且经过实践检验。

2.3压缩空气储气罐的性能要求

压缩空气储气罐的设计压力和温度，应考虑正常和非正常工况，并按最大压力和最高温度设计。

3、设备制造要求

压缩空气储气罐应至少包括下列部件：压缩空气储气罐壳体、压缩空气储气罐底座、地脚螺栓、螺母等连接件、人孔、吊耳、就地仪表、接管、阀门、安全门等附件、自动

排污装置、管道等附件。

压缩空气储罐及其所配管道、阀门所选用的材料应能在最低温度条件下，能够使压缩空气储罐及其所配管道、阀门正常工作。其材料按最新版GB150的规定选择。冬季极端最低气温为-18℃。

4、结构要求/系统配置要求

空气压缩机应采用集装式。

所有空气压缩机系统内部的管路、容器冷却器应保证不泄漏，在出厂前应做水压试验。

空压机及其辅助设备的气、油、水管路应集装在一个公共底座上，为整体集装式结构，机组四周应设有带吸音层的隔声罩壳，罩壳外表面应有仪表控制盘来进行对设备的监视和控制。

机组应提供必要的噪声处理装置，设有带吸音层的隔声罩壳。距设备外壳1m处测得的噪声≤74dB(A)。

安全阀的起跳压力在出厂前应调试好，卖方应提供安全阀的整定值。

空气干燥净化装置采用紧凑型整体结构，并满足无基础安装的要求。

所有干燥器系统内部的管路、容器冷却器应保证不泄漏，在出厂前应做水压试验。

5、设备材质要求

空气压缩机进口件至少包括下列部件：

压缩机主机；传动系统，联轴器；气量调节系统，包括卸荷阀、压力阀、止回阀；电气及控制系统关键元器件；油路系统，包括恒温阀、断油阀、油过滤器、油气分离器、油冷却器；气路系统，含进气过滤器、进气调节阀、后冷却器、水气分离器、安全阀、排气阀等。

空气干燥装置进口部件：

空气干燥净化装置中的关键部件如压缩机、换热管、气液分离器、凝集器、储液器、制冷阀件、自动排水阀、蒸发器预冷器、滤芯、消声器、气动阀门、气动蝶阀等采用进口产品。

6、配供的辅助设备要求

电动机的设计与构造，必须与空气压缩机的运行条件和维护要求相一致。电动机应符合空压机频繁启停和快速启动的需要。

电动机应能输出额定功率，当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±3%时，电动机应能输出额定功率。

电动机应保证在80%额定电压下平稳启动，且能65~70%

额定电压下自启动。电动机应能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏，并假定电动机在切换前是满载运行。

电动机接线盒布置在面向电动机非驱动端左侧。

7、工艺流程外围需设置检测点，并能将压缩空气系统内所有随设备供货或投标方提供的过程检测仪表信号（压力、温度、流量等检测仪表）接入控制系统。压缩空气系统设备应能完全自动控制和自动运行。

8、单台空压机控制系统至少应能接受和发出(无源硬接线)下列信号：

（1）启动空压机系统指令

（2）停止空压机系统指令

（3）每台空压机已启动

（4）每台空压机已停止

（5）空压机系统处于远控位

（6）每台空压机综合报警信号

（7）每台空压机出口温度

（8）每台空压机出口压力

9、空压机控制系统应设置设备故障自诊断报警和各类异常工况报警。并且能提供综合报警信号输出接点(无源)送公用PLC；至少在就地电控柜应设以下安全保护和报警项目：

(1) 电动机超载保护

(2) 排气温度过高保护

(3) 排气压力过高保护

(4) 冷却水温度过高、冷却水断流

(5) 空气滤清器阻塞报警

(6) 油过滤器阻塞报警

(7) 油气分离器阻塞报警

(8) 油位过低报警

10、单台空气干燥器本体控制系统至少应能接受和发出

(无源)下列信号：

（1）启动单台空气干燥器指令

（2）停止单台空气干燥器指令

（3）单台空气干燥器已启动

（4）单台空气干燥器已停止

（5）单台空气干燥器处于远控位

（6）单台空气干燥器综合报警信号

（7）单台空气干燥器出口温度

（8）干燥器出口母管压力

（9）干燥器出口母管PT100温度

11、空压机系统应至少装设以下测量、报警及就地显示仪表：

空压机排气温度、排气压力、吸入压力传感器

冷却水进出口温度计和冷却水进口压力表

润滑油进、出口温度计和压力表

油气分离器滤芯、油过滤器、空气进口过滤器的压差计

电动机电流

冷却水流量指示

12、空气压缩机及电机技术参数（工频）

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | 喷油螺杆 |
| 2 | 排气压力 | MPa | 0.8 |
| 3 | 排气量 | Nm3/minp | 28 |
| 4 | 传动方式 |  | 弹性联轴器 |
| 5 | 噪音 | dB(A) | ＜74 |
| 6 | 排气含油量 | ppm | ≤2 |
| 7 | 排气温度 | ℃ | ≤冷却进+8℃ |
| 8 | 润滑油使用寿命 | 小时 | 10000 |
| 9 | 油气分离滤芯使用寿命 | 小时 | 10000 |
| 10 | 电机功率 | KW | 160 |
| 11 | 电压 | V | 380，50Hz |
| 12 | 电机防护等级 |  | IP55 |
| 13 | 电机绝缘等级 |  | F |
| 14 | 设计压力露点 | ℃ | <-70 |
| 15 | 压力损失 | MPa | <0.05 |

13、空气压缩机及电机技术参数（变频）

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | 喷油螺杆 |
| 2 | 排气压力 | MPa | 0.8 |
| 3 | 排气量 | Nm3/minp | 8.4～28 |
| 4 | 传动方式 |  | 弹性联轴器 |
| 5 | 噪音 | dB(A) | ＜74 |
| 6 | 排气含油量 | ppm | ≤2 |
| 7 | 排气温度 | ℃ | ≤冷却进+8℃ |
| 8 | 润滑油使用寿命 | 小时 | >8000 |
| 9 | 油气分离滤芯使用寿命 | 小时 | >8000 |
| 10 | 电机功率 | KW | 160 |
| 11 | 电压 | V | 380，50Hz |
| 12 | 电机防护等级 |  | IP55 |
| 13 | 电机绝缘等级 |  | F |
| 14 | 设计压力露点 | ℃ | <-70 |
| 15 | 压力损失 | MPa | <0.05 |

14、空气过滤器技术参数

| 项目 | 前置过滤器 | 后置过滤器 | 除油过滤器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气处理量 | 35Nm3/min | 35Nm3/min | 35Nm3/min |
| 设计压力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa |
| 工作环境温度 | <45℃ | <45℃ | <45℃ |
| 含尘粒径 | ≤1μm | ≤0.1μm |  |
| 含尘浓度 | ≤1 mg/m3 | ≤0.1 mg/m3 |  |
| 出气含油量 |  |  | ≤ 0.01mg/m3 |
| 滤芯寿命 | 10000h | 10000h | 10000h |
| 数量 | 3台 | 3台 | 3台 |

15、压缩空气除气罐技术参数

| 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 公称容积 | m3p | 10 |
| 最高工作压力 | MPa | 1 |
| 设计温度 | ℃ | 150 |
| 使用温度 | ℃ | -20—150 |
| 安全阀开启压力 | MPa | 1.01 |
| 厚度 | mm | 8 |
| 材质 |  | Q345R |

16、压缩空气缓冲罐技术参数

| 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 公称容积 | m3p | 2 |
| 最高工作压力 | MPa | 1 |
| 设计温度 | ℃ | 150 |
| 使用温度 | ℃ | -20—150 |
| 安全阀开启压力 | MPa | 1.01 |
| 厚度 | mm | 8 |
| 材质 |  | Q345R |

17、微热再生干燥装置

| 型式 | 微热吸附式 |
| --- | --- |
| 空气处理量 | 35Nm3/min |
| 进气温度 | ≤45 |
| 设计压力 | 1.0Mpa |
| 电源 | 380V/50HZ |
| 吸附剂 | 活性氧化铝 |
| 控制方式/适用工作制 | 联机控制 |
| 再生气量 | 3%额定处理量 |
| 设计压力露点 | ≤-20℃ |
| 压力损失 | <0.05Mpa |

附件四、供货与服务范围及工程分交

一、供货与服务范围

（1）包括2台喷油螺杆式空气（工频）压缩机及电机、1台喷油螺杆式空气（变频）压缩机及电机、3台压缩空气缓冲罐、3台前置除尘过滤器、3台后置除尘过滤器、3台除油过滤器、3台微热再生干燥装置、1台压缩空气储气罐、1台放空消声器、控制系统、润滑系统、仪器仪表、冷却系统、其它辅助设备以及空压站内设备间和铸轧生产设备及除尘设备所用的压缩空气管道、阀件等气路的设计、制造、运输、安装、调试、培训等技术服务。

（2）本项目为“交钥匙”工程，所有供货范围内的设备，均必须能组成以整体，完成其功能并达到技术参数要求，凡因供货部件不足、遗漏等原因造成设备不能正常运行或达不到性能要求，卖方均需无条件补足直至设备能正常运行并达到性能要求。卖方应保证所供设备的先进性和完整性。

（3）满足一年使用的备品备件及易损件。

（4）随供货设备提供全部出厂文件（包括使用维护说明书、外购件说明书、电气原理图、机械安装图）及试验报告纸质版3套/台，电子版1套。

（5）供货清单以及供应商

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机 | 进口品牌 |  |
|  | 主要部件包括但不限于： |  |  |
| 1.1 | 喷油螺杆式空气（工频）压缩机 |  |  |
| 1.2 | 附电机 |  |  |
| 1.3 | 喷油螺杆式空气（变频）压缩机 |  |  |
| 1.4 | 附电机 |  |  |
| 1.5 | 传动系统 | 主机和电机轴承采用NSK/SKF |  |
| 1.6 | 气量自动调节系统 |  | 包括卸荷阀、排气单向阀、最小压力阀 |
| 1.7 | 控制系统 |  |  |
| 1.7.1 | PLC | 西门子 |  |
| 1.7.2 | 变频器 | 西门子 |  |
| 1.7.3 | 低压控制元器件 | 西门子/ABB/施耐德 |  |
| 1.7.4 | 控制柜、控制线缆 |  |  |
| 1.8 | 电气系统 |  |  |
| 1.9 | 油路系统 |  | 包括温控阀、油过滤器、油气分离器、断油阀、油冷却器 |
| 1.9.1 | 除油过滤器 |  |  |
| 1.10 | 气路系统 |  |  |
| 1.10.1 | 前置除尘过滤器 |  |  |
| 1.10.2 | 后置除尘过滤器 |  |  |
| 1.10.3 | 微热再生干燥装置 |  |  |
| 1.11 | 底盘、箱罩 | Q235-B |  |
| 1.12 | 润滑系统 | 泵、阀Rexroth、ATOS、Vickers |  |
| 2 | 压缩空气缓冲罐 |  | 配备释压阀、排污阀等完整配件 |
| 3 | 压缩空气储气罐 |  | 配备释压阀、排污阀等完整配件 |
| 4 | 放空消声器 |  |  |
| 5 | 压缩空气管道、法兰及阀件等 | 钢结构、配管Q235-B |  |

备注：设备包含但不仅限于以上设备。卖方可根据布置区域的工艺及能力要求，优化设置所需设备、工装的种类和数量，同时须做出合理分析，并提出整体设计方案及工艺调整方案，相关费用计入投标总价。

二、供货与服务范围说明及工程分交

1、为了保证设备设计与供货的完整性，卖方所供设备是一套完整的设备。

2、S—指卖方；B—指买方。

3、供电：买方供电至空压机房总电源开关上侧，空压机电源总开关及以下为卖方供货范围。

4、设备外部供排水：买方供至空压机房内墙柱离地1米处。

5、压缩空气管道、法兰、仪表、阀件：空压站内设备间管道、法兰、仪表、阀件归卖方；铸轧生产设备及除尘设备所用的压缩空气管道、法兰、仪表、阀件买方供至用气设备附件墙柱离地1米处。

6、空压机初次添加油品由买方提供。

7、买卖双方设计分工、供货与服务范围划分表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本数据 | 基本设计 | 详细设计 | 供货方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷油螺杆式空气（工频）压缩机 | 2台 | S | S | S | S |  |
| 1.1 | 附电机 | 2台 | S | S | S | S |  |
| 2 | 喷油螺杆式空气（变频）压缩机 | 1台 | S | S | S | S |  |
| 2.1 | 附电机 | 1台 | S | S | S | S |  |
| 3 | 传动系统 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 4 | 气量自动调节系统 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 5 | 操作控制系统 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 5.1 | PLC/触摸屏 |  | S | S | S | S |  |
| 5.2 | 变频器 |  | S | S | S | S |  |
| 5.3 | 低压控制元器件 |  | S | S | S | S |  |
| 5.4 | 内外部控制柜、操作台/箱、 阀台控制箱、接线箱 |  | S | S | S | S |  |
| 5.5 | 设备内部配线 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 应用软件（程序） | 全套 | S | S | S | S | 正版授权 |
| 6 | 电气系统 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 7 | 油路系统 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 8 | 除油过滤器 | 3台 | S | S | S | S |  |
| 9 | 气路系统 | 全套 | S | S | S | S | 含管道、法兰、压力表及阀件等 |
| 10 | 前置除尘过滤器 | 3台 | S | S | S | S |  |
| 11 | 后置除尘过滤器 | 3台 | S | S | S | S |  |
| 12 | 微热再生干燥装置 | 3台 | S | S | S | S |  |
| 13 | 底盘、箱罩 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 14 | 润滑系统 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 15 | 压缩空气缓冲罐 | 3台 | S | S | S | S |  |
| 16 | 压缩空气储气罐 | 1台 | S | S | S | S |  |
| 17 | 放空消声器 | 1台 | S | S | S | S |  |
| 18 | 设备外部供排水 |  | S/B | B | B | B | 详见分节点 |
| 19 | 点检作业台，操作平台 | 1套 | S | S | S | S |  |
| 20 | 涂装 | 1套 | S | S | S | S |  |
| 21 | 安装材料 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 21.1 | 合同设备电气各设备之间现场安装外部连接光缆、电缆、中间配管、槽架和安装辅助材料及施工 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 21.2 | 合同设备液压，水、气路、润滑等现场安装中间配管材料和安装辅助材料及施工 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 22 | 设备安装用斜、平垫板 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 23 | 设备安装用地脚螺栓 | 全套 | S | S | S | S | 二次灌浆用地脚螺栓 |
| 24 | 设备基础条件图设计 | 全套 | S | S | S | S |  |
| 25 | 设备基础施工 |  | B | B | B | B |  |
| 26 | 供配电 |  | B | B | B | B | 详见分节点 |
| 27 | 泵站内照明、设备照明、电源插座 |  | S/B | B | B | B |  |
| 28 | 设备接地 |  | S | S | B | B |  |
| 29 | 设备安装调试阶段需要的水、风、电、气等 |  | B | B | B | B |  |
| 30 | 设备初次添加油品及润滑油、润滑脂 |  | S | S | S | S |  |
| 31 | 设备空负荷试车 |  | S/B | S/B | S/B | S/B |  |
| 32 | 设备有负荷试车 |  | S/B | S/B | S/B | S/B |  |
| 33 | 设备考核验收 |  | S/B | S/B | S/B | S/B |  |
| 34 | 设备质保服务 |  | S/B | S/B | S/B | S/B |  |

三、随机工装及备品备件清单

| 内 容 | 数 量 |
| --- | --- |
| 空气过滤器滤芯 | 5件/台 |
| 油雾过滤器滤芯 | 2件/台 |
| 油过滤器滤芯 | 2件/台 |
| 压缩机整机垫片 | 1套/台 |

附件五、供货质量及质量标准

空气压缩机的设计制造符合有关国家、部颁标准和规范。空压站内设备包括结构、机构、电气设备、保护装置等。设计、制造遵守的标准及规范如下（如有最新标准，按最新标准执行）：

1、国产电气元件符合国标GB／T14048.1、GB／T14048.3、GB／T 14048.5。

2、进口电气元件、部件通过国际CE（或FCC、GS、SAA

等）认证。

3、安全防护、环保、消防等须满足相关国家标准。

4、设备工作噪音＜85dB。

5、设备的所有仪器和仪表的计量单位全部采用国际单位制（SI）；所有仪器和仪表的设计及试验应符合国际工业标准（ISO）及国际电工标准（IEC）。

6、设备各系统必须有完全可靠的安全保护装置、保险措施、明显的警示标识，报警功能及断电保护功能，并设置紧急切断开关，确保在紧急情况下，能方便的使设备停止运转，以保证对设备及人员不会造成伤害。

7、设备的焊接件必须编制相应的焊接工艺，选择先进合理的焊接方法、焊接坡口、焊接材料及焊接工艺参数等，焊缝质量按GB/T12469-90规定的第II级执行，所有焊缝均须进行无损探伤。

8、设备的金属结构件除装配表面和电镀表面外，都应进行除锈处理和油漆，必须保证油漆质量。钢结构件在涂装前均须进行抛丸除锈表面处理，达到Sa2.5级标准。对于封闭结构的内部，必须在组装封闭前完成除锈处理和油漆。设备表面油漆色泽符合招标方统一标识要求。

9、设备铭牌按招标方提供的样式统一制作，投标方不得在设备的其他部位另设各类标牌、标志等。

10、各设备的操作界面为中文，并且符合国内操作习惯，具有良好的人机对话功能。

11、工业企业噪声卫生标准——卫生部、国家劳动总局颁布。

同时，还需满足以下标准（如有最新标准，按最新标准执行）：

ISO8573        气体品质等级标准

GB/T13277－91  一般用压缩空气质量等级标准

GB7932-87      气动系统通用技术条件

JB/5967－91    气动元件及系统用空气介质质量等级

GB4830－84     工业自动化仪表气源压力范围和质量

GB191－90      包装储运图示标志

JB2750         机电产品包装通用技术条件

GB3059－82     大气环境质量标准

GB729-90       压缩空气站设计规范

GB/T 3853-2017和ISO1217容积式压缩机验收试验

GB/T 4980-2003    容积式压缩机噪声的测定

JB/T 4127.1-2013  机械密封技术条件

空气压缩机性能测试标准:ASME-PTC-9

JB/T6430-2014    一般用喷油螺杆空气压缩机

GB150.1~150.4-2011   压力容器

附件六、设计联络、分工和相关资料交付

一、设计联络

1、卖方负责所供设备的总设计，买方负责车间工程总设计（车间设备基础、公用设施到接点的连接）。

2、设计联络会

2.1合同生效后7天内，由卖方组织进行设备设计联络审查会。设计联络审查会后应对《联络审查会纪要》进行签署，该纪要将作为合同不可分割的一部分，对双方均有约束力。

2.2合同生效后15天内进行设备工程设计的设计联络会，详细时间和地点届时由双方协商确定。

2.3 设备颜色确定。

二、分工

本合同的供货设备设计由卖方总负责，卖方对合同设备的完整性、可靠性、先进性负责。在卖方总负责的前提下，买卖双方需对各自承担的设计责任负责，买卖双方设计分工应明确、分界清楚、责任清晰。双方提供的资料及其交付时间应满足项目总体进度计划的要求，否则应各自承担相应的项目延期责任。

三、资料交付

1、卖方提供的技术资料及交付进度

| 序号 | 文件名称 | 交付时间 | 单机份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备土建基础条件图 | 设计联络审查后 7天内 | 3 |
| 2 | 电、水等公用设备设计条件 | 设计联络审查后 7天内 | 3 |
| 3 | 电、水等敷管条件 | 设计联络审查后 7天内 | 3 |
| 4 | 机列平面布置图、立面图 | 设计联络审查后 15天 | 3 |
| 5 | 安装图（含机械设备安装图、液压泵站和阀台总成图、电气安装图） | 随机交货 | 3 |
| 6 | 气动、液压、润滑及其它系统原理图 | 随机交货 | 3 |
| 7 | 设备易损件资料（含标准 件清单、非标件图） | 随机交货 | 3 |
| 8 | 电气自动化系统、电气传动系统、计算机系统的电气图 | 随机交货 | 3 |
| 9 | 设备安装、操作、维护使用说明书 | 随机交货 | 3 |
| 10 | 外购成套系统操作说明书 | 随机交货 | 1 |
| 11 | 外购产品合格证、样本及随机资料 | 随机交货 | 1 |
| 12 | 应用软件说明、编程手册等资料 | 设备验收后一周内 | 1 |
| 13 | 电气设计竣工图、应用程序最终版本 | 设备验收后一周内 | 1 |

附件七、出厂包装、包装标记和运输

根据供货范围的要求，包装及运输由卖方负责， 则卖方按如下要求执行。

一、交货装运

1、设备制造完毕后，由买方监督进行出厂前的试运转，验收合格后才能包装运输。

2、卖方发运给买方的所有货物，须在每批/次起运前五天内通知买方，包括起运时间和发货清单，以便买方做好有关准备工作。

3、卖方每批/次发运给买方的货物， 须在装运后及时以快递向买方送达该批货物的有关凭证、文件（包括提货单、装箱单发票、出厂检验证书、保险单据等）送达买方时间应早于货物到达买方时间。

4、设备运抵，以卖方在货到前提供的装运单为依据，复核箱数印刷名称和箱外观完整性并及时转运到买方指定现场，并由卖方负责保管。

二、包装及包装标记

1、卖方发运所有货物均应有适合于相应运输手段及多次搬运装卸的包装，并应根据不同货物不同的特点及要求差异采用防尘、防震、防潮、防雨、防冲击、防变形及防腐蚀的保护措施达到国家相关标准。

2、卖方应在每个所装货箱的四个外侧面用不退色的油漆清楚书写以下标记

（１）合同号；      （２）目的地（港）:

（３）收货人；      （４）货物名称和编号；

（５）箱号；        （６）重量（千克） ；

（７）尺寸（厘米）；（８）重心位置；

（９）装卸起吊位置等。

3、对有特别要求的设备，还应在包装箱外标出装箱货物正面一侧的“正面”标记。

4、货箱上还应分类冠以：机械设备、电气设备、仪器仪表、备件等的类别标题。

5、所有包装均应明显地标上“小心轻放” 、 “勿倒置” 、 “保持干燥” 、 “防潮”等适当的标志。

6、裸装货物（若如有的话），应以金属标签牢固地系在货物上，或在货物平坦面上用不退色的油漆标明。

7、设备运输以公路运输为主，铁路运输为辅。

8、交货地：买方工厂。

附件八、设备安装、调试与验收

一、设备安装

1、设备安装单位应按设备安装技术要求和国家及行业技术标准对合同设备进行安装，安装单位应有资质且有同类设备安装业绩的安装施工队伍。

2、合同设备的安装由卖方负责。卖方提供书面安装施工组织方案并报买方审核，内容包括：人员组织、技术工艺措施、安全措施、环保措施、相关安装过程的记录表格、进场材料的验收记录等。

3、安装期间，因卖方人员责任引起的安全、环保问题由卖方自行负责。

4、设备安装完毕，由卖方负责按国家规范涂刷油漆，油漆方案须进一步确定，设备调试完毕验收时，设备油漆完好。

5、设备安装完毕后，由买方组织卖方进行安装验收签署，验收合格后方能进行单机试运。

6、所有进入买方厂区的人员必须服从买方管理。

二、调试

1、卖方按要求对所供配套设备进行出厂前的各种性能实验和预装试验，以保证所供设备的质量和可靠性。

2、当设备安装完毕，由卖方提供试车计划或大纲，并经买方确认后进行调试，调试分为无负荷试车和有负荷试车两个阶段。在试车时，执行性能检测和验收。在调试过程中，卖方调试人员配备必备的专业调试工具和仪器，买方需派电气和机械技术人员协调调试。

3、无负荷试车是指单体设备运转或冷态联合运转。有负荷试车是指按买卖双方商定的产品品种、数量、时间、投入原料和公用设施，对合同设备进行试生产或操作。

4、冷态试车正常后，进行有负荷试车。

5、整个调试过程中，无负荷试车以卖方为主，买方配合；有负荷试车及操作以买方为主，卖方负责选派技术熟练的技术人员现场作指导。

6、调试中双方共同记录有关数据。

三、设备验收

在设备安装调试完成后，达到“交钥匙”工程标准，在买方现场对设备按双方认可的验收文件进行初步验收。

1、卖方技术人员保障设备正常运行，买方派遣工艺师、操作手、生产工、维护人员等为主体执行验收试车。

2、验收办法以考核性能保证值为准，以验证设备性能及生产能力。

3、设备经过无负荷和负荷试车合格后交与买方进行试生产。设备稳定生产30天后，进行验收考核。不满足技术附件约定的性能指标时，允许卖方再进行一次整改，时间不超过15天。经再次整改仍不能达到要求，根据商务合同约定，承担违约责任。

4、验收试车在调试完毕空压站相关设备达到良好运行状态时进行，验收前卖方提供安装过程相关技术资料和记录，资料完善后双方签署验收意见。

四、性能保证值

1、设备性能保证详见附件二第二项相关内容，在运行过程中，设备保护装置齐全，动作准确灵敏，无异常温升、振动、异响，无跑冒滴漏。

2、测试条件

| 介质 | 空气 |
| --- | --- |
| 进气压力KPa(A) | 98 |
| 进口温度℃ | 35 |
| 相对湿度% | 80 |
| 冷却水进口温度℃ | ≤32 |

附件九、质量保证期

1、设备质量保证期为双方签署设备验收合格报告后 12 个月。

2、卖方保证提供的设备为全新设备，并按双方签订的技术条款设计制造。

3、合同设备在质量保证期内，因卖方设计、制造、采购等原因或主要原因造成的设备损坏，卖方免费负责改进、修理、更换,并承担买方直接经济损失；因买方原因或主要原因及使用不妥所造成的设备损坏（含备品备件损坏），卖方负责及时修复、更换，备件成本费由买方负责。

附件十、技术培训、现场监制及售后服务

一、技术培训及现场监制

1、买方电控技术人员在电控设备出厂前 1～2 个月到卖方制造现场参加培训，卖方免收培训费。卖方指定合格的技术人员对买方技术人员指导和培训，并在合同规定范围内解决所有技术问题。买方技术人员经培训后应基本掌握系统原理、调试、使用等技能。

2、除气、过滤设备进入调试-试生产阶段， 卖方技术人员应对买方技术人员及维护人员进行有关的技术培训，使之基本掌握设备的各项调整及操作。

3、在合同设备制造过程中，卖方提供监制计划，买方根据监制计划派技术人员去设备制造厂进行监督监查，卖方免费提供监制所需工具及仪器，买方人员现场的监制并不免除卖方的设备质量责任，卖方有义务对买方技术人员提供食宿及交通方便。

4、现场培训方案见下表：

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机及辅助设备的维护技术诀窍，以及常见问题的分析及处理办法 | 调试完成后2天 | 现场 | 设备维护人员等 |
| 2 | 空压机及辅助设备的工作原理、控制系统及应用培训 | 调试完成后3天 | 现场 | 设备管理、电气维护人员 |
| 3 | 空压机及辅助设备的操作使用规程 | 设备调试前及调试中3天 | 现场 | 操作手及生产工人 |

二、售后服务

1、卖方保证从设备设计、制造、安装技术服务、调试实行一条龙服务，直到生产出合格产品。

2、在设备安装期间，卖方应派遣技术人员完成全部设备的安装和空荷试车阶段的技术服务。重要技术指导将提供书面文字资料。

3、设备在试运行过程中及质量保证期内，如发现质量问题，收到买方函、电后2小时内响应，24小时内派员到现场处理。如买方原因出现问题，在接到买方通知后24小时内派员到现场，但只收差旅费、工费，不另收其它费用。如需重新制作工件，也只收取成本费。

4、设备正常运转后，1～2 次/年免费为买方派遣技术人员去买方现场服务、回访，了解设备运行情况，及时解决发生的问题。

附件十三、交货期

设备交货时间为双方签字盖章合同生效后120天内交货。