洛阳万基铝钛合金新材料有限公司

年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目

高低压配电装置订货

技

术

要

求

二零二一年七月

目   录

概述、项目综合简介……………………………………………………1

附件一、设备订货包一：高压、低压配电装置技术规范要求………3

附件二、设备订货包二：干式组合变压器技术规范及要求…………24

附件三、设备订货包三：直流高频电源技术规范及求………………34

附件四、设备订货包四：综合自动化系统技术规范及要求…………47

附件五、招标订货图纸…………………………………………………89

概述、项目综合简介

一、总则

1、本技术文件适用于洛阳万基铝钛合金新材料有限公司本工程所订设备：1套综合自动化系统以及与上述设备相关的辅助设备的设计、制造、性能、试验、供货、安装指导、调试、验收和售后等方面的技术要求。

2、本要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本协议和相关的国际国内最新标准要求的优质产品及相应服务。

3、在签订合同之后，买方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权力，卖方承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买、卖双方共同商定。

4、本技术文件作为订货合同的技术附件，经买、卖双方确认后，与合同正文具有同等的法律效力。

5、本技术附件要求的规定不免除乙方对制造、安装和产品质量的任何责任。

6、卖方提供高质量的设备。这些设备是技术先进并经两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。

7、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

二、项目概况

洛阳万基铝钛合金新材料有限公司成立于2020年8月，注册资金3000万元，属于万基控股集团全资控股子公司。

项目名称：洛阳万基铝钛合金新材料有限公司年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目。地址：万基铝业二公司西北角。

本项目空压站成套设备主要供铸轧车间内10台铸轧机、10台熔炼炉、10台保温炉、10条在线处理设备、4套烟气净化设备、1套铝灰处理设备、1个10KV配电室、4个380V配电室等高低压配电系统。

三、工厂自然条件

1、运行环境：

年平均温度               14.2℃

极端最高环境温度         44 ℃

极端最低环境温度         -17.1℃

年平均降雨量             642.8mm

最大降雨量               948.5mm

相对湿度                 66%

基本风压                 0.40KN/m2

地震裂度                 6级, 加速度0.05g

平均风速：               2.3m/s

最大风速：               20 m/s

年最多风向：             W  频率21%

年平均大气压：           986.9mb

基本风压:                0.40KN/㎡

年雷暴日:                21d

年最多雷暴日:            37d

最大积雪厚度：           330mm

海拔高度:                275.75 m

2、冷却水

冷却水为工业循环水

压力：0.2~0.3MPa     温度：≤32℃

PH值： 6.5-8.5

3、供电电源：

交流10KV±2*2.5%，三相

交流380V±10%，三相，50Hz±1Hz

交流220V，50Hz±1Hz

附件四、设备订货包四：

微机综合自动化系统设备技术规范要求

1 总则

1.1本招标范围和技术规范适用于洛阳万基铝钛合金12万吨双零箔铸轧带坯项目（以下称“项目”）。该工程采用计算机自动化系统来实现该厂电气设备的监视和控制。

1.2本设备技术要求提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准的和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和国标GB、IEC和ANSI最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3本技术要求所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4如投标方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全满足本技术要求的要求。如果有异议，应以书面形式明确提出。在征得招标方同意后，可对有关文件进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。在签定合同之后，招标方保留对本技术要求提出补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.5投标方对继电保护的成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商事先征得招标方的认可。

1.6本技术要求经合同双方确认后，作为本合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

1.7投标方有责任配合招标方进行工程设计，包括应招标方要求参加工程及设计联络会。

1.8本设备技术规范书未尽事宜，双方协商确定。

2 适用范围

2.4.1 本规范书的使用范围为包括10KV配电室13面KYN-28型10KV交流金属封闭式高压开关柜设备、380V低压配电室39面MNS型低压配电屏等设备对应的综合自动化系统建设设备的订购、性能、运输、指导安装、调试工程试运行，售后服务及人员培训。

2.4.2 本工程综合自动化系统建设涵盖内容包括高压配电室设备接入、远方低压配电室设备接入、高压配电室关口计量接入并将数据上送至厂内单独计量系统、除尘系统计量数据与政府职能部门平台的对接等工作。

3  引用技术标准和规范

投标方提供的电厂计算机综合自动化系统，设计符合国家和部颁的有关技术标准及规范，引用的主要标准规范如下：

IEEE                 电气和电子工程师协会标准；

IEC                  国际电工技术委员会标准；

ISO                  国际标准化协会标准；

CCITT                国际电报、电话咨询协会标准；

GB                   中华人民共和国国家标准；

DL                   中华人民共和国电力工业部行业标准。

GB2887-2011          计算机场地技术要求

GB9361-2011          计算机场地安全要求

GB4208-2017          外壳防护等级（IP标志）

GB4943-2011          信息技术设备（包括电气事物设备）的安全

GB6162-1985          静态继电器和保护装置的电气干扰试验

GB50172-2012         电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB14285-2016         继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T2423.9-2001      电工产品基本环境试验规程试验Cb设备用恒定湿热试验方法

GB/T5169.5－2008     电子产品着火危险试验 针焰试验

GB/T11287－2000      继电器、继电保护装置的振动（正弦）试验

GB/T13702－1992      计算机软件分类与代码

GB/T13729－2019      远动终端通用技术条件

GB/T13730－2002 		地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T14537－2017		量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB/T15153－1994 		远动设备及系统工作条件 环境条件和电源

GB/T15532－2016 		计算机软件单件测试

GB/T16435.1－1996 	远动设备及系统接口（电气特性）

GB/T17626.1－2006	    电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T17626.2－2006 	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3－2006	    电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17628.4－2008	    电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5－2008 	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T17626.6－2008 	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.8－2008 	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.10－2008	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T17626.11－2008 	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T17626.12－2008 	电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

DL476－2012 			电力系统实时数据通信应用层协议

DL5000－2001         火力发电厂设计技术规程

DL5002－2018 		   地区电网调度自动化设计技术规程

DL5003－2017 		   电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T621－1997 	   交流电气装置的接地

DL/T630－1997 	   交流采样远动终端技术条件

DL/T634－2002 	   基本远动任务配套标准

DL/T645－2007 	   多功能电能表通信规约

DL/T659－2016 	   火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程

DL/T5136-2012       火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T5137-2018       电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T5226-2005       火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定

GB2423              电工电子产品基本环境试验规程

GB/T13926           工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

GB7261-2008         继电器及继电保护装置基本试验方法

GB50171-2012        电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50065-2011        交流电气装置的接地设计规范

GB/T14598·9-2010   辐射静电试验

GB/T14598·10-2012  快速瞬变干扰试验

GB/T14598·13-2008  1兆赫脉冲群干扰试验

GB/T14598·14-2010  静电效电试验

DL/T671-1999        微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

DL/T667-2008        继电保护设备信息接口配套标准

DL/T769-2001        电力系统微机继电保护技术导则

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求

国能安［2014］161号 18章防止继电保护事故 19章防止电力调度化系统、电力通讯网及信息系统事故

所有标准都应按照最新版本，如标准间出现矛盾时，则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。如投标方选用上述要求以外的标准时，投标方应提供等同的替换标准，供招标方确认。

4 综合自动化系统技术要求

- 4.1 微机综合自动化系统构成及总的要求

考虑本厂的特点和地理位置及总体规划，本项目采用全计算机监控。投标方提供全厂变电站自动化系统配置方案及网络结构图（达到初步设计水平）。

系统应采用成熟先进的全分布、开放式结构设计，按间隔划分、单元化设计、分布式处理。通讯管理机采用专用原则（高低压分开、计量与保护分开、其它智能设备接入独立通讯管理机方式），主干网采用以太网，系统应具有高可靠性和可扩充性。按功能分控制室内的站级控制层和开关室内的间隔级控制层。站控系统层为全站设备监视、测量、计量、控制、管理中心。间隔控制层采集各种实时信息，监测和控制一次设备的运行，自动协调就地操作与站控层的操作要求，保证设备安全运行，并具有就地/远方切换开关，在站控层及网络失效的情况下，能独立完成间隔层的监测、控制和保护功能。

电气综合自动化系统采用分层分布式结构，自上而下分为站控层、通信管理层和现场层三层，各网络层宜采用双网、双冗余配置。系统采用不低于100M以太网（双网）结构，双网同时运行，无缝切换，各节点机功能相对独立。

站级控制层要求是一个以太网的计算机监控系统，包括通讯管理机、操作员工作站、一套卫星时钟接收和时钟同步系统。通讯管理机从网络上接收数据，负责接收处理，同时并以同样的软件处理；从操作员发出的输出命令，通讯管理机接收并执行，故障时，主备机之间自动进行无扰切换。

服务器：是整个监控系统核心，担负着监控系统的主要任务，它将采集来的数据进行各种处理，建立相应的实时数据库和历史数据库，经网络响应各工作站的各种服务请求，并接收和响应操作员工作站的各类操作命令，通过光纤总线同各功能子站进行数据通讯，将各子站采集的实时信息处理后，送往工作站，并接收GPS的对时，并同各种智能装置进行数据通讯，同时也把实时信息送往调度系统。

操作员工作站：是综合自动化监控系统的主要人机界面。接收来自服务器的数据，由运行人员进行电站运行工况的监视和控制。主要完成实时运行状态显示，监控系统的运行状态和报警，报表编辑和打印，画面，数据库等的编辑和修改。

工程师站：工程师站实现系统在线修改（组态）及系统综合自动化功能，负责全站的程序开发，系统诊断，和控制系统状态，数据库和画面的编辑及修改等日常维护，也作为培训仿真系统。本站兼作监视网络继电保护装置的运行状态，收集保护的事件记录、报警信息和保护装置内故障录波数据读取分析。通过工程师站可查询全站保护配置，按权限设置修改保护定值，进行保护信号复归，以及投入/退出保护(软压板方式)。

间隔控制层按电气间隔即线路、变压器、10kV母联、所用变压器一一配置，且所选型号规格应满足该电气间隔输入输出的总量要求，实现遥信、遥测、遥控、保护、和防误联锁等功能，这样配置的优点是能保证维护、检修时不影响监控系统的正常工作，更重要的是能保证扩建的“积木式”，增加设备真正做到不改变二次接线、不影响已投入设备的正常工作。间隔控制层对被控对象的操作具备完善的防误操作联锁功能。间隔控制层通讯机（主单元）把来自各电气单元采集的各种信号（模拟信号，开关量信号，脉冲量等）通过光纤总线送往服务器进行处理。

微机综合自动化系统应能对整个电站的一次主设备实现遥测、遥控、遥信、遥调功能，对二次设备和辅助设备实现远方的控制和管理。实现对全部的一次设备进行监视、测量、计量、控制、记录和报警功能，并与保护设备和远方控制中心通讯，实现电站综合自动化。

测控单元发生故障，保护单元仍能正常工作。

系统能对电气设备的正常运行和事故情况下的生产过程进行实时监控，大屏幕彩色CRT显示，定时自动报表打印，越限和事故报警，事件顺序及事故追忆记录，断路器的分/合操作，操作闭锁，接收微机继电保护的数据信息，以及一些其他运行管理功能。

系统各单元的连接采用网络连接，网络采用1﹕1冗佘配置，传输媒介需满足系统可靠抗干扰和数据传输速率的要求。系统通信应实时可靠，抗干扰能力强，连接方便，应保证点与点之间能共享信息，又能互相隔离，任一点损坏不能影响其他部分的正常工作。

系统对所有上行信息，能在站内进行预处理后上送，并能存储、统计和分析；对所有下行信息，要有判别、闭锁和优先级选择等，操作需经二次确认，同一时刻只能执行一条命令。

系统应有失电保护和检测功能，在电源恢复后能自动起动并恢复运行。

系统应具有防止计算机病毒入侵的技术措施。

- 4.2  系统主要功能要求

- 4.2.1 概要

微机监控系统是应用自动控制技术，计算机数字化技术和数字化信息传输技术，将电站相互有关的各部分总成为一种有机的整体，用以完成安全监测、远方监视、调度控制到单个点和公共点的操作处理。

系统的设计，配置和选型应符合国际标准，国际工业标准以及国内标准。

系统应具备较强的故障软化与容错能力，采用模块化结构，具有系统动态重构能力和一定的冗余措施，在任一个硬件或软件失效时，应能防止系统信息的丢失或影响系统主要功能。

微机监控系统主要功能包括：

(1)实时数据采集与处理

(2)报警处理

(3)事件顺序记录和事故追忆

(4)控制功能

(5)系统的安全管理功能

(6)在线统计计算及制表

(7)画面显示和打印

(8)时钟同步及GPS

(9)与其他系统及设备的接口

(10)防误闭锁功能

(11)电能量统计计算

(12)远动功能

(13)人机联系

(14)系统的自诊断和自恢复

(15)数据库的建立和维护功能

- 4.2.2实时数据采集与处理

通过间隔层I/O单元进行实时数据的采集和处理。实时信息包括：模拟量、开关量、脉冲量及温度等信号。它来自每个电气单元的CT、PT、断路器、保护设备及直流、通信设备运行状况信号等，包括保护及自动化系统的运行工况信号。温度采用数字通讯或干接点。微机监控系统根据CT、PT的采样信号，计算每个交流电气单元的电流、电压、有功、无功、功率因数及频率等，并在CRT上显示。开关量包括警报信号和状态信号。断路器、隔离开关、接地刀闸状态信号，状态信号为双位置接点信号；报警信号为断路器及二次设备或保护设备等发出的单接点信息。

对于状态信号，微机监控系统可及时将其反映在CRT上；对于报警信号，则可及时发出声光报警并有画面提示。脉冲量为电度表发出的电度脉冲，用于电度累积。所有采集的输入信号安全、可靠和准确。

模拟信息的采集,采用交流采样方式，输入回路采用隔离变压器进行隔离，模拟量数据处理包括模拟数据的滤波，数据合理性检查，工程单位变换／数据变化及越限检测，精度及线性度测试，零漂校正、极性判别等。

开关量信号输入接口应采用光电隔离和浪涌吸收回路，应考虑防接点抖动的措施，但不应影响事件记录的分辨率。

微机监控系统通过以上数据采集，产生各种实时数据，供数据库更新。系统应形成分布式的数据库结构，在就地控制单元中保留本地处理的各种实时数据。

- 4.2.3 报警处理

报警信息包括：模拟量越限，报警接点的状态改变，保护与监控设备的运行工况异常，趋势报警。

每个模拟量测点设置低低限、低限、高限、高高限四种规定运行限值，当实测值超出限值时，发出报警信号，并设一越/复限死区，以避免实测值处于限值附近时频繁报警。对报警接点，当状态改变时，也发出报警信息。

报警信号分为两类：第一类为事故信号（紧急报警），即由非手动操作引起的断路器跳闸信号；第二类为预告信号，即报警接点的状态改变、模拟量越限和计算机本身（包括子站设备）不正常状态的出现。

A、事故信号报警满足以下要求：

(1)事故出现时，系统的公用事故音响报警装置立即发出事故音响报警；同时也发出可视信号，即CRT画面上表示该断路器的符号闪烁，并显示红色报警条文，事件打印机立即打印报警条文；通信设备并向远方调度中心发送报文。

(2)报警能手动或自动确认，自动确认的时间可调。当报警被确认后，闪光和声音停止，CRT报警条文从红色变为黄色，当报警条件消失，则报警条文变为绿色，该事件送数据库储存。

(3)在第一个信号报警阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不覆盖上一次报警的内容，并且重复声光报警。

(4)报警装置能在任何时间手动试验，在试验阶段不发远动信号，也不失去任何信息。

(5)为了防止传感器损坏，或某些设备接点失灵引起的长时间报警，可以手动解除该扫描点，当这种情况发生时，有CRT或打印信号通知值班员。

(6)报警音量可调。

B、预告信号满足以下条件：

(1)当预告信号产生时，音响报警装置发出预告音响，在CRT上可视信号闪光并且指示预告信号内容，事件打印机立即打印报警条文。

(2)报警能手动或自动确认，自动确认的时间可调。当报警被确认后，闪光和声音停止，CRT报警条文从红色变为黄色，当报警条件消失，则报警条文变为绿色，该事件送数据库储存。

(3)在第一个信号报警阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不覆盖上一次报警的内容，并且重复声光报警。

(4)报警装置能在任何时间人工试验，在试验阶段不发远动信号，也不失去任何信息。

(5)为了防止传感器损坏，或某些设备接点失灵引起的长时间报警，可以手动解除该扫描点，当这种情况发生时，有CRT或打印信号通知值班员。

(6)报警音量可调。

(7)预告报警与事故报警声音有明显区别。

- 4.2.4 事件顺序记录和事故追忆

事件顺序记录（SOE）功能的分辨率为1ms。

能够记录断路器、保护装置及自动装置的变位状态和时间顺序。

记录系统发生故障前后一段时间的有关电压、电流及故障情况信息并打印和建库储存。

记录监控设备及通道异常，监控装置的投入和退出。

记录操作人员的姓名、操作时间、操作内容。

事故和事件顺序显示、记录、报警和确认所有报警信号,可按其动作原因和性质进行分类，如可分为事故事件等，其种类应3种，招标方可根据需要定义。各种报警信号所属分类、事故记录表、事故和事件顺序记录表,应用中文显示和打印出报警对象、时间、状态、类型等，并应在相应历史文件内存储。

事故记录至少能记录300个记录、事故和事件顺序记录表至少能记录1000个事故和事件，在记录表满后，当新的事故和事件进入记录表时,将最初的记录自动删除，画面应首先显示最新发生的事故和记录。

用户可定入事故追忆的起动事件，这些起动事件信号见模拟量越限，也可以是状态量进入指定状态。当每个事件发生时，存储事故前5个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据，并根据操作员的指定以中文表格形式打印。起动事件和监视的数据点以及显示画面的类型可由用户指定和随意修改。

计算机站控系统接收系统发生的保护动作、设备状态变化，模拟量越复限等信息在CRT上显示动作顺序及在打印机上打印。顺序事件可存档，存档保存时间可由用户确定。

事故追忆表的容量能记录事故前1分钟至事故后5分钟的有关模拟量，状态量，根据不同的触发条件可以选择必要的模拟量进行记录，产生事故追忆表，以方便事故分析。事故追忆表可以由事故或手动产生，可满足数个触发点同时发生而不影响系统可靠性，系统能同时存放5个事故追忆表。

- 4.2.5控制功能

系统应根据现行的五防要求，实现闭锁，为操作设备提供可靠保护，保障设备的安全和人身的安全。

闭锁判据应建立在整个电站的状态之上而不是局部状态。

闭锁的条件应多重校验，并且仅在当前开关状态采集之后才能执行命令。

(1)控制对象为本站的断路器、隔离开关等以及重要设备的启停。

(2)对电站各电压等级断路器、励磁开关等采用就地和远方控制方式。

(3)为防止误操作，在任何控制方式下都必须采用分步操作，即选择、校核、执行，并设置操作员和线路代码口令。

(4)在键盘控制情况下，通过CRT画面显示出被控对象的变位情况，CRT上应该有单线图显示及闪光指示。

(5)对每一台断路器的控制输出应该有1副用于合闸，1副用于分闸。每一节点应能持续通过5A电流，开断感性负荷容量应大于40W（L/R＜40ms）。

(6)控制逻辑应能使所选的输出继电器保持足够时间的状态，以便命令可靠地执行，此时间是可调的。

(7)在任何操作方式下，应该保证下一步操作的实现只有在上一步操作完全完成以后。

(8)同一时间，输出设备只接受一个主站的命令。禁止其它主站的命令进入，其优先级为硬手操、主控制室键盘操作。

（9）对每一控制对象，都可以经软件设定标签禁止遥控，防止控制室的键盘的误操作。

(10)操作权限

具有操作权限等级管理，当输入正确操作口令和监护口令才有权进行控制操作。

- 4.2.6 管理功能

管理功能主要指操作票和一些设备工况报告，设备档案的编制和调用。

A、操作票的编制

能通过在计算机显示屏上进行交互式编辑生成操作票。操作票的内容包括标题，设备名、操作信息、发送时间等构成，它可由运行人员或工程师用键盘在线输入的交互方式进行编辑、修改、删减、更新，并能存储、检索、显示、打印。

B、设备工况报告编制

运行人员或工程师以在线键盘输入的交互方式可编辑各设备的运行、测试、接地、锁定等工况报告，对这些报告可以进行修改，检索、显示、打印。

C、设备档案的管理

对各种设备的资料、参数、运行历史，可用文件方式予以保存，能由用户修改，检索。统计并生成月、季、年或用户自定义的时段报表和显示。

- 4.2.7 在线统计计算及制表

根据采样的CT、PT实时数据，能计算：

(1)每一电气单元的有功、无功功率，各相电流、电压，功率因数、双向有功及无功电度。

(2)可进行有关量值的日、月、年最大、最小值及出现的时间统计。

(3)累计有功和无功电度表发出的脉冲，分时段计算电量（峰、谷、平），最小统计时段为一分钟，并可任意设定。数据最大存储容量为15天。

(4)日、月、年电压和功率因数合格率的分时段统计，包括最大值、最小值，超上限百分比，超下限百分比及合格率。

(5)变压器负荷率及损耗计算。

(6)用电率计算。

(7)断路器正常跳闸次数、事故跳闸次数和停用时间统计，断路器月、年运行率等数据统计。

(8)变压器的停用时间及次数统计。

(9)统计计算和报表能按用户要求生成周、月、季、年或用户自定义的统计时段的上述所有上述数据。

(10)提供基于实时、历史库相关联的，界面友好的用户自定义报表工具。

(11)提供网络接口及相关的技术支持，以供用户实现管理系统软件的开发。

- 4.2.8 画面显示和打印

(1)在CRT上应该能够自动上色显示一次系统的单线图，图上有实时状态和有关的实时参数，例如有功、无功、电流、电压、频率、变压器分接头位置等，并且指明潮流方向。也能显示按电压等级划分的分区接线图及按单元划分的单元接线图。

(2)在CRT上应该能显示二次保护配置图，图上能反映各套保护投切情况、整定值等。

(3)在CRT上应该能显示一张表，表明所有的实时测点和状态，实时和统计数据及限值。

(4)按时间变化显示某些测量值的曲线，显示电压棒图及某些趋势曲线。时间刻度和采样周期可由用户选择。监控系统能显示各段母线相电压及3U0电压，监控系统判断母线接地时，相应的3U0电压及母线相电压的趋势曲线。

(5)历史负荷曲线及某些历史事件的画面可以存档，需要时可在CRT上显示。

(6)显示某些图表及画面，例如：

a.电气主接线图及不同电压等级的分接线图；

b.厂用电接线图；

c.直流系统图；

d.励磁系统画面及模拟量显示；

e.潮流图；

f.电站保护和监控系统运行工况图；

g.模拟量棒形图及曲线；

h.开关量状态表；

i.各种实时测量值表；

j.历史事件及某些重要数据表；

k.值班员所需要的各种技术文件，例如：主要设备参数表、继电保护定值表、操作票等。

(7)画面及数据一览表

(8)模拟光字牌报警显示

(9)时间、频率及安全运行日显示

(10)值班表、日报表、月报表、年报表及召唤打印表

系统按预定的时间间隔收集不同的输入数据，保存这些信息在存储器里一定时间，班报、日报或月报按预定的格式自动打印。班表和日报表能存储1年，月报信息表存储18个月。操作员可以随时调阅这些信息，报表数据也可人工输入。

(11)借助于实时和历史数据库，报警打印机还具备其他画面的打印功能，例如：

a.断路器跳闸次数表，表中区别事故跳闸和手动跳闸；

b.越限报警和事故追忆表；

c.事件和事件顺序记录表；

d.操作记录表，包括操作员姓名、操作时间、内容顺序和结果；

e.能拷贝任一时刻的CRT画面；

f.各种储存的技术文件打印。

(12)报警打印机可召唤打印。

(13)所有显示和打印记录均汉化。

(14)所有画面和报表可用交互的手段去实现，并可以加密。

- 4.2.9 时钟同步系统

投标方应提供一套配有接收天线及计算机接口的高精度卫星时钟同步装置（能同时具备GPS和北斗卫星对时功能,标准配置32路接口），用来同步工作站时间及投标方提供的间隔层单元时钟。接收卫星同步时钟的误差≤1.0x10-9s/D,系统时钟误差10-6s/D 。

时钟信号同步装置应有足够的同步输出口，同步电站内所有的1／O单元和继电保护装置的时钟，带有脉冲输出，IRIG-B码输出，串口输出、以太网输出功能。具有IRIG-B对时功能。天线长度暂定150米。

- 4.2.10与其他系统和设备的接口

A、与保护的接口

本站内的保护型式有微机保护及继电器组成的保护，因此保护信息的输入方式可分为两类：a、接点输入方式；b、串行通讯输入方式。

接点输入方式：保护装置的重要信息以接点方式输入主控微机的遥信子站。

串行通信输入方式：由微机保护厂家提供规约来实现。通过串行口方式接入保护管理机。

B、同智能装置通讯由制造厂商提供详细的规约及连接方式

C、与发电机系统的接口

微机综合自动化系统应具备与发电机系统的接口等。

D、与直流系统的接口

微机综合自动化系统应具备与直流的接口，比如直流电压、充电电流及其它参数

E、与电能采集装置的接口

微机综合自动化系统应具备与电能采集装置的接口，

j)与生产管理系统的接口

预留102或104接口至生产管理系统

- 4.2.11 电能量统计计算

关口计量

本期工程电能量参考计量在产权分界点设置关口计量。黛石站2回10kV进线电源侧分别配置一块0.2S级考核表。

在400V除尘系统设置电能采集表，采集电能数据上送至政府职能部门监测平台。

- 4.2.12 人机联系

人机联系功能包括：

a.调用、显示和拷贝任一时刻的CRT画面；

b.发出操作控制命令；

c.数据库定义和修改；

d.应用程序的参数定义和修改；

e.查看历史数据及定值；

f.图形及报表的生成、修改；

g.报警确认，报警点的退出/恢复；

h.操作票的显示、在线编辑和打印；

i.日期和时钟的设置；

j.运行文件的编辑和制作。

- 4.2.13系统的自诊断和自恢复

微机综合自动化系统应该能够在线诊断系统软件、硬件运行情况，一旦发现异常及时发出报警信息。

自诊断的范围包括：

a.各功能子站、服务器、前置机工作站、工程师站、操作员站、网络信息浏览等。

b.网络及接口设备故障。

c.各类通道故障。

d.系统时钟同步故障（含与保护单元的时钟同步）。

e.各类外设故障。

f.软件运行出格。

在监控系统诊断到软件运行出格时，能自动发出报警信号，并能自动恢复正常运行，且不丢失重要数据；单个元件故障不得引起整套装置或子系统的误动。在系统诊断出硬件故障后，自动发出报警信号，在硬件故障排除后，系统能自动恢复正常运行，而不影响其它设备的正常运行。任何插件可带电插拨，而不导致误动。

- 4.2.14 数据库的建立和维护功能

A、计算机系统将建立如下数据库

实时数据库：装入系统采集的实时数据库，其刷新周期和精度满足要求。

历史数据库：重要数据在线存储12个月，并可转存至光盘存档。

B、数据库维护

工程师用交互方式在线对数据库中的各个数据项进行修改和增删，可修改的内容为:

a.各数据项的编号

b.各数据项的文字描述

c.各数字量的状态描述

d.各输入量报警处理的定义

e.测量值的各种限值

f.测量值的采集周期

g.测量值越限处理的死区

h.测量值转换的计算系数

i.数字输入量状态正常、异常的定义

j.电能量计算的各种参数

k.输出控制的各种参数

l.其它需要修改的内容

C、功能维护

自动控制功能的启动与停止，对各种应用功能运行状态的监测，各种报表的在线生成以及显示画面的在线编辑。

D、站控系统的故障诊断

对计算机监控系统的各个设备进行状态检查，通过在线自诊断确定故障发生的部位，并发出报警信号，检查、诊断的结果可显示、打印出来。

- 4.3 系统的性能指标要求

- 4.3.1 系统的可用性

计算机监控系统的设计应充分考虑在各个工程环境中的不同因素,以保证在现场安装后立即适用并稳定可靠运行,系统年可用率应大于99.9%。

- 4.3.2 系统的可维护性

系统的硬件、软件都应具有自检和联机诊断校验的能力，为工程师提供完善的检测维护手段及工具软件，包括在线的和离线的，以便于准确、快速进行故障定位。一般性故障应能由工程师在现场自行处理。软件有备份，应用程序易于扩充数据库存取为用户程序留有接口。

- 4.3.3 系统的可靠性

计算机监控系统在工程现场运行应具有很高的可靠性，其平均无故障时间MTBF要求为：主要设备大于40000 小时，系统总体大于30000小时.遥控动作正确率：100%。

- 4.3.4 系统的容错能力

软、硬件设备应具有良好的容错能力，当各软、硬件功能与数据采集处理系统的通讯出错，以及当运行人员或工程师在操作中发生一般性错误时，均不引起系统的任何功能丧失或影响系统的正常运行。对意外情况引起的故障，系统具备恢复能力。

- 4.3.5 系统的安全性

在任何情况下，硬件和软件设备的运行都不应危及热电站的安全稳定运行和工作人员的安全。

- 4.3.6 系统的抗电磁干扰能力

系统应具有足够的抗电磁干扰能力，符合IEC、GB标准确保在热电站中的稳定运行。

- 4.3.7 系统主要技术指标

A、CPU及网络负荷率

CPU应采用进口品牌,以保证运行的稳定性

所有计算机及智能单元中CPU平均负荷率

正常状态下：≤30%

事故状态下：≤50%

网络正常平均负荷率≤25%，在告警状态下10s内小于40%。

人机工作站存储器的存储容量满足二年的运行要求，且不大于总容量的60%。

B、测量值指标

a.交流采样测量值精度：电压、电流≤0.2%，有功、无功功率≤0.5%.

b.直流采样测量值精度≤0.2%

c.越死区传送整定最小值≥0.5%

C、状态信号指标

a.信号正确动作率≥99.9%

b.站内SOE分辩率1ms

D、系统实时响应指标

a.控制命令从生成到输出或撤销时间: ≤1s

b.模拟量输入值越死区到人机工作站CRT显示及远动工作站出口：≤2s

c.状态量及告警量输入变位到人机工作站CRT显示及远动工作站出口：≤2s

d.全系统实时数据扫描周期: ≤5s

e.有实时数据的画面整幅调出响应时间: ≤2s

f.动态数据刷新周期:1s

E、事故追忆

a.事故前:三帧

b.事故后:五帧

c.连续事故:5组

F、实时数据库容量

a.模拟量:1000点

b.开关量:5000点

c.遥控量:1000点

d.电度量:500点

G、历史数据库存储容量

a.历史曲线采样间隔:1～30min.

b.历史趋势曲线,日报,月报,年报存储时间≥2年

c.历史趋势曲线≥300条

H、系统平均无故障时间（MTBF）

a.子站设备：50000小时

b.厂控级设备：30000小时

c.管理级设备：30000小时

- 4.4 环境条件

- 4.4.1 环境

A  温度变化范围为 -10～45C，湿度为 10～95，应考虑高温高湿同时发生的最坏情况。抗震能力为8级。

B  机房为非屏敝机房。

C  投标方应根据合同提供的设备，提出接地要求和必要的接地设备。本热电站综合自动化系统无独立接地网，与全厂主接地网连接。

D  安装于开关柜上的设备应考虑开关柜的振动影响。

E  投标方提供项目自动化系统所需的AC、DC电源，投标方提供的所有硬件设备应能适应AC 380/220 V1510 ， 50Hz 2Hz；DC 220 V 1015的供电环境。

- 4.5 系统硬件要求

- 4.5.1 概要

(1)系统寿命应大于20年。

(2)控制网络传输应采用国际标准规约，投标方应提供详细的报文传送规约，以便招标方在此网上开发自己工作站。

(3)站控主单元应包括基本软件功能、操作系统、数据系统、报文传送系统及实时环境、应用软件等，存储器应有大于60的空余度，投标方应提供用户增加应用软件的方法。

(4)应具有操作员请求显示、控制操作、输入数据、告警处理等的功能键。

(5)光标控制器应具有快速光标定位和平滑滚动大幅画面的功能。

(6)监视器的X射线应符合国际X射线的安全标准，并能连续不断工作。

(7)微机监控系统应该用标准的、网络的、分布功能和系统化的开放式硬件结构,系统中的计算机应该是一个成功产品，在国际计算机市场占有一定比例。计算机的存储和处理能力应满足本热电站的远景需要。

(8)利用冗余硬件。自诊断和抗干扰等措施达到高可靠性。

(9)系统中的I/O模块应是标准化的、积木式的，结构上是 插入式的，应容易替换，可带电插拨。

(10)提供导轨和锁件以防止插拨模块时引起损坏和事故。

(11)所有的处理模块的元件应该清楚地标明，并且有适当的诊断指示。

(12)投标方应该确保在后台机故障停运时，输入输出系统能安全运行。

(13)一个元件故障不引起误操作，一个单元故障不影响其它单元。

- 4.5.2 数据库和监控主机

a.处理器处理速度:四核3.4GHz

b.内存容量:16GB

c.硬盘存储器:1T

d.22〞液晶

e.标准ASCII键盘或具有专家系统功能键

f. A4激光打印机

g.网络接口网卡数量2块，速率100、1000Mbps自适应；

h．光驱1个

i．操作系统： Window 7及以上正版操作系统

j.音箱一套

- 4.5.3音响报警装置

由站控计算机报警,并能闪光,音量可调。

- 4.5.4 输入／输出设备

A、概要

(1)投标方应提供对输入数据进行预处理的输入输出系统，预处理的内容如数字滤波，数据有效性检查、工程系数转换、检出事件、故障和状态的变位信号，以及模拟量正常及越复限信息等。

(2)所有的装置应该采用标准柜和模块，在柜底部应有进出的孔供电缆进出。

(3)所有接在端子排上的投标方的内部接线应用标志条和标志套管标明。

(4)输入／输出处理通道设备应该是和计算机网络配合的成熟产品，网络电缆及接口由投标方供货，并负责接线。

(5)输入／输出设备应该能在静电、高频、强磁场干扰的环境中工作，而不降低精度和处理能力。考虑的措施由投标方确定，如光电隔离、高共模抑制比、接地和屏蔽等，投标方应提供这些技术的详细说明，并应遵守IEC255—22—1～4标准所规定的有关条款。

B、模拟量的输入要求

(1)用户设备的输入方式：交流直接采样。交流电压100V，交流电流5A。测量精度≤0.5％，模数转换分辨率不小于12位。

(2)综合测量误差：≤±l％（在电网三相不平衡，存在15次谐波下，电网频率50±5Hz，环境温度-5～40℃的工况下）。

(3)共模抑制比：≥120db。

(4)数据更新周期：2秒。

(5)越复限更新数据库：≤2秒。

(6)越复限及刷新，死区值设定，死区范围0.2％～0.6％可调。

(7)软件及硬件滤波，不影响分辨时间和精度。

(8)交流采样采用三相四线制（三元件法）。

(9)交流采样周期必须满足精度和同期要求。

(10)电气特性应符合IEC688-2的有关标准。

C、温度量输入（TI）要求

(1)用户设备的输入方式：4～20mA温度变送器输入。

(2)测量误差：≤±l％。

(3)数据更新周期20～30秒。

(4)其余指标同模拟量输入。

D、开关量的输入

(1)用户设备输入方式：继电器空接点包括BCD码或光电耦合输入，允许电压220VDC，光电输入≥10mA。

(2)要求光电隔离，隔离电压不小于1500V，软硬件滤波。

(3)信号输入的滤波时间常数应保证在接点抖动（反跳或振动）以及存在外部干扰情况下不误发信。

(4)对SOE接点分辨率≤1ms。

(5) 信号可以是常开或常闭接点。

E、开关量的输出

（1）输出方式：继电器空接点。

（2）输出接点容量：220VDC,5A。

（3）触点断开能力：每一个接点应能允许持续通过5A电流，开断感性负荷容量应大于40W(L/R＜40ms)。

- 4.5.5绝缘性能

(1)绝缘试验应遵守电力部标准。

(2)浪涌抑制能力（SWC）应遵守IEC255-5标准。

- 4.5.6电磁兼容

投标方提供的设备应经电磁兼容试验，包括电磁敏感度试验和电磁发射测试。

(1)判定被试设备能够经受规定的严酷等级的电磁干扰，而不降低其功能。

(2)确认被试设备不会发射出超过允许限值的传导或幅射干扰。遵守1EC255-221-4及IEC840-3-2标准。

- 4.6 系统软件要求

- 4.6.1 系统软件

系统应用软件须是在电解铝行业普遍应用的优秀软件系统，能针对电解铝行业变电站运行特点提供完善的综合自动化系统监控功能。

操作系统软件需提供最新版本的完整的企业版操作系统平台，要求正版操作系统。

- 4.6.2 支撑软件

(1)数据库及数据库管理系统

数据库应是分布式的、实时的、可直接当地存取或经网络存取。

数据库的规模应能容纳全部综合自动化系统并适量考虑以后扩建接入的自动化系统所需的全部数据，并适合所需的各种数据类型。数据库的各种性能指标应能满足系统功能和性能的要求。能与别的数据库实行无缝连接.

数据库应有良好的实时性、可靠性、可扩性和适应性，其数据模型应符合电网监控及负荷管理的要求，便于数据规模的不断扩充和数据间形成的结构不断更新。适应新应用程序的加入和修改。应用程序应能用点名、逻辑符号等多种方式访问数据库，数据库管理程序的调用方式应全部提供给招标方。

应具有建立多种数据库能力，为训练用、测试用、计算用。

提供自动化系统数据库生成功能，其生成方式应简便。

(2)计算机通信管理程序

通信管理程序应以直观方便的方式提供下列功能

根据用户要求读数据库、历史数据库、用户数据集的数据并组合成通信数据集。

通过计算机通信网和上一级计算机系统通信并提供和PC的接口。

收到的数据集可按用户要求写入数据集、历史数据库、用户数据集。

- 4.6.3 应用软件

(1)投标方应提供优良的软件满足前述各项功能的要求。

(2)应用软件可分控制端软件和站内终端软件。

(3)应用软件的编写，应方便运行人员了解和热悉以便进行二次开发，汉字系统应具备二级字库，取用方便。

(4)应提供自动化系统数据库生成软件，以便用户修改和生成新地数据库。

(5)提供数据库管理软件操作方式，以便用户用投标方提供的语言编制程序，用于读取数据库数据。

(6)应提供给用户详细的通信规约，通信软件源程序，以便用户在必要时修改。

(7)投标方应提供给用户扩展应用软件的能力，提供各个功能模块相互间的联接、调用方式，以便用户在需要时加入新开发的功能模块。

- 4.6.4 诊断软件

整个系统应有在线自诊断软件连续地监视系统运行状态，应能诊断到板级故障。

离线诊断。

提供专用调试诊断硬件和软件，对系统各部分进行调试和故障诊断。

- 4.6.5软件供应商及软件要求

综合自动化系统供应商必须具备信息系统集成及服务二级资质、需通过信息安全管理体系认证(ISO27001)。供应商需提供近三年来不少于5个10kV综合自动化系统业绩，提供合同原件。（投标时提供）。

5 通信自动化柜技术要求

- 5.1 测控柜总体要求

5.1.1 柜体尺寸：800mm×600mm×2260mm，颜色：RAL 7035

5.1.2 屏柜内部需加装一只公牛多孔插座(每个插座应有3个三座插孔，3个两座插孔)。

5.1.3 屏顶装通长Φ6紫铜棒小母线，引出线连接至端子排，柜与柜之间连接由投标方负责。（本项目不设小母线）

5.1.4 采用菲尼克斯或魏德米勒端子。

5.1.5 空开采用ABB、西门子、施耐德产品（按相应要求选配直流或交流开关）。

5.1.6 投标方负责完成非投标方供货范围内的其他招标方需接入后台设备（如线路保护、多功能仪表等）的接入工作，费用在报价内。

5.1.7屏体及项目所在地电力部门相关要求

a)　屏体要求详见《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。

b)　内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小等效截面不小于1.5mm2，但对于TA、TV和跳闸回路的截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。投标方投标方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。投标方投标方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

c)　所有端子采用额定值为1000V、10A，压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。TA和TV的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有10％的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。屏上跳闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式（跳闸回路端子应不少于6个连接端子），以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。断路器的跳闸及合闸回路不能接在相邻端子上。屏上电源回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负级之间应有端子隔开。

d)　屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于维护、运行监视和操作。

e)　屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应有便于识别铭牌或标签框。

f)　屏柜所有空气开关应设在门外。

g)　柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

h)　对于必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

i)  屏内底部处设置二根40×5以上规格的铜排分别作为屏内二次接地母排和屏柜接地母排。该母排应每隔一定距离预设φ6~10mm（中心孔宜选φ12mm）的孔约10个，并配置铜螺栓，预装门、侧板、框的接地线和各设备的接地线（设备侧预留）、至机房地母的主接地线（接线排中间）；所有接地线应采用专用双色地线，地线截面一般要求2.5～6mm2、主接地线95mm2。所有配置的连接线接线端子应采用铜鼻子（端子）、热缩套管封口等。

j)静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100㎜2的接地铜排。屏柜上装置的接地   端子应用截面不小于4㎜2的多股铜线和接地铜排相连。

- 5.2 通讯柜内设备技术要求

5.2.1 通信管理机

（1）通讯管理机应具备国家级检测机构的检测认证

（2）使用环境条件：必须采用工业级的电子元件，要求：智能通信管理机工作温度范围 ：-25~+70 ℃，储存温度范围 ：-40~ +85℃。

（3）安装要求：宽度和高度须满足标准19英寸机架的安装方式。

（4）电磁兼容性及防护等级

智能通信管理机应采用全金属机箱，无硬盘、无风扇、高效能工业设计。电磁兼容性能应不低于EMC4级，防护性能等级应不低于IP52。

- （5）通信接口

网口类型：要求不少于4个10/100Mbps标准RJ45型以太网口或光口，并满足1.5kV磁隔离保护指标；

串口类型：要求不少于16个串口，串口类型可选择RS-485/RS-232接口，并满足防雷和静电保护指标（RS232接口满足非接触15kV，接触6kV；RS485口满足3kV隔离保护，非接触15kV，接触6kV），支持波特率300bps～115200bps。）

（6）双机冗余配置要求

为提高本站综合自动化系统可靠性和连续运行效率，对通讯管理机要求进行双机配置，双机冗余，主备双机运行，主备机分别与微机继电保护设备的双通讯口通讯，整个通信链路实现双网通信。

5.2.2 规约转换装置

（1）规约转换装置支持规约转换功能，除支持Modbus-RTU/TCP、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-104、IEC-61850等标准协议外，还可根据第三方提供的规约文本开发新规约接入。

（2）存储性能

具备16GB的存储容量，可存储从设备层读取的实时数据、历史数据、SOE和波形记录等信息，掉电不丢失。

（3）对时功能

支持GPS、内部时钟、SNTP三种时钟源，内部时钟走时精度误差小于0.5秒/天。

本变电所设置电力监控综合自动化系统一套负责接入本站微机继电保护、仪表、以及其它第三方智能设备，要求供应商具备计算机信息系统集成二级及以上资质。

- 5.2.3 卫星校时装置（1台）

投标方应提供一套配有接收天线及计算机接口的高精度GPS时钟装置(同时支持GPS和北斗)，用来同步工作站时间及投标方提供的间隔层单元时钟。接收卫星同步时钟的误差≤1.0x10-9s/D,系统时钟误差10-6s/D 。

时钟信号同步装置应有足够的同步输出口，同步电站内所有的1／O单元和继电保护装置的时钟，天线至主机长度150米。

- 5.2.4进线电能质量在线监测与故障诊断装置

（1）电能质量在线监测装置负责10kV变电所进线电能质量实时监测、越限告警、电能质量合格率分析和评估、ITIC/SARFI/SEMI容忍度分析、电压瞬变/电压暂升/电压暂降/电压中断记录和波形捕捉等，同时负责在电网波动时提供故障方向源诊断、故障类型（开路\短路）、谐波源定位等。

（2）电能质量在线监测装置应具有国家级以上实验室出具的合格检验报告。采用无风扇、无机械转动机构、低功耗装置、嵌入式操作系统、电子盘存贮数据。采用嵌入式CPU芯片结构，软件上结合嵌入式实时多任务操作系统。具备TFT高分辨率彩屏液晶显示屏，显示内容应包括：实时波形、谐波功率及电能、SOE事件记录、谐波棒图、矢量图、DI/DO、电压合格率统计等内容，并具有电能质量指标越限报警指示灯。具备4G以上存储空间、2路以太网（以太网口与主备交换机相连）和2路RS-485通信接口（RS485口与通信管理机主备机相连），通信协议采用IEC-61850、Modbus RTU、Modbus TCP/IP等标准、通用、开放的协议。

（3）电能质量测量方法应符合IEC 61000-4-30中的A类仪器测量方法，采样点不低于512点/周波，电能质量在线监测装置必须要接受变电站校时装置对时；

（4）电能质量监测装置采用A级设备，采用全中文显示。实现电压、电流、有功、无功、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能、视在电能、计量精度0.2s级，同时能给出上述数据趋势图；电压偏差与合格率统计、频率偏差与合格率统计、三相电压不平衡度、三相电压/电流序分量、谐波监测、闪变、电压波动、事件类型、事件数据；故障录波。

(5)具备供配电异常信息捕捉及故障诊断分析功能。包括分布式故障录波、电压暂降容忍度评估、电解铝行业超高次谐波监测、暂降源定位等功能。

- 5.2.6网络交换机及其它通信设备

（1）全站配置工业级24口网络交换机组成双网通信、配套光电转换器、光纤配线架等。

6 供货范围及工期

微机保护、信息测量、控制系统、操作员工作站、工程师工作站、打印机、CRT、网络及通讯等设备和系统所需的全部软件，包括所有设备间的连接电缆及端子排等全套系统的安装指导（组网通讯为安装）、调试。

- 6.1 供货范围表：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分：综合自动化后台系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 后台监控系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 1 | 数据库和监控主机 | a.处理器处理速度:四核3.4GHz b.内存容量:16GB c.硬盘存储器:1T d.标准ASCII键盘或具有专家系统功能键 g.网络接口网卡数量2块，速率100、1000Mbps自适应； h．光驱1个 | DELL |  | 2 | 套 |  |
| 2 | 显示器 | 22寸 | DELL |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 打印机 | A4激光网络打印机 | HP |  | 2 | 台 |  |
| 3 | 事故报警装置 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 二 | 综合自动化系统软件 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 1 | 系统软件 | 正版WINDOWS7以上 |  |  | 2 | 套 |  |
| 2 | 综合自动化系统组态应用软件 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3 | 数据库应用软件 | SQL |  |  | 2 | 套 |  |
| 4 | 诊断软件 |  |  |  | 2 | 套 |  |
|  | 第二部分，通信自动化测控柜 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 通信自动化测控柜 | 前后开门；2260mm×800mm×600mm |  |  | 1 | 套 |  |
| 1 | 智能通信管理机 | 4路以太网上行、不少于16路通道、光口电口可选 |  |  | 4 | 台 | 保护、计量、低压仪表、智能设备分项接入 |
| 2 | 规约转换装置 | 4路以太网上行、不少于16路通道、光口电口可选 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 卫星校时装置 | 不少于150米天线 |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 电能质量在线监测及故障诊断装置 | A级在线监测 |  |  | 2 | 台 | 可安装于开关柜 |
| 5 | 以太网通信交换机 | 24口 |  |  | 4 | 台 |  |
| 6 | 光电转换器 |  |  |  | 8 | 台 | 满足低压系统接入、除尘计量接入、计量系统平台接入 |
| 7 | 附属通信附件设备 | 跳线、法兰、水晶头 |  |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 光缆熔接 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 9 | RS485通信电缆及网线 |  |  |  | 按需 | kM |  |
|  | 第三部分，微机保护与计量装置（采用深圳中电、许继、南自） |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 微机保护与计量装置 | 规格型号 |  |  | 1 | 套 |  |
| 1 | 进线微机保护 | 由投标方完善 | 深圳中电、许继南瑞 |  | 2 | 台 | 用于1#、2#进线 |
| 2 | 变压器微机保护 | 由投标方完善 |  |  | 5 | 台 | 用于1TM~4，2台备用变压器馈线 |
| 3 | 电压互感器微机保护 | 由投标方完善 |  |  | 2 | 台 | 用于1#、2#PT |
| 4 | 母联微机保护 | 由投标方完善 |  |  | 1 | 台 | 用于母联 |
| 5 | 线路微机保护 | 由投标方完善 |  |  | 1 | 台 | 备用线路馈线 |
| 6 | 馈线微机保护（黛石站10KV开关柜） | 7SJ62 | 西门子 |  | 1 | 台 | 安装在黛石10KV配电室，与原保护装置配套 |
|  | 第四部分，系统对接 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 关口计量系统接入对接 |  |  |  |  |  | 由高压开关柜厂家供货，综合自动化厂家负责组网 |
| 2 | 除尘系统计量数据与政府职能部门对接 |  |  |  |  |  | 由低压开关柜厂家供货，综合自动化厂家负责组网 |

6.2 供货时间：合同签订后40天货到现场，到货后20天内调试完毕；

7 技术服务和设计联络

- 7.1 技术服务的主要内容

7.1.1  供货范围内的设备、工程系统的指导安装、调试。

7.1.2  对客户进行系统的技术培训。

- 在合同设备交货后5日内，投标方应安排资深的专业技术人员对招标方技术人员对合同设备的运行、维护进行系统、全面的技术培训和服务。

- 7.1.3  在设备投运后，投标方应根据招标方的需要，随时为招标方技术人员提供技术培训。

7.1.4  售后保养维护，为客户积极、及时处理排除故障。

投标方为招标方专门设置有客户服务中心和客户远程维护中心。

- 7.2 项目管理

合同签订后，投标方指定负责本工程的项目经理，负责协调在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试试验等。

- 7.3 设计联络

7.3.1 合同签字生效2周内向设计院及招标方提供详细的深化设计配合计划，并经招标方核准。

7.3.2 合同签字生效2周内向设计院及招标方提供深化设计配合文件：设计说明、系统图、平面图、设备配置清单及安装大样图、土建安装条件和环境要求等资料。

7.3.3 在设计联络会召开前2周，投标方提供设计联络会的日程、内容安排以及需要确认的图纸和资料。

7.3.4 联络会期间，做好会议纪录，并由投标方形成会议纪要，双方签字确认；

7.3.5 投标方将根据本附件的要求以及设计联络会的纪要内容完成合同标的的深化设计资料。资料完成后经买卖双方认可，并签署设计认可证明。但招标方的认可并不减轻投标方对设计、设备及材料质量的全部责任。

- 7.4 技术文件

7.4.1签订合同后10天内投标方应向招标方提供设备的技术使用说明书（电子版）、资料和图纸10套及相关光盘资料。

7.4.2 厂家提供的技术文件和资料、说明书均须用中文书写.

7.4.3 厂家认为必须提供的图纸和说明. 设计资料若有存在问题设计院可提出交换意见，最终以设计图纸为准。

7.4.4 保护装置的软件版本需经招标方确认后方可灌装调试。

7.4.5 合同签字生效1周内向设计院及招标方提供详细的深化设计配置清单、厂家说明书，并经招标方核准。

7.4.6 合同签字生效2周内向设计院及招标方提供深化设计配置清单，设计说明、设备平面布置图、设备配置清单，土建安装条件和环境要求等资料。结合本厂接线提供供货设备的全套设计原理图、接线端子排图，柜顶母线布置图，网络结构图，闭锁逻辑图。最终的二次接线图必须得到设计院和招标方的确认后，方可安排生产。(CAD电子版1份，图纸10套及相关光盘资料。)

7.4.7 微机保护单套装置由业主提供保护厂家单套装置图纸给开关柜厂，开关柜厂完成开关柜二次图纸设计，保护厂家配合。

- 7.5 现场服务

7.5.1 为便于设备的安装、调试和投运，投标方应派出熟练的技术人员或专家到现场进行技术服务，指导现场安装、调试和运行，详细解答合同范围内招标方提出的问题。

7.5.2 投标方技术人员在招标方安排的适当时间对设备的正确安装、使用和试验给予技术讲课，并在现场调试阶段，对招标方系统管理员进行培训。

7.5.3 对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不因此而增加任何费用。

具体包括下面步骤：

7.5.3.1 完成设备通电试验、逻辑测试、定值输入、模拟联动。

7.5.3.2 完成工作站功能测试。

7.5.3.3 完成测控装置性能测试

7.5.3.4 完成整个系统功能测试，并依照由下至上的原则进行：数据采集单元——间隔层

7.5.3.5 按照招标方要求进行系统稳定性试验，即在全负载全功能下进行72小时连续运行，对技术规格书中规定的功能和性能指标进行验证。

7.5.3.6 按照招标方要求完成现场的技术交底工作。

- 7.6 培训

7.6.1 为了使招标方掌握合同设备的安装、调试、运行及维护的技能，以保证计算机监控系统及微机保护系统的正常安全运行，投标方接受招标方技术人员去投标方工厂培训。

7.6.2 在合同生效后1个月内，投标方提供一份详细的工厂培训计划给招标方。培训计划包括：培训时间安排，课程内容安排，对培训人数和资历的建议以及有关费用的分项报价等。该计划招标方有权修改，在设计联络会，经双方商定后予以实施；

7.6.3 对于培训人员，投标方提供技术文件、图纸、参考资料，还提供试验设备、工具、安全保护装置，以及其它必需品和工作场所；

7.6.4 培训人员在投标方技术人员的指导下，能够掌握本合同设备硬件、软件的结构原理，掌握合同设备的安装、调试及诊断维护，学习并参与画面编辑、数据库定义、报表生成、参数设定等工作。

- 7.7 售后服务

7.7.1 投标方采购系统外购设备按生产厂家提供的保修年限实行保修；

7.7.2 系统内投标方自投产设备保修1年；

7.7.3 保修期满后，终身成本维修；

7.7.4 如遇投标方程序升级，投标方将提供免费的升级服务；

7.7.5  系统发生故障，维修人员在24小时内赶到现场。

7 备品备件及专用工具

7.1 备品备件及专用工具

投标方应向招标方提供必要的备品备件及专用工具，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信管理机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 24口交换机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 网络对线器 | 只 | 1 |  |

8 质量保证和试验

- 8.1 质量保证

8.1.1 投标方保证所提供设备、材料和器件是全新的，并满足技术规范要求。在整个保证期内投标方应对其提供的设备、材料和器件的质量负责。

8.1.2 本附件和所提供的标准内容将作为基本要求，投标方可以超越此范围，提供更优设计性能的产品。

8.1.3 投标方保证设备制造过程中所有制造、加工、材料和器件等（包括投标方设备和外购件在内的）均符合本规程的规定。

8.1.4 投标方所提供的备品备件将是新的，可相互替换，其材质和工艺与产品的响应相应部件均完全相同。投标方保证所有保护装置中的CPU板可以完全互相替换（软件不能替换），很好的解决备品备件问题。

- 8.2 试验

投标方负责整个系统的工厂测试和现场调试工作，所有测试与调试工作均由取得国家相应技术资格的资深调试工程师参与进行。

投标方承诺在系统测试与调试开始前二周，提交测试与调试计划和方案，详细说明测试与调试内容、方法、仪器仪表，并由招标方和监理工程师审核批准。

投标方将依照批准的测试与调试方案、相关标准对系统中所有的控制器、线缆、连接点和设备进行测试，并以书面和电子文件的形式向招标方提交测试报告

- 8.2.1 出厂测试（FAT）

工厂检验包括单个设备性能试验、子系统功能试验、全系统功能联调试验。单个设备试验，由投标方负责完成，其他试验均需有招标方在场见证。

8.2.1.1 各保护测控装置性能测试

8.2.1.2 系统功能测试

该项测试主要是对技术规格书中描述的系统功能和性能指标的检验。对监控系统的起动、重新起动，系统初始化，故障和计算机内部通信等试验；对数据采集及处理功能试验以模拟终端方式接入的硬件和软件及精度试验；对人机联系子系统、CRT画面选择、响应时间、更新、报警等试验；对自诊断和保护系统的试验，各种可能的错误和设备故障的处理。

系统拷机试验。

- 8.2.2 现场检验

现场检验在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行，该检验在投标方工程师参加并指导下由招标方完成。在验收开始前二周投标方提出现场检验大纲供招标方认可。现场试验要求所有硬件设备同时投入，进行在线168小时连续运行后，测试技术规范书中要求的功能和技术性能指标。现场检验报告需有招标方、投标方技术人员签字才能生效。现场试验的一般仪表由招标方提供，专用仪器、仪表由投标方提供。

现场调试做到：数字量动作到每一个点，模拟量校对到每一个值，控制量操作到每一个设备。对正确的操作及可能出现的误操作一一验证，使操作控制的正确率为100％。

现场试验在正常运行条件下进行，但不排除对异常状态的模拟试验。

现场试验所需的易损件和试验期间由于投标方的责任而损坏的供货范围内设备， 投标方免费给予更换。

现场验收试验结束后，投标方的现场技术人员负责完整备份系统软件，并提供给招标方。

如因投标方的原因不能顺利通过现场试验而延误发电厂电力网络部分投运工期，投标方承担由此造成的一切后果，包括赔偿招标方的经济损失。

- 8.3 设备性能保证

8.3.1 订购的新产品除能满足本规范书外，投标方提供产品的鉴定证书。

8.3.2 投标方保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均符合规范书的规定，若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方积极配合。

8.3.3 投标方遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900GB/T1900 1   质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

8.3.4 质保期

质量保证期为设备初步验收证书签署后12个月。此期间发生的质量缺陷，其处理费用由投标方负责。在收到招标方通知后，8小时内反馈信息，24小时内人员到达现场，2天内弥补缺陷或采取补救措施。

附件五:招标订货图纸

附图一：10KV主接线图；

附图二： 380V电气主接线图；

附图三：变压器位置布置图级订货图

附图四：黛石站10KV电气主接线图

、