洛阳万基铝钛合金新材料有限公司

年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目

高低压配电装置订货

技

术

要

求

二零二一年七月

目   录

概述、项目综合简介……………………………………………………1

附件一、设备订货包一：高压、低压配电装置技术规范要求………3

附件二、设备订货包二：干式组合变压器技术规范及要求…………24

附件三、设备订货包三：直流高频电源技术规范及求………………34

附件四、设备订货包四：综合自动化系统技术规范及要求…………47

附件五、招标订货图纸…………………………………………………89

概述、项目综合简介

一、总则

1、本技术文件适用于洛阳万基铝钛合金新材料有限公司本工程所订设备：1套直流高频电源系统；与上述设备相关的辅助设备的设计、制造、性能、试验、供货、安装指导、调试、验收和售后等方面的技术要求。

2、本要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本协议和相关的国际国内最新标准要求的优质产品及相应服务。

3、在签订合同之后，买方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权力，卖方承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买、卖双方共同商定。

4、本技术文件作为订货合同的技术附件，经买、卖双方确认后，与合同正文具有同等的法律效力。

5、本技术附件要求的规定不免除乙方对制造、安装和产品质量的任何责任。

6、卖方提供高质量的设备。这些设备是技术先进并经两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。

7、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

二、项目概况

洛阳万基铝钛合金新材料有限公司成立于2020年8月，注册资金3000万元，属于万基控股集团全资控股子公司。

项目名称：洛阳万基铝钛合金新材料有限公司年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目。地址：万基铝业二公司西北角。

本项目空压站成套设备主要供铸轧车间内10台铸轧机、10台熔炼炉、10台保温炉、10条在线处理设备、4套烟气净化设备、1套铝灰处理设备、1个10KV配电室、4个380V配电室等高低压配电系统。

三、工厂自然条件

1、运行环境：

年平均温度               14.2℃

极端最高环境温度         44 ℃

极端最低环境温度         -17.1℃

年平均降雨量             642.8mm

最大降雨量               948.5mm

相对湿度                 66%

基本风压                 0.40KN/m2

地震裂度                 6级, 加速度0.05g

平均风速：               2.3m/s

最大风速：               20 m/s

年最多风向：             W  频率21%

年平均大气压：           986.9mb

基本风压:                0.40KN/㎡

年雷暴日:                21d

年最多雷暴日:            37d

最大积雪厚度：           330mm

海拔高度:                275.75 m

2、冷却水

冷却水为工业循环水

压力：0.2~0.3MPa     温度：≤32℃

PH值： 6.5-8.5

3、供电电源：

交流10KV±2*2.5%，三相

交流380V±10%，三相，50Hz±1Hz

交流220V，50Hz±1Hz

附件三、设备订货包三：

直流高频电源技术规范及要求

一、总  则

1.工作范围

1.1  1套直流电源及其附属设备的设计、制造、试验、包装、运输、交货、现场试验和安装技术指导和监督，投标方按照标书所述在洛阳万基铝钛合金新材料有限公司施工现场交货，在工程设计、目睹试验、验收和培训方面投标方与议标方做好协调。

1.2 合同签订后，投标方应在1周内，向议标方提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

1.3 如有延误，投标方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等，向议标方加以说明。

2.一般规定

2.1 投标人或制造商必须有权威机关颁发的ISO9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人或制造商应设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格。如发现有失实情况，议标方有权拒绝该投标（详见招标文件商务部分）。

2.2 本规范书提出了对1套直流电源及其附属设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。投标方要根据本技术要求编制详细的技术文件，明确投标设备的功能设计、结构、性能、供货清单及配套厂家、图纸资料清单、随机备品备件清单，同时还要对产品质量保证、现场服务、培训、调试、售后服务等方面做出承诺。

2.3 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合有关DL、GB和IEC最新版本的标准和本规范书的优质产品。

2.4 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以《对规范书的意见和同规范书的差异》为标题的专门章节加以详细描述。

2.5 规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。

2.6 规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

2.7 本规范书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的第一卷《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

2.8 本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。

3.  设计图纸、说明书、试验报告的要求

3.1 卖方中标后需要同用户、设计单位签订相关技术协议（合同附件），在技术协议签订后的1周内卖方应提交图纸和说明文件给用户及设计单位进行审定认可。这些资料包括直流电源屏的组装图、基础图、电气原理图、运输质量、重心、总质量及二次线原理布置图等。完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。

3.2 说明书的要求

3.2.1 直流电源屏的结构、安装、调整、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据：

a．安装说明书上至少包括：

1）开箱和起吊：运输单元的质量、起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

2）组装：不是整体运输的零部件，其运输单元应有清楚的标志和代号，并应提供注有运输单元号的组装示意图。

3）安装准备：基础施工的要求、外部接线端子的尺寸、接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

4）最后的安装验收：合同要求的在现场进行的试验项目及试验方法。

b．维护：至少包括按相关标准的规定，提供主要元件的维护说明以及直流电源屏维修工作的分类、程序和范围。

c．运行检修：提供运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

3.2.2  直流电源屏各主要部件和所有附件的技术数据。

3.2.3 表示直流电源屏的结构图及对基础的技术要求的说明。

3.2.4 结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

3.2.5 备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

3.2.6 说明书使用中文。

3.3 设备交货时随机提供出厂试验报告、说明书、外形尺寸图、安装图、仪表说明书及控制保护原理图（包括端子排接线图和排列图）一式六份。

4. 设计制造标准和规范

4.1招标文件中所有设备、备品备件，包括投标方自其他单位获得的所有附件和设备，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电气行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向议标方提供中文或英文复印件并经议标方同意后方可采用，但不能低于上述标准的有关规定。

4.2所有标准都有被修订的可能，应选用最新标准

GB17478-2004     低压直流电源设备的特性及安全要求

DL/T781-2001     电力用高频开关整流模块

DL/T5044-2019    火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

DL/T459-一2017   电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T5120-2000    小型电力工程直流系统设计规程

LS（W）30-40-JT  电力系统用微机控制直流电源柜技术条件

GB13337.1        固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件

DL/T637-2019     阀控式密封铅酸蓄电池定货技术条件

DL/T724-2000     电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

4.3 所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)标准的规定。

5. 必须提交的技术数据和信息

5.1 每个投标人应提供技术参数响应表中列举的技术数据，投标人提供的技术数据应保证为运行数据，这些数据将作为合同的一部分，与这些数据的任何偏差都应经议标方的同意。

5.2 投标方产品特性参数和其他需要提供的信息。

5.3 当议标方在设计继电保护、控制操作及与其他设备配合，而需要相关文件和技术数据时，投标方应按要求提供这些文件和数据。

6.	对设备的整体要求

6.1 适用范围

本工程所述直流电源和逆变电源装置及其附属设备的设计、制造、运行、试验标准应按国标和行业相关标准执行，投标方有责任提供符合工业标准和招标文件要求的优质产品。

6.2	质量保证措施

（1）投标方应提供质量保证体系文件或质量手册供议标方审查。

（2）如议标方放弃参加任何试验包括目睹试验，并不能免除投标方充分满足技术规范要求和责任。

6.3制造工艺

投标方应按行业最新工艺标准进行设备制造，提供完成检查的记录报告，所有部件应有好的互换性和便于维修。

6.4铭牌

每个主要设备和辅助设备应装有永久铭牌，铭牌上的数据和符号应易读并长久保存，铭牌需带固定支座。符号、刻度、标记均应为公制单位，铭牌上采用的文字为中文。

6.5备品备件

投标方应按供货范围提供备品备件，备品备件价格已包括在投标书中。备品备件应能互换，与原设备的材料和质量相同。

6.6吊装附件

在设备主要部件上，均应设供吊装用的耳、吊环等。

6.7试验计划

投标方应按工程进度提出工厂试验计划与现场试验计划，有工程师核准后执行。试验计划包括试验项目、试验准备、试验程序、试验过程、判定标准和试验时间。

6.8工厂装配与试验证明

按规定应在投标方工厂车间进行组装的各种设备，除制造厂规定的计划外，还应按议标方要求进行一些必要的试验，以证明设备及其部件的裕度能满足需要。所有试验项目应尽量模拟正常使用条件。对所有拆卸的部件应做出适当的配合标记和设定位销，以保证在工地组装无误。

凡在工厂进行的各种设备的检验和试验，应向工程师提供工厂检验记录抄件，并应经工程师审查认定后，设备才能发运。

投标方应事先向工程师提交在工厂车间装配的设备和试验项目、工艺及检验大纲和时间安排。

6.9 包装与发货

6.9.1设备的包装发运由投标方负责。设备包装运输应符合“产品包装运输管理条件”的规定，并根据设备的不同条件和要求采取防雨、防潮、防震、防尘、防霉、防冻等措施，对于刚度较小的焊接件应加焊支撑以防变形。小件易损件应采用集体装箱运输。

6.9.2对电气绝缘部件应采用防潮和防尘包装。对仪器仪表设备应密封包装并有妥善的防震措施。

6.9.3包装箱外部标志及起吊位置应符合GB191-90《包装储运图示标志》的规定。

包装箱外壁应标明收、发货单位名称和地址、合同号、产品净重、毛重、重心线及吊索位置，箱子外形尺寸，共  箱第  箱等。

6.9.4包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件及图纸。

6.9.5投标方应在设备发运的同时，将每次发运的货名、件数、编号、发运时间、发运地点、机车号通知议标方。设备运到工地后，由投标方、议标方共同参加开箱检验，如发现损坏、错发、或缺件等问题时，由投标方负责找原因，并尽快采取补救措施，免费补全设备。议标方应在工地开箱检查前20天通知投标方派代表参加，如投标方逾期不到，则议标方将组织人员开箱检查，并认为投标方将对开箱检查结果认可，并负全部责任。

7.	协调及设计联络

7.1 范围

本节规定投标方与其它承包商之间、投标方与议标方之间的工作协调。

7.2 投标方对设计方的责任

投标方应对按合同所提供的全部设备的协调工作负责，并作好与议标方的设计联络，设备在规定运行的工况下，应达到最好的性能。应根据议标方的要求，提供全部有关设备的资料以及用于设计中的标准。

7.3 协调

投标方应对按合同所提供的全部设备的协调工作负责。投标方应协调合同设备供货商间的图纸资料交换工作，以保证正确完成所有其它与设备有关的设计、制造、装配、安装与运行。

投标方应对其设备设计、设备质量及供货进度负责。

除非在招标文件中另有规定，为了使投标方所提供的设备适应其它承包商所提供设备的配合，允许较小的调整和修改，但不得要求额外的费用。

投标方应向议标方提供设备的安装、运行的技术指导。

8.	安装、运行和维护说明书

本节内容包括设备和维护说明书的编制和提交要求，投标方提交的所有说明书都需要提供此类说明书。

8.1 安装运行和维护说明书应结合本节要求，并将分包商和其他承包商的说明书与自己的说明书综合在一起提交。安装、运行和维护说明书应和所提供设备相符合。

8.2 说明书内容

说明书应由封面、标题页、目录、插页和资料组成，资料内容包括概述、安装运行、保养、故障检修、大修、部件清单和推荐的备品备件清单，以及附录。

对于初始安装和大修后的安装要求的资料应包括：预装检查、安装、校准及运行准备。维护资料应包括设备正常运行时的检查、清理、调节以及修理、大修、拆卸和设备重新装配的逐步程序。维修要求的专用工具清单应包括在维修资料中。

整体的部件清单和推荐的备件清单上应提供所有必要的资料。包括识别部件用的部件编号和标号一览表。

附录应包括安全保护措施，列有全部要求、定期维护项目表格，维护的形式、维修计划和参考报告或手册、术语汇编、试验报告的复印件，以及其它在上述条款中未规定但又是需要呈送的有关资料。

9. 备品备件

9.1 投标方应提出必备和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）供议标方选购。

9.2 所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的规格材质和制造工艺。

9.3 所有备品备件应装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

10. 专用工具与仪器仪表

10.1 投标方应提出所需的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

10.2 所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且须附详细使用说明资料。

10.3专用工具与仪器应装于箱内，注明“专用工具”、“仪器”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

11. 安装、调试、性能试验、试运行和验收

11.1合同设备的安装、调试，将由议标方根据投标方提供的技术文件和说明书的规定，在投标方技术人员指导下进行。投标方应提供有能力的安装指导人员，在议标方协调下，对按合同供应的设备的每个部分的安装、启动、试验和运行进行技术指导。安装指导人员应与安装承包商协调工作。

11.2投标方的指导人员应对设备的安装质量、设备试验、试运行和性能试验负指导责任。如投标方指导人员指导错误使合同设备损坏，投标方应自费修复或更换，并付给议标方延误工期的罚金。如果投标方指导人员不同意议标方人员的做法并书面通知议标方，投标方将不对错误做法所引起的后果负责。

11.3投标方安装指导人员提出的建议和指导，应在保证质量和进度的前提下，考虑施工现场的实际情况。

11.4合同设备的性能试验、试运行和验收，根据本规范书规定的标准、规程规范进行。

11.5完成合同设备安装后，议标方和投标方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书共两份，双方各执一份。

11.6设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运后，稳定运行一个月，买卖双方应签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

11.7如果在安装、调试、性能试验、试运行及质保期内，技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方应共同分析原因、分清责任。如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

二 、直流电源主要性能技术参数要求和供货范围

12.自然条件与工作环境

极端最高气温： 43.2℃

极端最低气温： -16.5℃

年平均气温： 13.9℃

年平均气压: 968.9a

厂区海拔标高: 345m

年平均相对湿度: 61%

最小相对湿度: 54%

年平均降雨量: 566.7mm

最大风速: 9.6m/s

年平均风速: 2.2m/s

地震烈度: 7度

污秽等级：IV级

设备工作环境: 室内

环境温度：极端最高温度 45℃，

极端最低温度 –39.9℃，

12.2地震烈度：7度（水平加速度0.2g垂直加速度0.15g）。

12.3湿度：最热月平均相对湿度≤65%。

12.4海拔高度：780m。

12.5爬电比距：3.1cm/KV。

12.6安装方式：户内

12.7污秽等级：Ⅳ级。

12.8户外风速：平均3.1m/s, 瞬时最大风速为24m/s。

12.9最大温差：+35℃

12.10室外最大风速：24m/s

12.11工程使用条件

12.11.1 直流电源的工作电源

a)输入电压：AC380V±20%，三相四线

b)输入交流电压频率：50±5%Hz

12.11.2 设备工作制度：设备连续运行。

13. 技术参数通用部分：

13.1  交流输入电压：380V±20%（三相）

13.2  交流电源频率：50Hz±5%

13.3  输入过压保护：264V±2V（相电压，可调）

13.4  输入欠压保护：176V±2V（相电压，可调）

13.5  输出过压保护：DC260V±2V（可调）

13.6  输出欠压告警：≤DC198V（可调）

13.7  输出电压范围：180V~280V

13.8  浮充电压调节范围：220V~243V

13.9  均充电压调节范围：230V~254V

13.10 直流额定输出电压：DC220V

13.11 直流输出电流调节范围：均充：（15~105%）×额定电流

浮充：（0~105%）×额定电流

13.12 输出限流：（0%~110%）×额定电流

13.13 300AH直流系统额定输出电流：40ADC连续可调

13.14 过载能力：110%额定电流，连续运行

13.15 并联输出模块间电流不平衡度：≤±5%

13.16 操作、显示方式：触摸屏操作，全汉字液晶显示。

13.17 稳压精度：≤±0.5%

13.18 稳流精度：≤±0.5%

13.19 纹波系数：≤±0.1%

13.20 功率因数：≥0.9

13.21 效率：≥92%

13.22 可靠性指标：MTBF>100000小时

13.23 噪声：≤50dB（距屏1m处）

13.24 绝缘电阻：输入对输出，输入对地，输出对地的绝缘电阻大于20MΩ

13.25 绝缘强度：交流输入端子对壳体、直流输出对壳体，承受50Hz有效值2500V的交流电压1min，无击穿、无飞弧现象，泄漏电流≤30mA

13.26 防护等级：IP30

13.27直流屏逆变容量为2KVA

14.功能及设备要求通用部分：

14.1 每套直流电源的充电装置采用美国艾默生(型号规格由投标单位报出)高频开关电源模块，组成N+1冗余供电方式，必须保证各种状态下的输出电流，输出电压的稳定，个别模块的故障不会影响系统的正常工作。

14.2 并联模块间采用平均电流型无主从自动均流方式，可实现全负载范围内的均流，当模块输出电流大于额定电流的50%时，电流不均衡度≤±5%。

14.3 高频开关电源模块采用无源滤波技术，有效抑制谐波电流，消除电源装置对电网的谐波污染，输出纹波系数≤±0.1%。

14.4 高频开关电源模块，为温控风自一体式模块，要求电流设计裕量大，可靠性高，当散热器温度≤60℃时，冷却风扇不工作，当散热器温度>60℃时，冷却风扇开始工作，大大提高冷却风扇的可靠性，模块的最高工作温度应能达到90℃。

14.5 高频开关电源模块要求开关频率高，通态压降低，开关损耗小，并联只数少，模块效率高，温升小，体积小，可靠性及使用寿命高。

14.6 高频开关电源模块具有完备的保护功能，包括输入过欠/压，输出过欠/压，输出限压，输出限流，输出短路，元器件过热等。模块内部设置短路回收特性，即使模块输出端长期处于短路状态，也不会损坏，短路故障消除后，模块能够自行恢复工作。具有软启动功能。

14.7 三相交流双路输入，具有手动/自动互投切换装置，交流输入无相序要求，不会因相序接错造成模块故障；交流输入范围宽，达±20%，确保本直流电源在电网电压波动大的地区及场所能可靠稳定工作。

14.8 交流输入端装设C级避雷器，结合高频开关电源模块内部D级防雷装置，可有效吸收雷击产生的过电压，确保直流装置运行安全。

14.9 每套直流电源的微机监控单元采用7寸真彩液晶触摸屏作为人机界面。提供完善的、智能化的蓄电池管理，根据蓄电池的端电压、电池电流的变化，自动选择均充、浮充、恒压、恒流充电方式，防止电池出现欠充或过充，严格满足电池充电曲线的要求，始终保持蓄电池处于满容量状态，保证蓄电池的使用寿命。电池的四个参数（均充电压、均充电流、浮充电压、浮充电流）也可根据不同电池的特性，通过液晶触摸屏进行人工设定和修改，使用灵活、方便。

14.10 每套直流电源的人机界面采用7寸真彩液晶触摸屏，汉字显示，声光报警，下拉式菜单提示，可将直流系统的运行参数、运行状态、故障信息以汉字方式显示在液晶触摸屏的屏幕上，系统相关参数可通过触摸屏进行设置，实现人机对话；运行状态清晰，操作简便，参数的设定、调整实现全数字化微机控制。微机监控单元可通过综合自动化系统进行遥测、遥信，并提供光纤以太网通讯接口，满足变电站“无人值守”的设计原则。

14.11 每套直流电源均应有绝缘监测功能，直流母线配置一套绝缘在线监测装置，具有直流母线对地绝缘状况实时检测和报警功能，并可通过触摸屏查询绝缘不良信息。

14.12 每套直流电源对直流电源系统运行期间的各种参数及状态进行实时监控，具有电流、电压跟踪检测功能，过流、过压、欠压、及绝缘下降保护功能，各种运行参数超过正常值报警，并提供光纤以太网通讯接口，可实现直流电源系统的“遥测”、“遥信”功能，并与综合自动化系统实现通讯。

14.13 每套直流电源的充电装置应具有自动稳压、稳流及限流性能，能提供下列遥信量：交流失电、充电机故障、蓄电池总保险熔断器故障、控制母线欠压、控制母线过压、合闸母线电压过高、合闸母线电压过低、绝缘不良等。

14.14 每套直流电源的微机监控单元设有开关量输入，对智能高频开关直流电源系统发生下列现象进行保护并发出报警：交流电压异常、充电装置故障、母线电压异常、蓄电池异常、母线接地等。

14.15 本工程采购的直流电源，采用的同型号和规格的高频开关电源模块应具有良好的互换性，可脱离监控装置独立运行。投入运行的模块发生异常能自动退出运行，备用的能自动投入运行，并发出相应的信号报警。

14.16 本工程采购直流电源的蓄电池要求选用德国阳光或英国KE品牌，长寿命、免维护、阀控式铅酸蓄电池。

14.17 充电机输出电压、电流，控制母线电压、电流，两段母线电压，蓄电池电压配置相应表计。

14.18 合闸、控制回路等所有输出开关选用西门子或ABB公司生产的直流专用断路器。各回路均配有合闸指示灯。

14.19 每套直流电源的交流输入回路、直流输出回路均选用性能优良、稳定可靠、使用安全、分断能力强的西门子或ABB公司生产的小型断路器。

14.20 屏内部设有安全接地铜排，连接处保证可靠接地；屏架装设供运输吊卸的吊环。

14.21屏体外型尺寸2260mm×800mm×600mm；全封闭式，前后开门，正面镶有玻璃门，后门为双扇门，前后门嵌入门柜内，柜体两侧有侧板，设备的柜架为垂直地面安装的自撑式结构；颜色：电脑灰，色标：RAL7035。

14.22 为了满足运行维护和调试检测的需要，本工程直流电源调试时卖方需自带1套电池放电装置。当进行放电时，应能根据设定放电电流，自动放电并累加蓄电池已放出安时容量。当达到放出容量或蓄电池达到终止电压时，发出报警信号。

15. 10KV配电室直流电源型号、数量及配置要求

15.1 10kV配电室65Ah直流电源功能和技术要求参考第13项技术参数部分和第14项功能及设备要求通用部分；

15.2 10kV配电室65Ah直流电源设计蓄电池管理单元

每组蓄电池设有一套蓄电池管理单元，对蓄电池实现智能化管理。管理单元可实时监测电池组及单只电池的状态、电压等。可对蓄电池欠压和故障实时报警，并能显示故障原因及位置，确保蓄电池工作在安全状态下。

15.3 10kV配电室65Ah直流电源每套要求设置8个合闸回路、12个控制回路、4个不间断UPS馈线回路；合闸回路开关按20A，控制回路开关按10A，不间断UPS馈线回路按20A。直流输出开关带辅助接点。详细配置图参见订货图J3212.01DG2-3，J3212.01DG2-4

15.4配置要求如下：

1直流电源：1套，每套2面共2面，规格为65Ah，输出DC220V。接1组德国阳光或英国KE蓄电池和2套（2只5A，艾默生）高频开关电源模块。

15.5、单套65Ah直流电源主要配置清单如下（投标方给出配置方案）：

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 |  | 只 |  | 德国阳光或英国KE |  |
| 2 | 高频开关电源模块 |  | 台 | 2 | 艾默生 |  |
| 3 | 触摸屏 | 7英寸 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 4 | 机柜 |  | 面 | 3 |  |  |

16、直流电源装置供货范围：

16.1提供1套高频开关GZS2-65AH/220V直流电源屏，其本体及辅助设备结构、性能、指导安装、调试,每套高频开关直流电源屏的供货范围（见详细供货清单）;包括下列设备但并不限于此：

16.1.1充电器柜，内设高频开关电源模块及相应附件；

16.1.2直流馈线柜，包括柜内所有元器件及附件，如断路器等；

16.1.3微机绝缘监测装置；

16.1.4直流系统监控单元；

16.1.5自动电源转换控制单元；

16.2 供货范围：

16.2.1供货范围总表：

| 序号 | 名称 | 容量 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电源 | 65AH/220V |  | 套 | 1 |
| 2 | 满足组屏用的安装附件 |  | 螺栓、连接铜排、导线等 | 套 | 1 |

16.2.2满足1年使用的备品备件及专用工具；

16.3 供货时间：合同签订后40天货到现场，到货后15天内调试完毕；

17特别要求：要求投标方在提供投标文件的同时，向议标方提供直流屏盘面布置图，基础图、安装图、系统原理图；（CAD2004版），作为附件包一并提供。

附件五:招标订货图纸

附图一：10KV主接线图；

附图二： 380V电气主接线图；

附图三：变压器位置布置图级订货图

附图四：黛石站10KV电气主接线图

、