招标文件
各投标单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对万基大厦中央空调风机盘管清洗保养[编号：WJWZ-(2026)02017]进行采购招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。 

报价时间：2026年2月12日8：00-11:00

如有疑问请在（上午8:00-12:00；下午14:00-18:00）时间段联系，联系方式如下：

商务联系人：颜航                   技术联系人：付长松
联系方式：18211977610              联系方式：13937981587
招标须知

1、投标单位在看到招标信息后请在2026年2月11日下午17时前将报名信息发到919598064@qq.com邮箱。报名信息内容应包含投标项目、投标单位名称、投标人、联系方式及营业执照、税务登记证、组织代码证（必须为年审过的有效件）的扫描件。

2、投标人按招标文件要求时间将报价单发送至邮箱至wj_zhaobiao666@163.com，无论何种原因未收到报价的均按弃标对待。

3、评标办法：对投标提供的资质、业绩、投标报价进行综合评审，在各投标单位都能满足技术要求的前提下，投标报价最低的单位优先确定为中标候选单位。

4、标的物质量标准：详见清单。

5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

6、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。
[image: image1.jpg]Z &®

REEREAFRAR

WANJI HOLDING GROUP CO., LTD.




   报价单
单位/From：万基控股集团招标办公室        单位/To：                                
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区        地址/Ad：                               
传真/Fax：0379-67332447                  传真/Fax：                              
办公室/Tel：0379-67332835                手机/Tel：                              
姓名/Name：颜航                          姓名/Name：                              
邮箱/E-mail：wj_zhaobiao666@163.com      邮箱/E-mail：                           
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	万基大厦中央空调风机盘管清洗保养
	详见技术要求
	台
	555
	
	
	

	合计:人民币大写                    元整         ￥：          .00元         


报价说明：
   1、交货期：合同签订之日起       天内可全部清洗维护结束。

   2、报价为含    %增值税。合同清洗费、运杂费（含包装费、装车费、运输费、运输保险费）各种杂费、税费等及与本合同有关的所有费用等一切费用为一票制、到货价。

   3、付款方式：清洗维护验收合格后，开具发票验收入账后付款90%，余10%质保金。

   4、报价有效期：      天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：             
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026年2月12日

大厦风机盘管维护技术方案

一、风机盘管清洗维护方案

1: 提前准备工作:

(1)检查风机盘管是否正常运行工作。(如有故障及时通知业主)

(2)检查风机盘管有无噪声异样。

(3)检查风机盘管出风量是否达到额定值。

(4)检查风机盘管的冷凝水接水盘有无堵塞。
(5)检查风机盘管的接水盘有无漏水现象。

(6)检查风机盘管的电机绝缘值是否达到额定值。

(7)检查风机盘管机组下面有无物品及设备。

(8)检查对风机盘管机组下面的物品和设备进行密闭遮盖。

(9)操作空间和进出通道要足够，以免损坏室内设备。

(10)在操作区内铺工作毯或防尘布，以免弄脏室内地毯或地板

(11)关闭风机盘管的开关电源

二、拆洗工艺流程

(1)设备到位，拆下并清洗送风散流器。

(2)拆下并清洗回风百叶。

(3)拆下并清洗空气过滤器。

(4)进、出风道吸尘。

(5)清洗消毒盘管机离心风扇叶片。

(6)清洗风机盘管的软连接部分。

(7)掀起风机涡流罩(风轮)清洗并消毒。

(8)用多功能气枪配清洗剂喷洒翅片(表冷器)表面。

(9) 1min后用多功能气枪打入清水进行清洗。10%压缩空气90%清水。

(10)清洗托水盘，引射排水口，放入消毒药片，(杀菌防霉片)。

(11)高压风机配消毒药水从出风口吹入。

(12)恢复空调设备、测量拖水盘排水坡向。

(13)检查风机盘管的金属软连接和接水盘有无漏水现象。

(14)恢复风机盘管设施设备。

(15)检查紧固，确认风机盘管运行正常，有无噪声异响。

(16)清点、清洁并移动设备。

(17)取消保护，打扫设备清洁卫生。

(18)接通空调风机盘管设备专供电源，开启空调风机盘管的设备。

(19)风速仪测量风速(风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心

位置，编号记录。

(20)恢复风机盘管的保温保暖棉，保温保暖层达到不脱落，

三、填写工作报告

(1)认真填写施工流程及清洗工作日志，并有甲方当班工作人员现场确认，确

认无误后有甲方跟班人员签字。

(2)清洗施工中的拍照、录像资料交于业主，以便存档。

四、拆洗工艺要求标准

(1)拆除风机盘管末端的冷冻水系统Y型过滤器，取出过滤网，清洗过滤网，

清洗前、后对比照片。

(2)检查风机盘管是否正常运行工作

(3)风机盘管有噪声异样及转速下降，如有故障进行维修排除。

(4)检查风机盘管出风量是否达到额定值,用风速仪对每台风机盘管的出风量

清洗前的测量数据，清洗后在用风速仪对风机盘管的出风量进行测量，清洗后出

风量有无增大，作为对比。

(5)检查风机盘管的冷凝水接水盘有无堵塞，有接水盘液流管堵塞，需要进行

疏通，保证夏季制冷时不漏水(清洗施工时进行处理维修)

(6)检查每台风机盘管的接水盘有无漏水现象，接水盘有部分保温材料更换

(7)对每台风机盘管的涡轮拆除下来，用提前准备好的清洗剂喷洒在涡轮叶片

上，停顿10分钟，用清水进行清洗，直指清洗干净，然后在安装到风机盘管内。

(8)对风机盘管的翅片(表冷器)用清洗剂进行喷洒，停顿10分钟，在用清水

清洗干净，需要进行清洗前、后的对比照片，清洗后翅片的亮度达到透明光泽。

(9)检查每台风机盘管的电机绝缘值是否达到额定值，并记额定数据。

(10)清洗施工时检查风机盘管机组下面有无物品及设备。

(11)清洗施工时检查对风机盘管机组下面的物品和设备进行密闭遮盖。

(12)清洗施工时操作空间和进出通道要留有足够，以免损坏室内设备。

(13)在清洗操作区内铺设工作毯或防尘布，以免弄脏室内地毯或地板

(14)对风机盘管机组清洗施工完工后，开机运行，并记录每台风机盘管机组的

运行状况，交由业主验收签字。

风机盘管清洗操作流程示意图

[image: image2.jpg]JRAL e
FC o
[
ATIEE \ ik 18
=
KB Boia00





(14)检查风机盘管运转是否正常，用风速仪测量风速(风机开始运转30秒以

上，测量最大值，散流器的中心位置)编号记录。确认空调设备处于停机状态，

并切断空调设备专供电源。

(15)将办公用品、电脑、医疗器械、家具、电器、全部用塑料布或白棉布覆盖。

六、拆洗步骤技术要求标准

(1)设备到位，拆下并清洗送风散流器，(出、回风口)。

(2)拆下并清洗回风百叶，拆下后用提前制作的药剂盆，将百叶放在盆内浸泡

10分钟，取出后再用清水清洗干净，晾干，最后安装恢复原位。

(3)拆下并清洗空气过滤器。

(4)清洗进、出风道吸尘，悬浮物，颗粒物、微生物。

(5)清洗消毒盘管机离心风扇叶片。

(6)清洗风机盘管的软连接，有部分软连接破损，需要更换及修补，(有清洗施

工单位维修处理)。

(7)掀起风机盘管涡流罩(风轮)拆下清洗并消毒。

(8)用多功能气枪配清洗剂喷洒翅片(表冷器)表，有部分金属软连接药剂老

化，需要更换维修，(有清洗施工单位处理)。

(9)1min后用多功能气枪打入清水进行清洗。10%压缩空气90%清水。

(10)清洗托水盘，引射排水口，放入消毒药片，(杀菌防霉片)。

(11)用高压风机配消毒剂药水从出风口吹入，并进行喷洒雾化。

(12)恢复空调设备、测量拖水盘排水坡向，调整落差(落差应在≦10)

(13)对检查每台风机盘管的金属软连接和接水盘有无漏水现象。

(14)检查恢复风机盘管设施设备。

(15)检查紧固，确认风机盘管运行正常，有无噪声异响。

(16)清点、清洁并移动设备。

(17)取消保护，打扫设备清洁卫生。

(18)接通空调风机盘管设备专供电源，开启空调风机盘管的设备。

(19)风速仪测量风速(风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心

位置)编号记录。

酒店卡式吸顶机清洗维护技术要求

1: 提前准备工作:

(1)检查吸顶机是否正常运行工作。(如有故障及时通知业主)

(2)检查吸顶机有无噪声异样。

(3)检查吸顶机出风量是否达到额定值。

(4)检查吸顶机的冷凝水接水盘有无堵塞。
(5)检查吸顶机的接水盘有无漏水现象。

(6)检查吸顶机的电机绝缘值是否达到额定值。

(7)检查吸顶机机组下面有无物品及设备。

(8)检查对吸顶机机组下面的物品和设备进行密闭遮盖。

(9)操作空间和进出通道要足够，以免损坏室内设备。

(10)在操作区内铺工作毯或防尘布，以免弄脏室内地毯或地板

(11)关闭吸顶机的开关电源

二、拆洗工艺流程

(1)设备到位，拆下吸顶机4方出风口并清洗出风口过滤器。

(2)拆下并清洗回风百叶及过滤网。

(3)拆下并清洗空气过滤器。

(4)进、出风道吸尘。

(5)清洗消毒机组离心风扇叶片。

(6)清洗吸顶机的软连接部分。

(7)掀起风机涡流罩(风轮)清洗并消毒。

(8)用多功能气枪配清洗剂喷洒翅片(表冷器)表面。

(9) 1min后用多功能气枪打入清水进行清洗。10%压缩空气90%清水。

(10)清洗托水盘，引射排水口，放入消毒药片，(杀菌防霉片)。

(11)高压风机配消毒药水从出风口吹入。

(12)恢复空调设备、测量拖水盘排水坡向。

(13)检查吸顶机的金属软连接和接水盘有无漏水现象。

(14)恢复吸顶机设施设备。

(15)检查紧固，确认吸顶机运行正常，有无噪声异响。

(16)清点、清洁并移动设备。

(17)取消保护，打扫设备清洁卫生。

(18)接通空调吸顶机设备专供电源，开启空调风机盘管的设备。

(19)风速仪测量风速(风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心

位置，编号记录。

(20)恢复吸顶机的保温保暖棉，保温保暖层达


