招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对宏远电力#2机组循环水泵变频改造项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)04014】，有意参标单位请在4月20日下午5时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年4月21日下午3时（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2026年4月20日下午5时

招标：郭帅 158 0379 9052  技术：柴阿吉  136 9380 5623

一、投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，即视同完全响应招标文件。

投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1）、投标单位为依法在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格和一般纳税人资格，持有效营业执照；投标人具有良好的银行资信，投标人需提供2022年-2024年间连续三年，经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告【至少包括审计报告正文、签字盖章页、资产负债表、利润表、现金流量表】。

2）、投标单位（品牌）应至少有在国内同等规模或以上电厂制造生产该设备10台、2个及以上电厂循环水泵变频改造项目业绩，投标人新成立不足三年的企业需提供自成立以来的财务审计报告；投标人不得在“信用中国”网站被列为失信被执行人；投标人近五年不存在因为产品质量问题引起的诉讼。投标人须通过质量管理体系认证；

3）、投标人应具有本次招标设备的设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。代理商参与投标的必须提供设备制造商授权。

3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行：

1）、资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间：4月20日下午5时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）、资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币贰万元整（￥20000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；逾期未缴纳者不得参与投标。

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、供货及工作范围：详见技术要求（附件7）；

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

9、为保证项目的进度要求，招标人保留分段定标的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）、投标人廉政承诺书.（详见附件1）

2）、投标人承诺函。（详见附件2）

3）、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章）。详见附件3）

4）、投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；

III.有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；

IV.质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料。

5）、企业、产品简介

6）、分项详细报价等；

7）商务、技术异议回复（详见附件6）

第二卷为技术部分；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为3个月。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件4）

3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年4月21日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年4月21日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.2.4  投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。

PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及响应情况（2分） | 完整性及响应性 | 2 | 对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 2 | 企业财务状况 （1.5分） | 财务状况 | 1.5 | 投标人提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 3 | 进度保证 （1.5分） | 合同设备交货进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
| 4 | 体系认证证书（1.5分） | 体系认证 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书齐全的得1.5分，否则不得分。 （须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。） |
| 5 | 信用评价 （1.5分） | 信用 | 1.5 | 2022年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 6 | 质保承诺 （2分） | 质保承诺 | 2 | 质保期24个月：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得1分，最高得2分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 3 | 完全满足：3分；基本满足：1-2分；不满足：废标 |
| 2 | 设计制作 | 3 | 根据设备设计、设备参数及技术力量：1-3分 |
| 3 | 产品适用性 | 3 | 操作简便、直观：1-3分 |
| 4 | 综合技术水平及性能 | 3 | 对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-3分 |
| 5 | 生产能力和业绩 | 5 | 近五年至少有在国内同等规模或以上电厂制造生产该设备10台、2个及以上电厂循环水泵变频改造项目业绩。2个得0分，每增加1个得1分，最高得5分。 |
| 6 | 技术培训方案 | 2 | 完善2分；基本完善1分；不完善0分。 |
| 7 | 实质性优惠 | 2 | 满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 8 | 随机备品备件 | 2 | 根据投标人提供的备品备件清单及优惠折扣价格，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 3 | 投标人应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、现场培训、技术指导、终身免费服务等。 内容详实，售后服务方案科学、合理，考虑周全，到位，针对性强，得2-3分； 内容完整，售后服务方案基本科学、合理，基本考虑周全，基本到位，得1-2分； 内容基本完整，售后服务方案科学、合理，有待优化，针对性一般，得0-1分； 没有不得分。 |
| 10 | 合理化建议 | 1 | 标方每采纳1条得0.5分，最高1分； |
| 11 | 综合评价 | 3 | 由评委根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行独立打分0-3分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；

4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；

5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

投标保证金（人民币：贰万元整     ￥20000元）

投标保证金交纳时间：2026年4月20日下午5时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司

开 户 行：工商银行新安支行

账    号：1705027609200195684

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年  月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

宏远电力#2机组循环水泵变频改造项目报价单

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏远电力#2机组循环水泵变频改造项目 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试。

2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起24个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年  月  日

附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）

*************有限公司

*******

商 务 合 同

合同编号：WJ-CG(2024)***

甲方：********************

乙方：*****************公司

签订时间：2025年*月**日

签订地点：新安县产业集聚区

就甲方*********事宜，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“**”指乙方按合同要求，须向甲方提供的**服务。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的**、技术协助、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行维修保养的设备所在地点，即：**公司现场。

6、“验收”指甲方依据合同所附技术协议书的规定接受维护保养所依据的程序和条件。

条  款 2    大修范围

1、项目名称：*****************

1.1施工范围：详见技术协议书

2、合同施工范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是大修范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的项目补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修项目及价格：                        单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | 详见技术协议 | 台 | * | ******.00 | ******.00 |
| 不含税单价：*****元 税率：**% 税额：****元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写：*******元整 ￥：*****.00元 |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同**费、协议包含的备件、专用工具、设计费、技术资料费、技术服务费、拆除费、安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方一年期的大修费，不因任何因素的改变而改变，期限为2024年*月***日-2024年***月***日。

条  款 4     支  付

一、 合同总价的90%（即：￥： ****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方将发票验收入账后30天内支付：

1． 2024年*月***日后***达到技术协议要求的标准，由甲方出具的设备验收合格报告。

2． 乙方向甲方开具合同总额的增值税发票（税率为**%，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担）和合同总价90%的财务收据（即￥：****元 ）。

二、 合同总价的10%（即：￥：*****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方收到发票后30天内支付：

1． 首保结束后出具验收合格报告之日起12个月质保期结束，达到技术协议要求的标准无质量异议，由甲方出具大修质量合格报告。

2． 乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（即￥：*****.00元 ）甲方支付余款。

3．质保期内后续大修不再办理质保手续。

条  款 5    大修与调试

1、乙方应指派力量充足技术熟练的技术人员到甲方现场负责对本合同的项目进行维修保养，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

2、在大修过程中甲方应积极配合并提供一切有利于工程进度的方便。

条  款 6   技术要求

按照合同所附技术协议书执行（附后）。

条  款 7   质量保证

1、乙方应保证其提供的大修及检测采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合技术协议的质量、规格和性能要求。乙方应保证设备经过正确维护保养，在质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于大修服务设计、工艺技术和技术协议包含备件的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担产生的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。如果在大修阶段由于乙方技术人员指导失误或乙方所供技术资料、图纸、名称、规格型号的错误、设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用，质保期相应的顺延。质保期外，大修项目出现质量问题，若确系设计、技术协议包含备件原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。

2、合同项下大修及检测的质量保证期为自首保合格出具验收合格证明之日起12个月，乙方质保责任包含但不限于首保，应对合同期内及质保期内所有大修服务承担责任。

3、乙方大修及检测结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方。由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，双方协商，甲方有权自行处理并不承担任何责任，同时乙方应退还甲方付给乙方的所有款项，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付合同总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。

4、乙方应保证大修服务不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件的侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

5、乙方保证大修符合本合同《技术协议》的规定。

6、乙方应保证所提供的技术资料必须是及时的、完整的、正确的，且能满足大修的调试、操作要求。

7、乙方保证协议中所规定的包含的备件，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。

条  款 8   索  赔

1、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的处理方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

2、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，备件费用由甲方承担。

3、因乙方大修问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。。

4、乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。

5、乙方向甲方开具**%的增值税发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7个工作日内予以更换，否则须向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金可直接从未付款中扣除。

6、如果乙方未能按甲方通知的时间进行大修（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每逾期1天，按设备大修费用的0.5%计算，不满1天按1天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的10%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能大修，买方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、若乙方延迟大修对买方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需乙方大修，买方有权视具体情况解除部分或全部合同，卖方应向买方支付合同总金额10%的延迟大修违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

条  款 9   不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 10   合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方选择向合同签订地人民法院提出诉讼解决争议。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 11   适用法律

本合同应按中华人民共和国《民法典》及相关法律解释。

条  款 12    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 13   合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。

条  款 14    其它约定事项

1、合同所附技术协议书，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。

3、乙方大修、安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

4、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

5、在合同执行过程中,若出现商务合同与技术协议有冲突的情况,以本合同为执行标准.本合同未涉及的部分,以技术协议为执行标准。

6、乙方负责大修调试至满足技术协议及甲方使用要求。

7、未尽事宜，双方可签订补充协议。

| 甲方：*************公司 地址：新安产业集聚区 电话： 开户行： 账号： 税号： 委托代理人：： | 乙方：**********备有限公司 地址：*********** 电话：***** 开户行： 帐号： 税号： 委托代理人： |
| --- | --- |

附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

附件7 技术规范

洛阳万基宏远电力有限公司

#2机组循环水泵变频改造项目

招标技术规范书

招   标   人：洛阳万基宏远电力有限公司

二零二六年三月二十五日

目   录

附件1    技术规范

附件2    供货范围

附件3    技术资料和交付进度

附件4    交货进度

附件5    设备监造、检验和性能验收试验

附件6    技术服务和设计联络

附件7    分包与外购

附件1   技术规范

1、总  则

1.1  本规范书仅适用于洛阳万基宏远电力有限公司#2机组循环水泵的高压变频调速装置及其附属设备。它提出了对该变频器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围；包括设计、设备选购、制造、供货、运输及储存、安装、电缆敷设、接线、土建施工、调试、消缺、培训、性能验收试验、交付投产和售后服务等所有工作。

1.2本技术规范书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标方应保证提供符合本技术规范书和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、消防以及其他等强制性标准必须满足其要求。

1.3  投标方须执行本规范书所列要求、标准，本规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。本规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。当本规范书中所提及的标准已修订时，以修订后版本执行。

1.4  如投标方没有对本技术规范书提出书面偏差，招标方则可认为投标方完全接受和同意本技术规范书的要求，投标方提供的产品应完全满足本招标书的要求。投标方如对本招标书有异议，应以书面形式明确提出，偏差(无论多少)都必须清楚地在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。

1.5投标方在投标文件中应提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等执行标准清单给招标方，招标方确认。标准应为最新版本。

1.6  在签订合同之后，招标人保留对本规范书提出补充要求和修改的权力，投标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由投标方、招标方双方共同商定。

1.7  本招标书经招、投标人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。招标书未尽事宜，由招、投标方协商确定。投标书使用语言为中文；所有文件、图纸采用中文，相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。

1.8  设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。本技术规范书未明确标示或设计及供货界限范围划分存在异议的，均由投标方负责设计、供货、施工。

1.9 投标方（品牌）应至少有在国内同等规模或以上电厂制造生产该设备10台﹑2个及以上电厂循环水泵变频改造项目业绩。投标方对本供货范围中的成套系统内设备（含辅助系统与设备、附件等）负有全责，包括对外采购的产品。所有分包/外购的设备需有600MW超超临界以上机组的使用业绩，投标方供货范围内所有分包采购的设备（含主要材料）品牌须经招标方确认。

1.10  投标人资质要求：投标人依法在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格和一般纳税人资格，持有效营业执照；投标人具有良好的银行资信，投标人需提供2022年-2024年间连续三年，经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告【至少包括审计报告正文、签字盖章页、资产负债表、利润表、现金流量表】，投标人新成立不足三年的企业需提供自成立以来的财务审计报告；投标人不得在“信用中国”网站被列为失信被执行人；投标人近五年不存在因为产品质量问题引起的诉讼。投标人须通过质量管理体系认证；投标人应具有本次招标设备的设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。代理商参与投标的必须提供设备制造商授权。

1.11  投标人无偿配合招标人进行KKS标识系统编码工作。投标人在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有KKS编码。KKS编码系统的编制原则由招标人提出，具体标识由投标人编制提出，在设计联络会上讨论确定。

1.12  投标人需要增加的数据、资料和要求，必须在开标前提出书面澄清。合同签订后投标人不能提出任何关于费用和工期延迟的要求。

1.13  投标人应对所提供的改造方案、应用的技术、采用的所有产品及改造后的实际运行效果负全部责任，同时需满足招标文件的要求。本次改造完成后系统正常运行中，如因投标方提供的设计方案不合理或产品质量问题引发的设备缺陷等问题，投标方应立即无条件处理好，确保系统正常运行。

2. 技术要求

2.1 应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《火力发电厂土建结构设计规程》  [DL 5022-2023]

《电力工程地基处理技术规程》	[DL/T 5024-2020]

《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 [DL/T 404-2018]

IEC 60076                 电力变压器

IEC 60529                 外壳防护等级

IEC 61131                可编程控制器

- IEC 60068                基本环境试验规程

- IEC 61800-3              可调速电力传动系统包括特定试验电磁兼容(EMC)

GB/T 2423.10-2019           环境试验第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

GB/T 3797-2016    		     电气控制设备

GB 3859.1-2021  		     半导体电力变流器  基本要求的规定

GB 3859.3-2013 		         半导体电力变流器  变压器和电抗器

GB 4208-2017     		     外壳防护等级的分类

GB 3859.4-2013     	         半导体自换相变流器

GB 10233-2005    		     电气传动控制设备基本试验方法

GB 12668.1-2002   		     交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

GB/T15139-94		         电工设备结构总技术条件

GB/T13422-2013   		     半导体电力变流器电气试验方法

2.2  环境条件

2.2.1气象资料

新安县气象站气象特征值表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 特征值 | 出 现 时 间 | 统计年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 14.5 | ------- | 建站～2010 |
| 2 | 多年平均气压 | hPa | 985.4 | ------- | 建站～2010 |
| 3 | 多年平均风速 | m/s | 2.4 | ------- | 建站～2010 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 644.9 | ------- | 建站～2010 |
| 5 | 多年平均相对湿度 | % | 65 | ------- | 建站～2010 |
| 6 | 多年平均雷暴日数 | d | 21 | ------- | 建站～2005 |
| 7 | 极端最高气温 | ℃ | 44.0 | 66.6.20 | 建站～2005 |
| 8 | 极端最低气温 | ℃ | -17.1 | 69.1.31 | 建站～2005 |
| 9 | 定时最大风速 | m/s | 20.0 | 85.8.13 | 建站～2005 |
| 10 | 最大一日降水量 | mm | 184.5 | 82.7.30 | 建站～2005 |
| 11 | 最大积雪深度 | cm | 33 | 71.12.24 | 建站～2005 |
| 12 | 最大冻土厚度 | cm | 18 | 77.1.7 | 建站～2005 |
| 13 | 最大年降水量 | mm | 948.5 | 1973 | 建站～2005 |
| 14 | 年最多雷暴日数 | d | 37 | 1977 | 建站～2005 |

2.2.2地震烈度

根据中国地震局地球物理勘探中心郑州基础工程勘察研究院编写的《万基控股集团2×60万千瓦机组“上大压小”工程场地地震安全性评价报告》，本项目工程场地50年超越概率10%水平地震动峰值加速度为86.1gal(0.088g)；场地覆盖层厚度38m～39m，等效剪切波速244.8m/s～250.0m/s，场地土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅱ类。主厂房地震作用按抗震设防烈度6度计算，按7度采取抗震措施。

# 2.3		工程条件

2.3.1	工程概况

万基宏远电厂位于河南省洛阳市新安县铁门镇庙头村，南距陇海铁路700m，北距310国道170m，东距洛阳市40km，交通十分方便。2025年完成两台燃煤超超临界660MW凝汽式汽轮发电机组建设投运；循环水泵为2台/机组，夏季2台运行，冬季1台运行1台备用。

2.3.2 循环水泵电机技术参数

| 项 目 |  | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  | YKSLD3600/2625-16/18/1850-1 |  |
| 额定功率 |  | KW | 3600 |
| 额定电压 |  | KV | 10 |
| 额定电流 |  | A | 275 |
| 同步转速 |  | rpm | 371 |
| 频 率 |  | Hz | 50 |
| 主要特性 | 效 率 |  |  |
|  | 功率因数 | 0.8 |  |
|  | 堵转转矩 |  |  |
|  | 堵转电流 |  |  |
|  | 最大转矩 |  |  |
| 防护等级 |  | IP54 |  |
| 绝缘等级 |  | F |  |
| 重 量 |  | KG | 37600 |
| 冷却方式 |  | IC8 |  |
| 旋转方向 |  | 与泵转向一致 |  |
| 适应变频 |  | 是 |  |

2.3.3 单台循环水泵技术参数

| 使用工况点 |  | 正常运行点 （保证效率点） | 设计点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 单 位 |  |  |
| 扬 程 | M |  | 29/23 |
| 流量 | t/h |  | 35568/42660 |
| 效 率 | ％ |  | 88/86 |
| 必须汽蚀余量（首级叶轮中心线NPSHr） | M |  | 10.1/11.5 |
| 转 速 | r/min |  | 371 |
| 型 号 | 2200HLBK-29（长沙利欧） |  |  |

2.4  电气要求

2.4.1变频器配置方案：采用一拖一方式，即一台电机配置一套变频装置；#2机组配置1套变频装置，另外1台循环水泵电机加装高/低速切换刀闸柜（手动）。投标品牌要求为性能安全稳定的进口品牌：茵梦达（西门子）GH180-6SR55系列、ABB ACS580MV系列、施耐德ATV1200C系列、日立DHVECTOL-HI 系列，投标方需出具制造厂家针对该项目的正式授权。变频器输出电流要求按不低于电机额定电流的 1.1 倍进行配置。

2.4.2电气控制方式：具有就地柜控制和DCS 远方控制两种方式。

2.4.3旁路系统：配置运行兼检修旁路，任何一台电机在任何时刻都可切换为工频运行状态。

2.4.4控制电源：低压电源供电电压：380/220V，直流电源供电电压：110V（控制），变频装置应自带UPS电源（如需要UPS时）。

2.4.5电缆出线方式：变频柜下部进/出线；

2.4.6变频装置预制舱安装地点：循环水泵房旁边；高/低速切换柜安装在同一间预制舱内。

2.4.7 #2机组循环水泵变频器、高/低速切换柜安装在集装箱式预制舱内，尺寸大小约为长9.0米、宽7.2米。投标方所供产品整体布置在预制舱内，并且变频器屏柜和预制舱箱体之间的距离应满足相关规程要求；配套设施齐全，包含空水冷却设备、备用空调、照明、消防等。

2.4.8 投标方所供全部设备及安装施工质量要求质保不低于2年，从设备投运验收开始计时。

预制舱本体单独质保不低于10年。

  - 基本要求

- 2.5.1   变频调速装置为高—高结构，系统输入为10KV、50Hz，10KV直接输出，不需输出升压变压器；输入侧的干式移相变压器要求铜线绕制，并应采用封闭柜体。

- 2.5.2   变频调速系统采用一体化设计，包括控制柜、变频器柜、变压器柜、旁路柜（含手车式高压真空断路器）等所有部件及内部连线，用户只需连接高压输入、高压输出、低压控制电源和控制信号线即可；整套系统必须在出厂前进行整体带载测试，以确保整套系统的可靠性。

    - 变频调速装置应能在下列温湿度环境下正常工作：

                - 最大湿度不超过90%（20℃）；

                - 相对湿度变化率每小时不超过5%，且不结露；

                - 运行环境温度 -10℃～40℃，海拔1000米以下，温度变化率≤5℃/h。

    - 在距离变频调速装置1米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不得

- 超过75贝。

    - 投标方应提供技术成熟的最新型号的变频调速装置，并在投标书中详细说明其结构（包括元器件型号、隔离变结构及绝缘等）以及主要元器件供应商、产地。变频装置如果采用功率单元串联技术，为保证产品的最佳稳定性，每相应采用成熟的7或8级模块串联,整机21或24个功率单元模块。

    - 变频调速装置输出必须符合IEEE 519—1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB/T 14549—2020对谐波失真的要求。

    - 变频调速装置输出对电网反馈的谐波要求必须符合IEEE 519—1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB/T 14549—2020对谐波失真的要求。并且投标厂家需提供国家权威部门出具的检验报告。若使用多脉冲整流器，整流桥脉冲数至少为42脉冲及以上，整套变频系统反馈到电网的谐波含量THDi必须小于2%。

    - 变频器无需滤波器就可输出正弦电流和电压波形，对电机没有特殊的要求，且电机不必降额使用；变频器同时应具有软起动功能，没有电机启动冲击引起的电网电压下跌，可确保电机安全、长期运行。

    - 变频调速装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%；变频器有共振点频率跳跃功能，可避免风机喘振现象。

    - 变频调速系统能在电子噪声、射频干扰及振动的环境中连续运行，且不降低系统的性能；距变频柜1.2m处以外发出的工作频率470Hz 、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。

    - 变频调速装置对输出电缆的长度不应有任何要求，变频调速装置必须保护电机不受共模电压及dV/dt应力的影响。

- 2.5.12变频器可在输出不带电机的情况下进行空载调试，也可在没有10KV高压情况下用低压电进行空载调试。

- 2.5.13变频器对电网电压波动有极强的适应能力，在＋10%～－10%范围内变频器能满载工作，可以承受35%的电网电压下降而降额继续运行，电网瞬时失电5个周期可继续运行不跳闸，具备低电压穿越功能。

- 2.5.14变频调速装置的调速范围为0-100%连续可调；在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，应能持续地输出额定电流；在最高输出频率时，应能输出额定电流或额定功率。

- 2.5.15变频调速装置在20～100%的负载变化情况内达到或超过0.95的功率因数，在100%的负载时达到或超过0.96的功率因数，并且电流谐波少，无须功率因数补偿/谐波抑制装置。

- 2.5.16变频调速装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和更换，所有单元可以互换，每个功率单元输入侧需带有熔断器保护。变频器需配置功率单元在线自动旁路功能，当某个功率单元出现故障时，采用接触器旁路方案，单模块旁路技术，仅旁路掉该故障单元即可，保障可靠切换和变频器的连续稳定运行。

- 2.5.17变压器效率应达到98%以上，变频调速装置整个系统的效率（包括输入隔离变压器等）在整个调速范围内必须达到96%以上。

- 2.5.18变频器应具有如下过载能力：120%  1min，150% 3s，200%立即保护（<10μs），且满足泵类和风机类负荷要求。

- 2.5.19变频调速装置的输出频率0-50Hz，根据电机情况可重新设定；输出频率的分辨率为0.01Hz；额定输出频率时频率的稳定度应符合国际标准。

- 2.5.20变频器的转矩特性：0～50Hz恒转矩特性，额定转矩输出，转矩阶跃响应＜200ms；50Hz以上恒功率特性，最大转矩与转速成反比下降。

- 2.5.21变频调速装置的控制系统采用全数字微机控制，有很强的故障自诊断功能，具有完整的故障监测电路和精确的故障报警保护，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行检修人员辨别和解决所出现的问题。

- 2.5.22 变频调速装置应具有对环境温度的监控功能，当温度超过变频器允许的环境温度时，变频器须配合提供报警。

- 2.5.23 变频调速装置具有就地监控和远方监控方式，并可对其进行远程/现场控制的切换。为便于现场维护，变频器应设有带中文显示的操作员终端触摸屏，能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障分析结果，可进行就地人工启停变频器，调整转速、频率；就地控制窗口采用中文操作界面，功能和参数设定等均采用中文。卖方提供的变频装置支撑软件为汉化的最新的正版软件。

    - 变频器控制系统应具有在线检测功能，运行中可监测并数字显示变频器输入电压、电流、输出电压、电流、频率、电机转速等参数以及其他需要显示的参数，投标方应明确数显参数内容。

    - 变频调速装置应自带UPS电源装置，在控制电源掉电后能够保持30分钟，买方仅负责提供厂用AC 380/220V电源作为变频器的控制电源（如需要UPS时）。

    - 控制电源交流380V、220V或直流110V，双电源冗余切换。

    - 变频器高压主回路与控制器之间应采用光纤电缆连接，具有很高的通信速率和抗干扰能力，安全性好；变频器柜内的强电信号和弱电信号应分开布置，以避免干扰；变频器应对本体控制系统的就地控制柜无谐波影响。

    - 变频调速装置内置PLC（或控制器），应具有与机组DCS系统的通讯接口，并能以硬接线形式反馈变频调速装置的主要状态和故障报警信号。变频调速装置的I/O可根据用户要求进行参数化，但应至少包含以下几种开关量信号和模拟量信号：

- 模拟量输入：频率调节（转速给定），采用4～20mA的直流电流量形式；

- 模拟量输出：变频器的输出电流频率，采用4～20mA的直流电流量形式；

- 开关量输入：起动、停止电机，采用无源节点形式；

- 开关量输出：变频器高压就绪、变频器运行、变频器故障、变频器停止、手动/自动转换等

- 信号，采用无源节点形式。

    - 变频调速装置应设有以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧10KV开关。保护性能应符合国家有关标准规定。

    - 变频调速装置应对旁路柜内的一次元件具有自动控制和电气闭锁功能；对于一拖一配置方案所可能出现的所有运行方式都可通过对旁路柜内的一次元件进行手动或自动操作来实现，同时各一次元件间的互锁逻辑也由变频调速装置自身来完成。

    - 变频调速装置的功率模块单元、控制器等核心部件必须采用变频器厂家自主产品，其他外购第三方品牌的备件必须经招标方确认。

    - 变频调速装置应采用强迫风冷循环冷却方式，自带风扇、排风用轴流风机（如需）及排风管道（包括进风管道和排风管道），风机机外余压应足以克服排风通道阻力以将热风排出室外；风机电源与控制电源分开取电；风机报警信号应能远传到控制室；风机平均无故障时间应不小于变频调速装置本身，并应便于拆装。

    - 所有发热机柜排风口应设在机柜顶部，进风口设在机柜下部。

    - 主要设计技术参数

- 厂区气象资料、工程地质资料、地震参数以及建筑场地类别详见总的部分；建筑物地面、楼面、屋面设计安装，检修活载应满足工艺要求和《建筑荷载规范》的要求。

- 土建结构所需水泥、骨料、砖、钢材、型钢、钢筋、焊条、螺栓、油漆等材料均应遵守国家和行业标准；所有钢筋混凝土结构构件混凝土等级不应低于 C30；所有地下沟、坑、池的混凝土等级不应低于 C30，防水混凝土抗渗等级不低于 P6；

    - 预制仓技术要求

- 预制舱内必须设置专用的通风冷却通道及空水冷热交换器冷却盘管（水冷却器必须与变频器室隔离，防止水冷却器漏水，水漏在电气设备上），确保变频器散发的热量能够强制送出（出具核算数据报告），有效提高冷却效率。变频器室环境温湿度具备远传上送至 DCS的要求，防尘标准必须满足高压变压频器的运行条件。水冷系统（含冷却机组、水冷却盘管、水管路、阀门等）所有带压水系统，均应与变频设备舱隔离，禁止布置在变频设备舱内。水冷系统的主设备及阀门应尽量户内布置，做好充分的冬季防冻措施。需满足：

- 1）预制舱应满足防火要求，最少设置两个出入通道。

- 2）不得采用彩钢板房形式。

- 3）预制舱防护等级不低于 IP54。要求具备防腐、隔热、防灰尘、防水、防潮性能，本体及箱体门应可靠接地，接地电阻不大于 4 欧姆，且与大接地网相连接。

- 4）柜体采样冷轧板、阻燃型隔热棉、灭火器、照明、基础接地均应满足相关标准要求。

- 5）预制舱内设置电源控制箱，满足仓内照明、仓内通风及空水冷空调电源取用。

    - 通风、冷却系统

- 本工程循环水泵变频装置室内降温，采用空水冷却机组与备用空调系统，其包含的冷却设备、风管、水管、阀门、控制系统、控制箱、保温材料、安装附件等，均由投标方负责设计、供货、安装及调试。

- 降温通风系统要求

- 1)针对变频器运行特性专门设计，保证不因设备故障影响变频器安全运行。

- 2)冷却设备设置有独立电源，单台冷却设备故障情况下不影响变频器正常运行。 备用空调系统制冷量应与空水冷却设备制冷量相等，保证空水冷却设备发生故障时，备用空调系统能持续保持室内温度。

- 3)冷却设备控制系统可实现自动与手动调节温度及各种其他运行参数，机组正常运行后，室内温度≤30℃。

- 4)系统需有可靠的保护，设有完善的压差式流量开关缺水保护、自动启停和掉电记忆功能，具备故障自动检测功能，还设有过载、过流、欠压、高、低压保护，性能需安全、可靠。

- 5)冷却设备具备上传RS-485通讯接口及硬接线信号，能够与变频器/中控（DCS）进行通讯，监控冷却设备运行工况参数。可监测变频器预制舱内温度、冷却水泵进/出风温度、进/出水温度和压差、湿度等参数。

- 6)冷却设备运行稳定、维护量低、降温效果好、清洗方便。

- 7) 冷却设备的设计、制造应满足（但不限于）以下规范：GB/T 14294-2008《组合式空调机组》、GB/T 14296-2008《空气冷却器与空气加热器》、JB/T 10477-2016《制冷空调净化设备的箱体器件》、GB/T 14295-2019《空气过滤器》、GB10080-2001《空调用通风机安全要求》。

- 8 冷却设备的送风量，不应小于所有运行变频柜的总排风量。冷却设备的送风压头应足够满足变频设备间的送风所需。

- 9) （请业主明确：空水冷机组的冷却水源的基本水质、水压、水温等主要参数，并要求投标设备应满足在此水源条件下能正常运行。）

- 10) 若空水冷系统户外布置时，其（包含但不限于）冷却机组、水冷却盘管、水管路、阀门、连接的风管等均应配置不燃型保温材料，保温材料导热系数不小于0.034W/m·℃，保温厚度不小于50mm。设备、电机、仪表及各类附属设施应满足相应的户外防护等级要求。

- 11) 空水冷机组附近应预留土建排水条件，保证检修排污水能有效收集排放至收集点。

    - 变频调速装置的机柜外壳防护等级应不低于IP4x。机柜内元器件的安装应整齐美观，应

- 充分考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离，并应充分考虑电缆的引接方便。投标方提供的电气柜内的接线端子应提供15%的余量，接线端子应采用弹簧压接端子，以保证接线的可靠性。机柜下部需做防水防潮处理。

    - 投标方应说明：

- 1）当10KV母线上电动机成组起动时，对变频器的影响；

- 2）当10KV母线上最大一台电动机起动时，对变频器的影响。

    - 变频器对于电源频率波动需要有较强的适应能力，输入频率50Hz，在－10%～＋10%范围内波动时，对变频器不得有任何影响。

    - 变频器需配置有通讯接口，通讯协议Profibus-DP。

    - 变频器自带的多脉冲干式移相变压器必须为该变频器专用产品，不得临时采购通用型变压器与其搭配使用。该变压器的绝缘等级为H级，与变频器其它柜体一体式设计、一体式安装。

    - 变频器系统的旁路柜必须为变频器原厂配套产品，旁路柜的高压断路器、隔离开关采用ABB、施耐德、西门子或同档次产品；高/低速切换刀闸柜可选用平高、许继、厦门华电等国产或合资名优产品；配套外购设备品牌须经业主方认可。

    - 整套变频器系统（含旁路柜和变压器在内）在供货前必须进行至少2小时的出厂测试，并附有出厂测试报告。

3、设备规范

本工程订货的设备规范及数量见表3.1

表3.1：	                       	设备规范和数量

| 序号 | 型式 | 型号 | 额定电压 (kV) | 额定电流 (A) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压变频调速装置（一拖一、预制舱式） |  | 10 |  | 套 | 1 | 电机功率3600kW、电流275A |
| 2 | 高/低速切换刀闸柜（手动） |  | 10 |  | 面 | 1 | 电机功率3600kW、电流275A |

4、投标方提供资料

4.1投标方应填写的高压变频调速装置规范表

其内容和形式按表4.1：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 投标值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用标准 |  |  |  |
| 2 | 型式及型号 |  |  |  |
| 3 | 供货商及产地 |  |  |  |
| 4 | 安装地点 |  |  | 预制舱 |
| 5 | 技术方案 |  |  |  |
| 6 | 对电动机要求 |  |  |  |
| 7 | 变频器输入侧有无熔断器 |  |  |  |
| 8 | 额定输入电压/允许变化范围 | kV |  |  |
|  | 额定输入频率/允许变化范围 |  |  |  |
| 9 | 系统输入电压 | kV |  |  |
| 10 | 系统输出电压 | kV |  |  |
| 11 | 系统输出电流 | A |  |  |
| 12 | 逆变侧最高输出电压 | kV |  |  |
| 13 | 额定容量 | kVA |  |  |
| 14 | 额定输入频率/允许变化范围 |  |  |  |
| 15 | 对电网电压波动的敏感性 |  |  |  |
| 16 | 变频器效率 |  |  |  |
| 17 | 谐波 |  |  |  |
| 18 | 可靠性指标(平均无故障工作时间) | H |  |  |
| 19 | 输入侧功率因数 |  |  |  |
| 20 | 控制方式 |  |  |  |
| 21 | 控制电源 |  |  | 提出容量要求 |
| 22 | UPS型式、参数及容量 |  |  | 断电保持时间 |
| 23 | 整流形式及元件参数 |  |  |  |
| 24 | 逆变形式及元件参数 |  |  |  |
| 25 | 传动象限 |  |  |  |
| 26 | 电隔离部分是否采用光纤电缆 |  |  |  |
| 27 | 噪声等级 |  |  |  |
| 28 | 冷却方式 |  |  |  |
| 29 | 冷却系统故障对变频器的影响 |  |  |  |
| 30 | 过载能力 |  |  |  |
| 31 | 变压器损耗(按不同标号分别填写) | kW |  |  |
| 32 | 系统总损耗(按不同标号分别填写) | kW |  |  |
| 33 | 变压器绝缘等级 |  |  |  |
| 34 | 旁路柜与变频器是否同一厂家 |  |  |  |
| 35 | 旁路柜内开关接触器品牌 |  |  |  |
| 36 | 变频器通讯接口数量及通讯协议 |  |  |  |
| 37 | 标准控制连接 |  |  |  |
| 38 | 模拟量信号(输入)规格及数量 |  |  |  |
| 39 | 模拟量信号(输出)规格及数量 |  |  |  |
| 40 | 开关量信号(输入)规格及数量 |  |  |  |
| 41 | 开关量信号(输出)规格及数量 |  |  |  |
| 42 | 防护等级 |  |  |  |
| 43 | 操作键盘 |  |  |  |
| 44 | 界面语言 |  |  |  |
| 45 | 变频装置外形尺寸 |  |  |  |
| 46 | 变频装置重量 |  |  |  |
| 47 | 盘前维护或盘后维护 |  |  |  |
| 48 | 是否需要输出滤波器 |  |  |  |
| 49 | 是否提供输出滤波器 |  |  |  |
| 50 | 售后服务的承诺 |  |  |  |

4.2投标商在投标阶段应提供下列图纸：

- 1）本次改造设计说明，变频调速装置及配套设施（预制舱）现场安装位置示意图。

- 2）变频器设备原理及配置图，电气设备一次系统图；

- 3）变频调速装置及配套设施（预制舱）的外形布置图、基础图：标明设备及其固定螺栓的位置和尺寸；作用于设备基础的静态力；接地螺栓的位置和尺寸等。

附件2  供货范围

1 一般要求

1.1  本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2  投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备正常运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，投标方仍需在执行合同时免费补足。

1.3  投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4  提供随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.5  投标方所供全部设备及安装施工质量要求质保不低于2年，从设备投运验收开始计时。

预制舱本体单独质保不低于10年

2、供货范围

投标方应确保合同范围完整，应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的现场技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应免费补充供货。

#2机组设置1套完整的高压变频调速装置（一拖一），另外1台循环水泵电机加装高/低速切换刀闸柜（手动）。

设备供货及施工：本项目包括（但不限于）所有变频装置、预制舱、电缆、桥架及附件、接地、照明及辅助设施的设计、供货、安装、调试全部由投标方负责。

2.1  高压变频调速系统及其附件包括:

a. 干式隔离变压器

b. 高压变频装置及控制系统

c. 旁路辅助系统

d. 其他必须的设备

e. 变频装置内部所有的柜间联系电缆

f. 附件及随机备品备件

g. 预制舱及空水冷装置等其他配套设施

2.2  投标方应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在原设备的拆除、设备安装、调试、运行中发现缺项（属投标方供货范围）由投标方补充。以下表格供货商需详细填写，作为报价比较依据以及今后交货验收依据:

设备供货清单 (表一)

| 序序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 制造厂 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

高压变频器安装调试用备品备件，包括消耗性材料（不仅限于此，计入投标总价）

随机备品配件清单 (表二)     随机备品备件不仅限于此，计入投标总价

| 序序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 制造厂 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 功率模块 |  | 1块 |  |  |
|  | 滤网 |  | 1套 |  |  |
|  | 控制光纤 |  | 1套 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

2.3安装调试范围

2.3.1电气范围包括（但不限于）所有变频装置、预制舱、高/低速切换刀闸柜（手动）、光缆、电缆、桥架及附件、接地、照明及辅助设施等所有设计、采购、施工、安装、调试由投标方负责配合；如果安装施工分包要求资质：电力施工总承包贰级或机电工程施工总承包贰级，且有承装（修、试）四级及以上资质（允许联合体投标）。为保证变频器系统的最佳调试和运行效果，须有变频器生产厂家派驻专业售后服务工程师，不接受代理商或生产厂家授权的集成商派人调试，调试人员需持有变频器生产公司证件和相关安全证书上岗服务。要求随技术协议，一并附上生产厂家盖章的售后承诺函。

与本次改造有关的电缆的设计、安装、施工、试验、调试、防火封堵以及因施工拆除的防封

堵等归投标方配合，现场旧设备的拆除及搬运至指定位置由投标方负责配合。

电缆敷设：全部有关本项目包括（但不限于）电缆敷设设施如桥架、桥架上人行通道、竖井、各类保护管、各类支撑架及钢梁、电缆沟、等的设计，设备，施工全部由投标方负责（有关本项目安装过程中电缆头制作所用附件材料由投标方负责采购）。

投标方负责本项目所有电缆防火封堵，负责电缆敷设、电缆绑扎、拆装电缆盖板、电缆敷设通道清理（含施工过程脚手架）。

接地：改造范围内设备的接地由投标方负责配合设计，供货，施工。

标识：投标方需做的标识包括但不限于：预制舱、盘柜、桥架、竖井、电机、防火、电缆等，所做标识标准应与招标方现有运行设备一致。

以上设施所需基础埋件、防火封堵等由投标方提供材料，施工过程中的所有脚手架及搭设由投标方自己负责。

2.3.2热控设备安装施工应遵循（或符合）最新标准《电力建设施工技术规范第4部分：热工仪表及控制装置》DL_5190.4的要求。如采用标准及规范不能满足仪表及控制设备安装及施工的要求，则采用供货商推荐的有关规定、标准，但应经招标人确认。

本改造工程所有热工测量仪表(包括仪表导管、仪表阀门、接线盒、接线箱等所有安装附件) 及材料等均由投标方配套提供,系统内所有电缆（包括所有至控制系统接口的所有输入/输出电缆以及DCS机柜的电缆）、DCS系统卡件均由投标方负责设计、供货，热控设备安装、调试及DCS系统逻辑组态满足招标方的技术要求。

2.3.3土建专业范围：本次改造新增变频装置预制舱基础、电缆沟等建筑设计、施工。

2.3.4暖通专业范围：新增变频装置预制舱配套冷却系统的设计、安装、调试等。

2.3.5消防系统范围：新增变频装置预制舱配套消防系统设计、安装、调试等。

附件3 技术资料和交付进度

1 一般要求

# 1	一般要求

1.1投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2投标方提供的图纸、资料应清晰，不得提供缩微、复印的图纸、资料。

1.3投标方提供设计院的各阶段图纸、资料为2套、电子版1套；其中提供的图纸电子文本为AUTOCAD ，文字资料及说明电子文本为Word或Excel或可编辑的PDF格式。电子版应以U盘形式提供。

1.4投标方提供的各阶段图纸、资料应注明“配合资料”或“施工图”，“施工图”即为最终版；最终版图纸、资料应为签署和标示齐全的蓝图。

1.5投标方如对最终版图纸、资料进行修改，应在修改处作出清楚的标注，以便使投标方能轻易的识别。

1.6对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。供方提供的最终中文技术资料为6套，电子文本2套。

2 资料提交的内容

2.1 在合同或技术协议签订后，卖方向买方提供下列技术文件 两 份，并同时提供电子版本(USB盘)。

| 序号 | 文 件 内 容 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类： a.变频器设备原理及配置图，控制原理图、控制接线图、端子排图以及电缆联系图，设备安装布置图；电缆清册，设备清册(包括名称、型号、安装位置、数量、生产厂家等) b.安装图（设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量，运输尺寸和重量；电缆接口位置等并附有电气特性数据；机柜组装后排风系统布置图）； - c.基础图：标明设备及其固定螺栓的位置和尺寸（包括分管定位、规格及各附件配置图）；作用于设备基础的静态力；接地螺栓的位置和尺寸等； - d.铭牌图：包括主要额定数据、合同编号、重量等； | 合同生效后 15日内 |
| 2 | 说明书： 包括下列内容： - 系统设计说明书，安装、运行、维护和全部附件的完整说明和数据； - 额定值和特性资料； - 所有附件的全部部件序号的完整资料； - 例行试验数据； - 表示设备的结构图以及对基础的技术要求； - 机柜自带风扇风量、风压、排风系统至室外后余压； - 其它适用的资料和说明。 |  |
| 3 | 试验报告： - 型式试验报告(包括主要部件)； - 出厂试验报告(包括主要部件)。 | 发货前1周内 |

# 2.2  设备监造检查所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

# 2.3  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。包括但不限于：

2.3.1  提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.3.2  安装、运行、调试、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料（包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等）。

2.3.3  设备安装、运行、调试、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）。

2.3.4 	投标人应提供备品配件清单和易损零件图。

# 2.4  投标人须提供的其它技术资料(招标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。包括但不限于：

2.4.1	检查记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.4.2	投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.4.3	设备和备品管理资料文件（包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求）。

2.4.4	详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸和性能试验等的证明。

附件4  交货进度

高压变频装置的交货顺序要满足工程安装进度的要求,具体时间见商务。

附件5  设备监造、检验和性能验收试验

# 1	概述

1.1	本附件用于招标人合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2	投标人应在本合同生效后10日内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

# 2	工厂试验

2.1	工厂试验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告。并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2	检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3	每套变频装置要做整套装置的出厂前整体试验，如有费用，单独报价。

2.4	投标人检验的结果要满足附件1技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大问题时应将情况及时通知招标人。

2.5	工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

# 3	设备监造

3.1	监造依据

根据本合同和国标NB/T 20358-2018有关规定。

3.2	监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点和H点。

R点：投标人提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验项目，投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：停工待检。投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录。

招标人接到质量见证通知后，应及时派代表到投标人方参加现场见证。如果招标人代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标人书面通知同意转为R点时，投标人不得自动转入下道工序，应与招标人联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标人仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

3.3	监造内容

具体监造内容﹑监造方式由业主确定。

监造项目及方式表

| 序 号 | 项 目 内 容 | 监造方式 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |

3.4  对投标人配合监造的要求：

投标人为招标人提供以下方便：

（1）提前3天将设备监造项目及检验时间通知招标人监造代表和招标人，监造项目和方式由招标人、投标人监造代表、招标人三方协商确定；

（2）招标人监造代表和招标人代表有权通过投标人有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标人认为有必要复印，投标人应提投标人便。

（3）招标人人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标人有权提出意见，投标人应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标人是否要求和知道，投标人均应主动及时向招标人提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标人不知道的情况下投标人不得擅自处理。

# 4.  性能验收试验

4.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能时否符合附件1的要求。

4.2  性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

4.3  性能试验的时间由招标人和投标人共同商定。

4.4  性能验收试验在现场进行，投标人要按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

4.5  性能验收试验的内容

整套保护装置作为性能验收试验的对象，如果能证明某个故障是由投标人设备引起，都由投标人负责解决。

（1）装置的硬件检验

（2）装置的软件检验

（3）其他技术协议中有特殊注明的试验。

4.6	整套装置性能验收试验所需的测点、一次元件和仪表、仪器的装设应由投标人提供，参加方配合。投标人也应提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.7	性能验收试验的费用

本附件第4.7条和投标人试验的配合等费用已在合同总价内；在投标人工厂进行，则已包含在合同总价之中。

4.8  性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以投标人为主编写，招标人共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

附件6  技术服务和设计联络

# 1  技术服务

1.1		项目管理

合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

1.2		技术文件

1.2.1	投标方在订货前向招标方提供一般性资料如：鉴定证书、报价书、典型说明书、屏布置图、系统原理图和主要技术参数。

1.2.2	在合同签定时，投标方向招标方提供施工图设计所需资料。

1.2.3 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除1.2.2所述图纸外还应包括安装、运行、维护、修理说明书、保护整定计算资料、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。

1.3  投标人现场技术服务

1.3.1	投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人员数不能满足工程需要，投标人要追加人员，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.3.2	投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.3.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

1.3.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

1.3.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.3.2.4	身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。
服 务 人 员 情 况 表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治 面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按资质4条逐条评价） 单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

（注：每人一表）

1.3.3	投标人现场服务人员的职责

1.3.3.1	投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.3.2	在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工 序 名 称 | 工序主要内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3.3	投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的责任。

1.3.3.4	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.3.5	投标人现场服务人员的正常来去和更换事先应与招标人协商。

1.3.4	招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标人便。

# 2	  培训

2.1	  为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（格式）。

| 序 号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由招、投标人双方商定。

2.4	投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，费用由投标人承担，并提供食宿和交通方便。

# 3	  设计联络

3.1	为了保证工程进度并能顺利开展工作，招、投标人双方根据需要组织设计联络会以解决技术接口问题，根据工程需要召开设计联络会由招投标双方商定，费用包含在投标报价中。

设计联络计划表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7   分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不少于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

分  包  情  况  表

| 序 号 | 设备/部组件 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表中的分包厂家短名单应在招标人考察后由招标人最终确定。