招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对宏远电力#2机组0号高压加热器项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)06007】，有意参标单位请在6月21日下午5时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年6月22日下午15：00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2026年6月21日下午5时

招标联系人：郭帅 158 0379 9052

技术联系人：贾炎武  158 2495 3408

一、投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，即视同完全响应招标文件。本次招标设置包干拦标价：680万元。各投标单位报价不得高于拦标价，高于拦标价的报价视为无效报价，不予评标。

投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1）、投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，应具有设计和生产制造及调试能力，须提供有效的证明文件、具有有效的营业执照、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

2）、投标人须具有国家市场监督管理总局颁发的中华人民共和国特种设备生产许可证，且在有效期内。具体可能包括压力容器制造A1级资质和省级及以上市场监督管理局颁发的中华人民共和国特种设备生产许可证压力容器设计资质。没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力、没有处于行政主管部门或行业系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内，投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站 被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。

3）、投标人应对提供的0号高加系统的完善性和功能正确性负全部责任，投标单位须有至少三个600MW或以上火电机组良好运行业绩，并提供相关业绩证明材料，含合同复印件(首页、能反映服务范围、签字盖章页等)、用户证明、税票等。

3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行：

1）、资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至wj_zhaobiaozz@163.com作资质预审；资质预审截止时间：6月21日下午5时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）、资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币伍万元整（￥50000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；逾期未缴纳者不得参与投标。

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、供货及工作范围：详见技术要求（附件7）；

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

9、为保证项目的进度要求，招标人保留分段定标的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成；

1.1. 投标文件由三卷组成；

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）、投标人廉政承诺书。（详见附件1）

2）、投标人承诺函。（详见附件2）

3）、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章）。（详见附件3）

4）、投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；

III.有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；

IV.质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料；

5）、企业、产品简介；

6）、分项详细报价等；

7）、商务、技术异议回复；（详见附件6）

第二卷为技术部分；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为3个月。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件4）

3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年6月22日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年6月22日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标；

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的；

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求；

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求；

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款；

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的；

5.2.4  投标文件的澄清；

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。

PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及响应情况（2分） | 完整性及响应性 | 2 | 对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 2 | 企业财务状况 （1.5分） | 财务状况 | 1.5 | 投标人提供近三年（2023年度、2024年度、2025年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 3 | 进度保证 （1.5分） | 合同设备交货进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
| 4 | 体系认证证书（1.5分） | 体系认证 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书齐全的得1.5分，否则不得分。 （须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。） |
| 5 | 信用评价 （1.5分） | 信用 | 1.5 | 2023年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 6 | 质保承诺 （2分） | 质保承诺 | 2 | 质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得1分，最高得2分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 3 | 完全满足：3分；基本满足：1-2分；不满足：废标 |
| 2 | 设计制作 | 3 | 根据设备设计、设备参数及技术力量：1-3分 |
| 3 | 产品适用性 | 3 | 操作简便、直观：1-3分 |
| 4 | 综合技术水平及性能 | 3 | 对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-3分 |
| 5 | 生产能力和业绩 | 5 | 近五年600MW燃煤机组0号高加系统合同业绩2份，2份得0分，每增加1个得1分，最高得5分。 |
| 6 | 技术培训方案 | 2 | 完善2分；基本完善1分；不完善0分 |
| 7 | 实质性优惠 | 2 | 满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 8 | 随机备品备件 | 2 | 根据投标人提供的备品备件清单及优惠折扣价格，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 3 | 投标人应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、现场培训、技术指导、终身免费服务等。 内容详实，售后服务方案科学、合理，考虑周全，到位，针对性强，得2-3分； 内容完整，售后服务方案基本科学、合理，基本考虑周全，基本到位，得1-2分； 内容基本完整，售后服务方案科学、合理，有待优化，针对性一般，得0-1分； 没有不得分。 |
| 10 | 合理化建议 | 1 | 标方每采纳1条得0.5分，最高1分； |
| 11 | 综合评价 | 3 | 由评委根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行独立打分0-3分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件：

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

3）有关鉴定材料、相关资质许可证；

4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；

5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

投标保证金（人民币：伍万元整     ￥50000元）

投标保证金交纳时间：2026年6月21日下午5时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司

开 户 行：工商银行新安支行

账    号：1705027609200195684

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV.投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年  月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

宏远电力#2机组0号高压加热器项目报价单

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏远电力#2机组0号高压加热器项目 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试。

2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年  月  日

附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）

*********有限公司

*********

商务合同

（仅供参考）具体以签订合同为准

| 项目名称 | ****************项目 |
| --- | --- |
| 合同编号 | ****************（甲方） |
| 合同编号 | ****************（乙方） |
| 甲方 | ***********有限公司 |
| 乙方 |  |
| 签订时间 | 2026年 月 日 |
| 签订地点 | 河南省.洛阳市.新安县 |

甲方**************有限公司在***********购买等相关事宜，依据万基编号为WJWZ-(2026)    的中标通知书，买卖双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。

# 条款1定义

- “合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

- “合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

- “设备”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

- “服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

- “现场”指将要进行设备安装和运转的地点，即：**********。

- “验收”指甲方依据合同所附技术协议的规定接受合同设备所依据的程序和条件。

# 条款2供货范围

- 标的物：**************。

- 供货范围：详见技术协议。

- 数量：详见技术协议。

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的设备补上，所发生的费用由乙方负担。

# 条款3价格（报价格式以后附表为准）

- 设备名称、型号及价格：

| ************项价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额：￥：万元 税率：13% 税额：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 合同的总价（大写）为：万元整 ￥：万元 |  |  |  |  |  |  |

- 本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。

- 上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

# 条款4支付

4、付款方式：银行承兑或现汇

  - 合同货物全部到达甲方安装现场并经甲方根据技术协议的要求对合同设备的外观，数量，规格型号，及附带的说明书合格证等初步验收合格，由甲方出具到货检验证书。

  - 乙方向甲方开具合同总价90%的财务收据￥：     万元（大写人民币   万元整）。

  - 各项技术资料，检验合格证书等证件全部移交给甲方。

  - 设备安装调试结束，设备运行正常满一个月，双方办理设备性能考核验收手续，且达到技术协议标准要求，待最终验收合格后由甲方出具验收合格报告。

  - 出具验收报告后，乙方向甲方开具合同总价90%的增值税专用发票（税率13%)，甲方在90个工作日内支付合同总价的90%货款。

4.6. 质保金：合同设备总价的10%，即￥：万元（大写人民币   万元整）在具备下列所有条件后甲方向乙方支付：

4.6.1.从设备安装调试合格试运行结束，甲方出具验收合格报告之日起稳定运行满12个月。

4.6.2.设备运行状况和性能指标达到买卖双方签定的技术协议的要求，由双方验收人员签订设备的最终验收报告。

4.6.3.乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（大写人民币   万元整）。

# 条款5包装、运输及交货时间、地点、设备所有权转移

- 包装

- 乙方应依照设备的不同形状和特殊性质，将提供的全部设备须采用相应标准的保护措施进行包装，以确保设备安全运抵现场。乙方应承担其包装或其防护措施不到位而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

- 包装箱上应有明显的印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的编码。

- 包装物不回收。

- 运输

- 运输方式：乙方采用合适的运输方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前5天书面通知甲方）。

- 交货时间和地点

- 交货时间：合同生效后8个月内货到甲方现场并安装调试结束达到试运行条件（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天书面通知乙方）。

- 交货地点：洛阳万基铝钛合金新材料有限公司设备安装现场。

- 设备所有权的转移

- 方将合同设备发运至甲方现场后且经过买卖双方共同检验并出具到货检验证书后，设备所有权转移给甲方。

# 条款6安装与调试

- 乙方负责指派工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装和调试，并负责对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

# 条款7技术规格及标准

- 本合同项下所供设备的技术规格按照技术协议执行。

# 条款8质量保证

- 乙方应保证其提供的设备是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其设备在质量保证期内运转良好。在质量保证期内，乙方应对其设备的缺陷而造成的任何故障负责。出现前述情况，乙方应在收到甲方通知后48小时内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。若因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。如乙方技术人员安装、调试失误或乙方所供技术资料、图纸、名称的错误，导致设备出现问题或损坏等，乙方应免费负责修理或更换零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。

- 合同项下设备的质量保证期为甲方验收出具合同设备验收合格报告之日起12个月（即质保期满）。在质保期内合同设备非因甲方原因出现的故障，由乙方承担全部责任并免费更换损坏的零部件，质保期相应顺延。

- 乙方所供设备在安装调试结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方，由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，费用自理（若乙方在15日内不进行处理，甲方有权自行处理并不承担任何责任），同时乙方应退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付单台设备总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中（性能保证值及考核）指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。

- 乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应负责处理这些问题，甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息，如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

- 乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内到达甲方现场负责更换和维修，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，若确系设计、原材料或制作工艺原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。非乙方原因设备出现问题，乙方也应在24小时内协助处理，所需费用由甲方负担。

- 乙方保证合同设备符合本合同《技术协议》的规定。

- 乙方应保证所提供的技术资料能够满足合同设备的调试、操作及改造的需要。

- 乙方保证合同所规定的元器件制造厂家及品牌，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。外购件必须有相对应的产品合格证书和技术说明书。

# 条款9检验

- 合同设备发运前，乙方应对设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

- 合同设备运抵甲方现场后，买卖双方共同对设备的规格、数量和重量进行检验。如发现设备的规格或数量与合同不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

- 如果设备在条款8规定的质量保证期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

- 甲方有权在设备制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。，甲方不承担由此造成的延期付款责任。

# 条款10索赔

- 乙方对合同设备与合同及技术要求不符负全部责任，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。免费更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能。乙方承担上述一切费用和风险并承担甲方遭受的一切损失费用。同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期。

- 甲方应将索赔要求及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出书面异议。如果乙方在收到索赔通知后14天内未能予以答复，则视为乙方对索赔没有异议。若乙方未能在收到索赔通知后14天内处理索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 如属乙方设备质量原因导致的任何轻微的损坏，甲方第一时间通知乙方经过双方认可后，甲方可以自行修复，由此产生的所有费用由乙方承担。

- 如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，费用由甲方承担。

- 因乙方设备质量问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。

- 乙方在收到买、卖双方签订的合同后，17日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电子邮件通知甲方。

- 乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。

- 乙方向甲方开具合同总价税率为13%的增值税专用发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7日内予以更换，否则须向甲方支付单台设备总价20%的违约金，违约金直接从未付款中扣除。

# 条款11逾期交货

- 如果乙方未能按合同规定的时间到货并安装调试结束（不可抗力除外），甲方可根据情况决定是否延长交货期。若甲方同意延长交货期，每延迟1天，乙方按合同金额的0.5%向甲方支付违约金。

- 若乙方延迟交货对甲方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需向乙方购买该设备的，甲方有权视具体情况解除部分或全部合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的迟交货违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

# 条款12不可抗力

- 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

# 条款13 合同争议解决的方式

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

- 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

- 在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

# 条款14适用法律

- 本合同应按《中华人民共和国民法典》及相关法律解释。

# 条款15通知

- 合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

# 条款16合同生效

- 本合同自双方签字盖章之日起收到预付款后生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

- 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

# 条款 17其它约定事项

- 合同所附技术协议独立成文，与本合同具有同等法律效力。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。

- 甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式提前通知乙方。

- 乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

- 乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

- 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

- 合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，乙方不得以此为由要求增加费用。未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

- 在合同执行过程中，若出现合同与技术协议有冲突的情况，以本合同为执行标准。本合同未涉及的部分，以技术协议为执行标准。

- 本合同为“交钥匙”合同，乙方负责供货安装、调试至满足合同及技术协议要求。

- 未尽事宜，双方可签订补充协议。

签字页

| 甲方：*******************有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字） | 法定代表人或其委托代理人（签字） |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行及行号： | 开户银行及行号： |
| 账号： | 账号： |

附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

附件7 技术规范

洛阳万基宏远电力有限公司

机组灵活性改造及节能降碳改造工程

0号高压加热器招标技术规范书

批准：

审定：

审核：

编写：

2026年4月

目 录

附件1 技术规范	3

附件2 供货范围	41

附件3 技术资料及交付进度	46

附件4 交货进度	50

附件5 监造、检验和性能验收试验	51

附件6 技术服务和设计联络	55

附件7 分包商/外购部件情况	58

附件8 大（部）件情况	59

附件9 投标方需要说明的其他问题	60

附件10 差异表	61

附件11 招标文件附图	62

附件12 运行维护手册（格式）	63

附件1 技术规范

1 总则

1.1 本招标文件适用于洛阳万基宏远电力有限公司2×600MW机组工程的#0高压加热器设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，产品和服务必须满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 投标方如对本招标文件有偏差，都必须清楚地表示在本附件的“差异表”中，否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。投标方如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.4 投标人应对提供的0号高加系统的完善性和功能正确性负全部责任，所供设备须有至少三个600MW或以上火电机组良好运行业绩。

1.5 投标方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.6投标方对供货范围内的高压加热器成套系统设备负有全责，对于分包（或采购）部分，投标方至少推荐3家品牌，分别报价，以最高价计入投标总价，最终由招标方确认，但技术上由投标方负责归口协调，并不引起商务价格的变化。对于投标方配套的控制装置、仪表设备，投标方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.7本招标文件将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否理解并承诺接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以详细描述。

1.9 本技术规范书中未尽事宜，由招、投标方协商确定。投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标方。

1.10 投标方若采用国外技术或与国外合资的方式，投标方应提供国外技术支持方的有关证明文件，投标人所提供的进口设备在交货时均应提供原产地证明、进口报关单等文件。

1.11 暂定的技术参数在中标方签订技术协议时，直至投料款支付前，招标方有权更改并修订，投标方应无条件服从。投标方应承诺在设备参数变化时，不引起商务价格变化。

1.12 投标方供货的设备及阀门的接口规格和材质应与招标方管道的材质与规格相同，若不相同，投标方应提供过渡段，并在工厂与装置一起进行焊接及热处理，保证现场不出现异种钢焊接。投标方供货的阀门（除调节阀）通流面积要求不小于接管通流面积的90%，不设置过渡段。投标方提供的设备及阀门若为法兰连接，投标方负责提供与之配套的反法兰及附件。

1.13本工程编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行，编码范围包括投标方所供系统、设备、主要部件和构筑物。投标方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节使用《电厂标识系统编码标准》编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气专业：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

编码原则由招标方提出，具体标识由投标方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标方提供。

1.14 本技术规范书将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

2 工程概况

本工程厂址位于新安县庙头村东南，陇海铁路和310国道之间，涧河北岸，厂址以南约1.5km为涧河，主厂区地面高程在306.0～315.0m之间，煤场区地面高程在320.0m～331.0m之间，为自北向南倾斜的黄土丘陵地形。

3 设计和运行条件

3.1工程主要原始条件

3.1.1 气象条件

万基控股电厂在新安气象站以西约8.0km的范围内，自然地理气候条件基本一致，属同一气候区域，采用新安气象站观测资料具有较好的代表性。新安县气象站位于新安县城郊，北纬34°43’，东径112°09’，观测场地面高程253.0m。

根据新安气象站建站～2010年的实测资料，统计出各种气象参数特征值和逐月平均气象条件见表3.1.1-1、3.1.1-2。

表3.1.1-1        新安县气象站气象特征值表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 特征值 | 出 现 时 间 | 统计年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 14.5 | ------- | 建站～2010 |
| 2 | 多年平均气压 | hPa | 985.4 | ------- | 建站～2010 |
| 3 | 多年平均风速 | m/s | 2.4 | ------- | 建站～2010 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 644.9 | ------- | 建站～2010 |
| 5 | 多年平均相对湿度 | % | 65 | ------- | 建站～2010 |
| 6 | 多年平均雷暴日数 | d | 21 | ------- | 建站～2005 |
| 7 | 极端最高气温 | ℃ | 44.0 | 66.6.20 | 建站～2005 |
| 8 | 极端最低气温 | ℃ | -17.1 | 69.1.31 | 建站～2005 |
| 9 | 定时最大风速 | m/s | 20.0 | 85.8.13 | 建站～2005 |
| 10 | 最大一日降水量 | mm | 184.5 | 82.7.30 | 建站～2005 |
| 11 | 最大积雪深度 | cm | 33 | 71.12.24 | 建站～2005 |
| 12 | 最大冻土厚度 | cm | 18 | 77.1.7 | 建站～2005 |
| 13 | 最大年降水量 | mm | 948.5 | 1973 | 建站～2005 |
| 14 | 年最多雷暴日数 | d | 37 | 1977 | 建站～2005 |

表3.1.1-2      新安县气象站多年逐月平均气象资料

| 多年逐月平均干球温度(建站～2010年)单位：℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 温度 | 0.6 | 3.2 | 8.6 | 15.3 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 20.5 | 15.0 | 8.2 | 2.6 | 14.5 |
| 多年逐月平均风速(建站～2010年)单位：m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 风速 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2.4 |
| 多年逐月平均相对湿度(建站～2010年)单位：% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 湿度 | 54 | 59 | 61 | 61 | 62 | 60 | 76 | 79 | 77 | 71 | 64 | 55 | 65 |
| 多年逐月平均气压(建站～2010年)单位：hpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 气压 | 994.8 | 992.7 | 988.4 | 983.3 | 979.4 | 974.7 | 973.2 | 976.8 | 983.9 | 989.5 | 993.3 | 995.4 | 985.4 |
| 多年逐月平均降雨量(建站～2010年)单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 雨量 | 9.4 | 15.3 | 28.4 | 40.6 | 58.9 | 68.4 | 149.6 | 103.9 | 90.9 | 48.9 | 25.2 | 9.2 | 644.9 |
| 多年逐月平均蒸发量(建站～2010年)单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 蒸发量 | 79.2 | 84.6 | 135.8 | 182.3 | 238.7 | 279.1 | 203.3 | 170.8 | 131.3 | 120.7 | 101.8 | 89.2 | 1816.7 |

根据新安气象站多年各风向风频资料，绘制全年、夏季、冬季风向频率玫瑰图见图2.1.2。

图3.1.1     新安县气象站全年、夏季、冬季风向频率玫瑰图

3.1.2  场地与地基的地震效应

根据中国地震局地球物理勘探中心郑州基础工程勘察研究院编写的《万基控股集团2×60万千瓦机组“上大压小”工程场地地震安全性评价报告》，本项目工程场地50年超越概率10%水平地震动峰值加速度为86.1gal(0.088g)；场地覆盖层厚度38m～39m，等效剪切波速244.8m/s～250.0m/s，场地土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅱ类。

主厂房地震作用按抗震设防烈度6度计算，按7度采取抗震措施。

3.1.3  运输

洛阳市位于河南省西部。陇海、焦柳两大铁路干线交汇于洛阳，北部还有洛宜铁路。有连霍高速公路和国道207线、310线、311线穿过，有省道11条。新安县位于洛阳市西部，境内有陇海铁路、连霍高速和310国道横贯动西，交通便利。

电厂以北、以东紧邻G310国道和S246省道，南邻陇海铁路南岗站。

电厂主厂区进厂道路和运灰道路均从310国道引接，进厂道路长度均约25m。电厂煤场区进厂道路从310国道引接，长度约150m。交通运输方便。

电厂本期工程大件运输通过陇海铁路运至南岗车站下站，然后转公路运至厂区，南岗车站离厂区南侧仅700m。近几年河南省内建设的600～1000MW机组，锅炉大板梁、除氧器、加热器等设备许多是采用全程公路的方式运输到场的。公路运输周期短，可实现由制造厂车间到现场安装地点的“点对点”运输。

3.1.4 电源条件：

中压：中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW以上电动机的额定电压为10kV。

低压：低压交流电压系统（包括保安电源）为400V/230V、三相四线、50Hz；额定值200kW及以下电动机的额定电压为400V；交流控制电压为单相230V，直流控制电源电压：110V。

设备照明和维修电压：

设备照明由单独的400/230V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为400V、70A、三相、50Hz；单相230V、20A。

3.1.5 仪用压缩空气：

压  力： （0.4~0.8） MPa.g

含油量： ≤3ppm

气体含尘颗粒直径：≤3μm

在排气压力下露点不高于-5ºC

3.1.6主厂房零米标高310.55（1985国家高程基准系）。

3.2 机组及运行条件

3.2.1 锅炉

锅炉型式：高效超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、固态排渣、露天岛式布置、全钢构架悬吊结构Π型锅炉，并按同步加装烟气脱硝装置设计（本工程脱硝装置入口烟气中NOx含量按400mg/Nm3（干基、标态、6％O2）、脱硝效率按80％、氨的逃逸浓度按3ppm计）。锅炉最大连续蒸发量（B-MCR工况）：1988t/h。

3.2.2 汽轮机

汽轮机型式：高效超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、抽汽凝汽式、九级回热抽汽，3号高加设置外置式蒸汽冷却器。

汽轮机制造商：东方汽轮机有限公司。

汽机的入口额定参数为28MPa(a)/600/620℃，采用双背压，额定工况平均背压4.9kPa.a，夏季工况平均背压11.8kPa.a。

汽机各工况参数详见附录汽机热平衡图。（带0号高参考加热平衡图待与主机厂配合后提供）

3.2.3 机组运行方式：定－滑－定方式运行。

3.2.4 负荷性质：主要承担电网的基本负荷，并能够参与调峰。

3.2.5 给水泵的配置情况：采用2×50%汽动给水泵，排汽进入主机凝汽器。

3.2.6 汽机旁路系统：40%B-MCR的高、低压二级串联旁路系统。

3.2.7 进入高压加热器的蒸汽、给水水质

给水品质（满足《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016）

| 项目 | 参数 | 单位 | 标准值 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水 （加氧处理） | 氢电导率（25℃） | S/cm | ≤0.15 | ≤0.10 |  |
|  | 硬度 | mol/L | - |  |  |
|  | 溶解氧 | g/L | 30～150 |  |  |
|  | 铁 | g/L | ≤5 | ≤3 |  |
|  | 铜 | g/L | ≤2 | ≤1 |  |
|  | 钠 | g/L | ≤3 | ≤2 |  |
|  | 二氧化硅 | g/L | ≤10 | ≤5 |  |
|  | TOC | g/L | ≤200 |  |  |
|  | pH值（25℃） |  | 8.0～9.0 |  |  |
| 给水 （AVT(O)处理） | 氢电导率（25℃） | S/cm | ≤0.15 | ≤0.10 |  |
|  | 硬度 | mol/L | - |  |  |
|  | 溶解氧 | g/L | ≤7 |  |  |
|  | 铁 | g/L | ≤5 | ≤3 |  |
|  | 铜 | g/L | ≤2 | ≤1 |  |
|  | 钠 | g/L | ≤3 | ≤2 |  |
|  | 二氧化硅 | g/L | ≤10 | ≤5 |  |
|  | TOC | g/L | ≤200 |  |  |
|  | pH值（25℃） |  | 8.8～9.3（有铜给水系统）9.2～9.6（无铜给水系统） |  |  |

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠 | g/kg | ≤2 |
| 2 | 25℃时氢电导率 | S/cm | ≤0.10 |
| 3 | SiO2 | g/kg | ≤10 |
| 4 | 铁 | g/kg | ≤5 |
| 5 | 铜 | g/kg | ≤2 |

蒸汽品质

3.3 0#高加安装运行条件

3.3.1 加热器型式为单列、卧式，高压加热器设备布置在室内除氧间（A0、A列之间）。

3.3.2各运行工况参数详见附录汽轮机各种工况热平衡图。

3.3.3高压加热器的换热面积由投标方根据设备性能要求进行优化计算确定。

3.3.4设备作用：供货高加用于机组在低负荷工况运行时利用高温高压蒸汽进一步提升锅炉给水的温度，使机组在20%THA至90%THA负荷时锅炉给水的温度能提升至对应的温度，从而一定程度降低机组煤耗。在机组负荷较低时（如90%负荷及以下），#0高加投入运行，可有效提高给水温度，使其接近最佳回水温度，提高机组效率；在机组负荷高的时候，由于#0高加投入运行时给水温度升高有限，同时降低机组出力，影响机组满发，可在75%负荷以上逐渐将#0高加汽侧退出，至90%负荷完全退出，但保证汽侧处于热备用状态，水侧全容量通过。

系统配置单列100%容量#0高压加热器，加热器型式为卧式蛇形管联箱式高加。#0高压加热器正常疏水疏至#1高加疏水入口，加热器设有危急疏水管道，经疏水管接至凝汽器。

本工程采用东方汽轮机有限公司汽轮机，配套了过载补汽阀，TRL工况补汽阀不开启，进汽流量大于铭牌进汽量时补汽阀开启。0号高加的加热汽源采用从汽轮机补汽阀原接口倒抽汽，根据汽机厂提供的热平衡图和补汽阀相关资料，汽轮机高压缸补汽阀接口处汽缸抽汽处各工况抽汽参数如下所示：

表3.3-1 补汽阀进口处抽汽参数表（暂定，待汽机厂提供相关数据）

| 项目 | 单位 | 工况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VWO | THA | 75%THA | 50%THA | 40%THA | 30%THA |
| 补汽阀接口处抽汽压力 | MPa(a) | 17.137 | 14.94 | 10.885 | 7.168 | 5.828 | 4.550 |
| 补汽阀接口处抽汽温度 | ℃ | 519.1 | 496.5 | 494 | 494 | 496.7 | 494.9 |

从上表可以看出，汽缸补汽阀接口对应的蒸汽参数为#0高加提供了一个可利用的汽源，考虑到高压加热器设计参数的限制及锅炉给水温度的限制，在抽汽管道上设置两路调节阀系统（一个大容量主调节阀与一个小容量调节阀，由投标方供货）。#0高加汽侧不投运工况下，需保证高加汽侧处于热备用状态，相关阀门组件由投标方供货；#0高加投运工况下，通过主调节阀调整#0高加进汽流量，在启动工况或低负荷工况时采用小容量调节阀控制抽汽量，以控制给水温度。#0高加设计时应考虑设备由正常投运状态切换到备用状态过程中，汽机抽汽参数升高对设备本体安全运行的影响，并提供压力、温度控制曲线。

另外，为保证#0高加安全经济运行，投标方需对高加设备选型、调节阀通流设计、汽源调节控制策略以及对全负荷工况高加设备的安全经济运行的适应性进行专题研究并提供专题报告。

3.3.5 招标人提供的参数：（详见汽轮机热平衡图，空白处由投标人填写，当前热平衡暂无0号高加，待与主机厂配合后提供）

最终的加热器设计压力、设计温度、换热面积变化时，不影响设备价格。

#0高压加热器形式：1×100%容量

| 加热器编号 | 单位 | #0高加 1×100% |
| --- | --- | --- |
| 一、汽机调节阀全开VWO工况（补汽阀开，仅水侧投入运行，汽侧不投入运行） |  |  |
| 给水 |  |  |
| 1流量 | t/h | 1999 |
| 2进口压力 | MPa(a) | 38.0（暂定） |
| 3进口温度 | ℃ | 305.2 |
| 4进口热焓 | kJ/kg | 1353.3 |
| 5 出口温度 | ℃ | 305.2 |
| 6 出口热焓 | kJ/kg | 1353.3 |
| 7 最大允许压降 | MPa | < 0.08 |
| 8 最大允许流速 | m/s | 2 |
| 9 设计压力 | MPa(g) | 40 |
| 10设计温度 | ℃ |  |
| 11试验压力 | MPa(g) |  |
| 抽汽 |  |  |
| 12流量 | t/h | / |
| 13进口压力（高加进口） | MPa(a) | / |
| 14进口温度（高加进口） | ℃ | / |
| 15进口热焓（高加进口） | kJ/kg | / |
| 16最大允许压降 | MPa | < 0.035 |
| 17设计压力 | MPa(a) |  |
| 18设计温度 | ℃ |  |
| 19试验压力 | MPa(g) |  |
| 进入加热器的疏水 |  | / |
| 20疏水来源 |  | / |
| 21流量 | t/h | / |
| 22温度 | ℃ | / |
| 23热焓 | kJ/kg | / |
| 排出加热器的疏水 |  |  |
| 24 流量 | t/h | / |
| 25 温度 | ℃ | / |
| 26 热焓 | kJ/kg | / |
| 27 疏水端差 | ℃ | / |
| 二、夏季TRL工况（仅水侧投入运行，汽侧不投入运行） |  |  |
| 给水 |  |  |
| 1 流量 | t/h | 1903.6 |
| 2 进口压力 | MPa(a) | 38.0（暂定） |
| 3 进口温度 | ℃ | 301.6 |
| 4 进口热焓 | kJ/kg | 1335.5 |
| 5 出口温度 | ℃ | 301.6 |
| 6 出口热焓 | kJ/kg | 1335.5 |
| 抽 汽 |  |  |
| 7 流量 | t/h | / |
| 8 进口压力（高加进口） | MPa(a) | / |
| 9 进口温度（高加进口） | ℃ | / |
| 10进口热焓（高加进口） | kJ/kg | / |
| 进入加热器的疏水 |  |  |
| 11疏水来源 |  | / |
| 12流量 | t/h | / |
| 13温度 | ℃ | / |
| 14热焓 | kJ/kg | / |
| 排出加热器的疏水 |  |  |
| 15流量 | t/h | / |
| 16温度 | ℃ | / |
| 17热焓 | kJ/kg | / |
| 三、TMCR工况（补汽阀开，仅水侧投入运行，汽侧不投入运行） |  |  |
| 给水 |  |  |
| 1 流量 | t/h | 1903.6 |
| 2 进口压力 | MPa(a) | 38.0（暂定） |
| 3 进口温度 | ℃ | 301.8 |
| 4 进口热焓 | kJ/kg | 1336.4 |
| 5 出口温度 | ℃ | 301.8 |
| 6 出口热焓 | kJ/kg | 1336.4 |
| 抽 汽 |  |  |
| 7 流量 | t/h | / |
| 8 进口压力（高加进口） | MPa(a) | / |
| 9 进口温度（高加进口） | ℃ | / |
| 10进口热焓（高加进口） | kJ/kg | / |
| 进入加热器的疏水 |  |  |
| 11疏水来源 |  | / |
| 12流量 | t/h | / |
| 13温度 | ℃ | / |
| 14热焓 | kJ/kg | / |
| 排出加热器的疏水 |  |  |
| 15流量 | t/h | / |
| 16温度 | ℃ | / |
| 17热焓 | kJ/kg | / |
| 四、THA工况（补汽阀关，仅水侧投入运行，汽侧热备用） |  |  |
| 给水 |  |  |
| 1 流量 | t/h | 1785 |
| 2 进口压力 | MPa(a) | 38.0（暂定） |
| 3 进口温度 | ℃ | 297.8 |
| 4 进口热焓 | kJ/kg | 1317.3 |
| 5 出口温度 | ℃ | 297.8 |
| 6 出口热焓 | kJ/kg | 1317.3 |
| 抽 汽 |  |  |
| 7 流量 | t/h | / |
| 8 进口压力（高加进口） | MPa(a) | / |
| 9 进口温度（高加进口） | ℃ | / |
| 10进口热焓（高加进口） | kJ/kg | / |
| 进入加热器的疏水 |  |  |
| 11疏水来源 |  | / |
| 12流量 | t/h | / |
| 13温度 | ℃ | / |
| 14热焓 | kJ/kg | / |
| 排出加热器的疏水 |  |  |
| 15流量 | t/h | / |
| 16温度 | ℃ | / |
| 17热焓 | kJ/kg | / |
| 五、85%THA工况（补汽阀关，水侧、汽侧均投入运行） |  |  |
| 给水 |  |  |
| 1 流量 | t/h | 1488.9 |
| 2 进口压力 | MPa(a) |  |
| 3 进口温度 | ℃ | 286.9 |
| 4 进口热焓 | kJ/kg | 1264.2 |
| 5 出口温度 | ℃ | 294.9 |
| 6 出口热焓 | kJ/kg | 1303.6 |
| 抽 汽 |  |  |
| 7 流量 | t/h | ~28.9 |
| 8 进口压力（高加进口） | MPa(a) | 11.15 |
| 9 进口温度（高加进口） | ℃ | 172.2 |
| 10进口热焓（高加进口） | kJ/kg | 3285.8 |
| 进入加热器的疏水 |  |  |
| 11疏水来源 |  | / |
| 12流量 | t/h | / |
| 13温度 | ℃ | / |
| 14热焓 | kJ/kg | / |
| 排出加热器的疏水 |  |  |
| 15流量 | t/h | ~28.9 |
| 16温度 | ℃ | 292.5 |
| 17热焓 | kJ/kg | / |
| 六、75%THA工况（补汽阀关，水侧、汽侧均投入运行） |  |  |
| 给水 |  |  |
| 1 流量 | t/h | 1300.2 |
| 2 进口压力 | MPa(a) | 24. 833（暂定） |
| 3 进口温度 | ℃ | 278.9 |
| 4 进口热焓 | kJ/kg | 1225.3 |
| 5 出口温度 | ℃ | 298.2 |
| 6 出口热焓 | kJ/kg | 1322.0 |
| 抽 汽 |  |  |
| 7 流量 | t/h | ~63.86 |
| 8 进口压力（高加进口） | MPa(a) | 9.753 |
| 9 进口温度（高加进口） | ℃ | 471.2 |
| 10进口热焓（高加进口） | kJ/kg | 3303.1 |
| 进入加热器的疏水 |  |  |
| 11疏水来源 |  | / |
| 12流量 | t/h | / |
| 13温度 | ℃ | / |
| 14热焓 | kJ/kg | / |
| 排出加热器的疏水 |  |  |
| 15流量 | t/h | ~63.86 |
| 16温度 | ℃ | 284.5 |
| 17热焓 | kJ/kg | 1259.3 |
| 七、50%THA工况（补汽阀关，水侧、汽侧均投入运行） |  |  |
| 给水 |  |  |
| 1 流量 | t/h | 851.9 |
| 2 进口压力 | MPa(a) | 16. 789（暂定） |
| 3 进口温度 | ℃ | 255 |
| 4 进口热焓 | kJ/kg | 1110 |
| 5 出口温度 | ℃ | 287.8 |
| 6 出口热焓 | kJ/kg | 1272.2 |
| 抽 汽 |  |  |
| 7 流量 | t/h | ~65 |
| 8 进口压力（高加进口） | MPa(a) | 6.46 |
| 9 进口温度（高加进口） | ℃ | 472 |
| 10进口热焓（高加进口） | kJ/kg | 3350 |
| 进入加热器的疏水 |  |  |
| 11疏水来源 |  | / |
| 12流量 | t/h | / |
| 13温度 | ℃ | / |
| 14热焓 | kJ/kg | / |
| 排出加热器的疏水 |  |  |
| 15流量 | t/h | ~65 |
| 16温度 | ℃ | 260.6 |
| 17热焓 | kJ/kg | 1137.8 |
| 九、40%THA工况（补汽阀关，水侧、汽侧均投入运行） |  |  |
| 给水 |  |  |
| 1 流量 | t/h | 688.6 |
| 2 进口压力 | MPa(a) | 13.575（暂定） |
| 3 进口温度 | ℃ | 242.9 |
| 4 进口热焓 | kJ/kg | 1052.6 |
| 5 出口温度 | ℃ | 274.1 |
| 6 出口热焓 | kJ/kg | 1203.7 |
| 抽 汽 |  |  |
| 7 流量 | t/h | ~48 |
| 8 进口压力（高加进口） | MPa(a) | 5.26 |
| 9 进口温度（高加进口） | ℃ | 474.4 |
| 10进口热焓（高加进口） | kJ/kg | 3371.4 |
| 进入加热器的疏水 |  | / |
| 11疏水来源 |  | / |
| 12流量 | t/h | / |
| 13温度 | ℃ | / |
| 14热焓 | kJ/kg | / |
| 排出加热器的疏水 |  |  |
| 15流量 | t/h | 48 |
| 16温度 | ℃ | 248.5 |
| 17热焓 | kJ/kg | 1078.4 |
| 十、30%THA工况（补汽阀关，水侧、汽侧均投入运行） |  |  |
| 给水 |  |  |
| 1 流量 | t/h | 524.5 |
| 2 进口压力 | MPa(a) | 13.575（暂定） |
| 3 进口温度 | ℃ | 228.3 |
| 4 进口热焓 | kJ/kg | 983.9 |
| 5 出口温度 | ℃ | 258.4 |
| 6 出口热焓 | kJ/kg | 1126.4 |
| 抽 汽 |  |  |
| 7 流量 | t/h | ~32 |
| 8 进口压力（高加进口） | MPa(a) | 4.1 |
| 9 进口温度（高加进口） | ℃ | 468.6 |
| 10进口热焓（高加进口） | kJ/kg | 3373.1 |
| 进入加热器的疏水 |  | / |
| 11疏水来源 |  | / |
| 12流量 | t/h | / |
| 13温度 | ℃ | / |
| 14热焓 | kJ/kg | / |
| 排出加热器的疏水 |  |  |
| 15流量 | t/h | 32 |
| 16温度 | ℃ | 233.9 |
| 17热焓 | kJ/kg | 1008.6 |

注：除上述正常工况外，加热器还应能在高加全切、事故疏水疏至凝汽器等工况下安全可靠、连续运行。

3.3.5 机组运行方式：定-滑-定方式运行 。

负荷性质：主要承担基本负荷，并具有调峰能力。

4 技术条件

4.1 参数、容量/能力（汽轮机各工况参数详见附件汽轮机热平衡图）

4.1.1 #0高压给水加热器水侧应能承受如下运行参数，并留有相应的裕量：

(1) 设计压力应符合HEI标准，还考虑给水泵超速后跳闸最大转速时的给水压力，并有相应裕量，暂按40MPa.g考虑。

(2) 设计温度按HEI标准设计，能承受汽侧最大的温度及其温度波动，并有相应裕量。

(3) 高压给水加热器的管束入口应采取必要的措施（装不锈钢嵌套管、装整流板等），有效地防止入口冲击。

4.1.2 #0高压给水加热器汽侧应能承受如下运行参数，并留有相应的裕量：

(1) #0高压给水加热器汽侧运行压力至少能承受给水温度为305.2℃所对应的汽侧饱和压力的110%，并考虑一定的裕量，保证整个寿命期长期安全运行。

(2) #0高压给水加热器汽侧的运行温度至少能承受95%THA～30%THA工况热平衡图中抽汽口（附件热平衡图）处的最高工作温度，并留有5℃~10℃的裕量。

4.1.3 为保证电厂安全运行，加热器应设计为能适应在最大负荷运行或实验工况下所能同时产生最严峻的负荷组合。设计中必须考虑的载荷为：

- 运行或实验情况下设备本体和附件及存水总量。

- 附加载荷（包括认可的管道推力和力矩）

- 从固定支架传来的载荷。

4.2 设备性能要求

4.2.1 #0高压给水加热器为单列、卧式表面凝结型换热器，按汽机75%THA工况作为设计保证工况，TMCR工况热平衡图中总给水流量为基准，并留有  15  % 的流量裕量（且应满足HEI标准）。VWO工况和夏季TRL工况总给水流量为校核工况。最大管侧流速根据VWO工况热平衡与HEI标准校核，按所选用的材料与工业经验来选取，以避免损坏管子。当有10%堵管时，投标人仍能保证高压给水加热器的性能满足汽轮机组各工况给水加热的要求以及各工况下加热器疏水端差和给水端差的要求。投标人应向招标人提供堵管施工工艺。

4.2.2 投标人应充分考虑高加（疏水冷却段、凝结段、蒸汽冷却段）相互之间的匹配问题，以保证整套高加能安全、可靠、经济地运行。

4.2.3 #0高压给水加热器在任何非正常工况下均能可靠地运行。保证水室入口、管束入口、壳体内部等部件无过度磨蚀。并保证在所有负荷下能平稳运行，而且无过大的噪音、振动和变形。

4.2.4 #0高压给水加热器壳体为全焊接结构，并按全真空与抽汽压力加强，应能承受现有管道的推力和力矩。高压加热器设计污垢系数按HEI标准。

4.2.5  #0高加设备汽侧一个大容量主调节阀与一个小容量调节阀。投标方负责阀门的选型设计和调节控制要求，并由投标方供货。调节阀采用进口产品包括FISHER、 CCI、CV，分别报价，以最高价计入投标总价，最终由招标人进行确认。

4.2.6#0高压给水加热器汽侧采用全容量安全阀，保证抽汽阀门事故工况汽侧不超压。该安全阀的排放容量应能保证10%的给水流量或两根传热管完全断裂时，在内外压差的作用下，4个断口侧给水量，并应符合HEI标准。#0高压给水加热器的水侧装设泄压阀，用于当加热器的进水阀与出水阀关闭且汽侧存有抽汽时，保护加热器不会因热膨胀而超压。汽、水侧安全阀均须采用进口产品。

4.2.7安全阀由投标人提供，应在出厂之前做冷态整定试验，整定并加标签（标签内容至少应包括编号、整定压力、排放量、回座压力、开启高度等参数，出具完整试验报告），在高加投运前，负责安全阀的整定压力复校。

4.2.8 为确保电厂的安全可靠，#0高压给水加热器及其附属装置应能承受所有运行工况下可能出现的各种荷载的最不利组合。应至少包括：

（1）高压加热器的内部和外部运行中出现的最高压力及其压力波动；

（2）高压加热器的管侧、壳侧热胀力；

（3）高压加热器的运行或试验情况下设备自重及水重、管道重量、保温重量、附加荷载；

（4）安全阀开启时的反作用力和力矩；

（5）外部管道系统传给接管座的作用力和力矩；

（6）支座反力；

（7）地震载荷。

4.2.9 投标人提供对应于满负荷、部分负荷等各工况的加热器特性曲线与实际流量。

4.2.10 管子的支撑板和挡板有足够的数量，以防止在所有运行工况下管子的振动，支撑板和挡板允许有自由滑动的裕度。

4.2.11  #0高压加热器壳侧的压力降应不超过0.035MPa，管侧压力降应小于0.08MPa。

投标人应提供以下工况的加热器阻力：

| 序号 | 工况 | 壳侧总阻力（MPa） | 汽侧阻力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95%THA |  |  |
| 2 | 85%THA |  |  |
| 3 | 75%THA |  |  |
| 4 | 50%THA |  |  |
| 5 | 40%THA |  |  |
| 6 | TMCR |  | - |
| 7 | TRL |  | - |
|  | VWO |  |  |

4.2.12 删除

4.2.13  疏水出口管内水速应不大于1.2 m/s，当加热器中的疏水为饱和疏水且水位不受控制时，其疏水管内水速应不大于0.6 m/s。

4.2.14 疏水进口管内的介质流速：

4.2.14.1 两相流体的质量流速应不大于下列两公式中的小值。

G=77.16(ρ)0.5

G=1220

4.2.14.2 疏水进口扩容后的蒸汽流速应不大于45.7m/s，且蒸汽质量流速不大于下式计算值。

G=38.58(ρ)0.5

4.2.15 蒸汽进口管内的蒸汽流速不大于下式计算值。

υ=48.7/P0.09

以上三式中： G ----- 质量流速                 kg/m2.s

ρ----- 扩容后的蒸汽密度          kg/m3

υ----- 蒸汽流速                  m/s

P ----- 蒸汽进口管处的蒸汽压力     MPa(a)

4.2.16 加热器疏水冷却段要有足够的深度，最低水位时保证水封不破坏。高加疏水口径有足够的疏水通流能力，保证在任何工况条件下疏水畅通。正常疏水和危急疏水调节阀应动作灵敏,保证高压加热器安全可靠的运行。

4.2.17  #0高压加热器投入运行时，满足机组负荷变化速度的要求，并满足给水温度变化率在升负荷时能达到5℃/min，降负荷时能达到3℃/min，而不影响高加的安全和寿命。投标人给出高加投退时允许的最大温度变化率，以及可行的控制措施。

加热器的设计应按HEI标准2.2条的规定考虑结垢的影响。

加热器给水端差（上端差）≤-1.7℃，和疏水冷却段端差（下端差）≤5.6℃。

4.2.18  #0加热器应能承受汽侧频繁切除或投入而引起的热冲击（水侧始终在线运行），为防止管束受冲击，振动及冲蚀，加热器上所有的蒸汽及疏水进口管座处均设有不锈钢的防冲击板。对于在运行中因检修前后投退高加中易出现的高加部件较高的温度变化率与部件高温差，投标人应在投标文件中详细说明相关防护及控制措施。在投标文件中应详细说明。

4.2.19 寿命要求

4.2.19.1 投标人应保证在不要求更换管束和其它主要部件的条件下，能安全、经济运行30年。设备使用寿命为30年。

4.2.19.2 高加及其附件的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。

4.2.20 噪声控制

投标人提供必要的噪音处理装置，以便达到噪声控制设计目标。最大允许的噪声水平为：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

4.2.21 水位平衡连接管必须跨装在控制水位的上下方，以保证在任何运行工况下全量程的水位测量，并在图纸上说明允许加热器水位变动的极限位置。

4.2.22 投标人提供就地水位计及其连接附件、阀门等。

每台#0高压加热器设置3套磁致伸缩液位计，分别引自三个水位平衡筒（投标人须提供相关配套仪控阀门及组件）。

4.2.23投标人提供高加水侧出现泄漏时切除高加的允许最短时间和允许最长时间。在高加水侧出现泄漏等紧急情况时，旁路系统阀门快速动作，防止给水倒流回汽机，保证机组的安全可靠运行。

4.2.24 投标人提供高加启动排气阀及运行排气阀，就地放气直接排入大气。启动排气、连续运行排气接至除氧器。阀门排放量应满足高加的排气要求。

4.3 设备制造要求

4.3.1  高压加热器应至少包括下列各部件：

（1） 壳体及封头

（2） 联箱

（3） 水室

（4） 支撑板、隔板及内件

（5） 换热管束

（6） 活动、固定支座（包栝支座地脚螺栓及连结件）

（7） 压力密封人孔

（8） 各接口管座

（9） 仪表及配件（就地水位计、就地压力表、就地温度表、热电偶、磁致伸缩液位计、一次仪表阀和二次仪表阀组等）

（10） 固定保温层用钩钉等全部金属构件

（11）＃0高加正常疏水调节阀

（12）# 0高加危急疏水调节阀；

（13）# 0高加加热蒸汽调节阀

（14）汽侧安全阀

（15）水侧安全阀

（16）放水（每组串联2个）、放气阀门（每组串联2个）

4.3.2  #0高压加热器由过热蒸汽冷却段、凝结段和疏水冷却段组成。

4.3.3  #0高压给水加热器内有合适的水容积，用于疏水水位的控制，并确保在所有运行工况下，疏水冷却段的管束均淹没在疏水中。同时应能在适当控制疏水水量的前提下，使加热器内积水的表面积暴露最小，以便减少在汽机甩负荷时疏水扩容后倒入汽机。

4.3.4 在启动过程和机组连续运行工况中，为去除集聚在蒸汽死区的非凝结气体，在加热器内装有足够的排气接管和内部挡板，其排气量按进入加热器汽量的0.5%设计，管内径应足够大，满足排气要求。启动排气接管与连续运行所需的排气接管应分开，投标人负责排气系统的布置与尺寸设计，使得存在游离氧时，不腐蚀高压给水加热器。投标方提供排气管道阀门和节流孔板。启动、连续排气阀采用进口产品，投标方提供三个品牌供招标方确认。

4.3.5 所有疏水与蒸汽入口处，均装设冲击板，以保护管束。冲击板、护罩和其它用于防止可能发生的冲蚀的内部零件，其材料为不锈钢，且应有可靠的固定措施，并在投标文件中予以说明。

4.3.6高压给水加热器的管束与联箱的连接均采用焊接工艺，并在投标文件中对焊接工艺加以描述。投标人应采取严格有效地措施，防止连接处产生裂缝和泄漏，并采用先进的检漏技术进行检漏，并加以说明，确保每根管子与管板连接强度及严密性安全可靠。

4.3.7 装设足够数量的管束支撑板与隔板，且间距合适，避免任何所有运行工况下发生管束振动。支撑板与隔板的装配允许自由滑动。支撑板与管板上的管孔，应与管束同心，且管孔经绞孔与两侧倒角处理，以防管束被划伤。

4.3.8  #0高压给水加热器上的所有接管，均应伸出加热器表面或壳体外径至少300毫米，并提供保温附件。接口管座坡口由投标人加工，投标人应保证高加接口尺寸满足招标人要求。

4.3.9  #0高压给水加热器应设有方便的通道，以便进行内部焊口检查。所有的孔门绞接并开关方便。高压给水加热器应装有自密封型的人孔盖．

4.3.10 牵引挂耳按需求装设在高压给水加热器壳体上和封头上，以便解决壳体或管束移动问题；对于水平安装的高压给水加热器，水室上应装有固定支撑，而壳体的可移动部分上应装有滚子型支撑托架，托架上装有预制的钢滚子。

4.3.11 加热器的传热管应采用无缺陷的管材，并提供管材无缺陷检查报告，凡有缺陷的管材均不允许修复后采用，也不允许采用环焊缝来接长管子。

4.3.12 #0高压给水加热器上装有充氮保护接口，在工厂水压试验后烘干进行充氮保护。水室设有化学清洗口。

4.3.13 #0高压给水加热器的汽侧和水侧均设有放水阀，用于停运和检修时泄压和排尽积水。每个放水口均应设有两道串连的放水阀。放水阀须采用进口产品。

4.3.14 #0高压给水加热器在管系的最高点有放气阀，用于注水时排放管系内的空气。每个排空气口设有两道串连的排空气阀，该阀门由投标方供货，要求为进口产品。

4.3.15 高压加热器的焊接必须由持有《锅炉压力容器焊工合格证书》的人员担任。所有焊接与修补焊接工艺以及所采用的焊机均是合格的，即符合ASME标准中第Ⅷ部分与第Ⅸ部分要求。母材需要进行冲击试验时，可对焊接工艺鉴定试验的试样进行冲击试验。

4.3.16 焊接按ASME标准中第Ⅷ部分要求进行焊后热处理，所有用于工艺鉴定所采用的试验板材，进行焊后热处理，应满足焊成件所计划的总累计热处理时间。设备在制造过程中的残余应力不得危害设备的安全运行。

4.3.17投标方提供高压加热器安装用地脚螺栓等零件。

4.3.18 设备焊接完毕进行形状尺寸及外观检查, 合格后按GB150-1998《钢制压力容器》第10章10.8条及10.9条的要求进行无损检测及压力试验。加热器的无损检测应明确标注，检测记录存档供招标人必要时查阅。

4.3.19 #0高压加热器系全焊接结构，为检修需要，壳体上标有现场切割线，为切割及焊接时保护管束，切割线部位衬有保护管束的不锈钢保护环。

4.3.20#0高压加热器异种钢的过渡管段由投标人提供，投标人应在工厂内完成全部异种钢的焊接。投标人应提供现场焊接的保温钩钉，并提供相应焊接工艺。

4.3.21 设备制造过程中的残余应力不得危害设备的安全运行。

4.3.22 投标人提供管接头与加热器支座的定位尺寸与实物尺寸的误差应不超过±3mm。

4.3.23 为避免高温蒸汽对高加管束的热冲击，过热蒸汽冷却段需用包壳板、套管和遮热板将该段密封。

4.3.24 为防止传热管口被高温水的冲蚀而损坏,对采用碳钢管的高压加热器需在管口处内壁衬厚度不小于0.3mm的不锈钢套管。

4.3.25 加热器管子的壁厚应按有关规定计算，不考虑腐蚀余量。

4.3.26 加热器管束的最小半径应为1.5倍的管子外径,且圆度偏差应不大于管子名义外径的10%。

4.3.27 为防止加热器管束在冷弯过程中造成的应力腐蚀裂纹，投标人应对加热器管束进行热处理，以消除其应力。

4.3.28 加热器管束应进行100%无损检测检查。

4.3.29  #0高加应设置正常和危急疏水接口及相关附件。

4.3.30 加热器的正常疏水和危急疏水调节阀采用气动调节阀（正常疏水阀和危急疏水阀均为调节型，正常疏水阀至少应具备快关功能，危急疏水阀至少应具备快开功能）。阀门由投标人成套供货，应采用具有成熟应用业绩的产品，投标人按本附件第4.8条 成套部件和阀门要求进行选供。调节阀的流通能力应满足VWO工况下仍有20%裕度的要求。调节阀接口规格、材质应与招标人系统的连接管道相符，如不匹配，须提供过渡段, 投标人应在工厂内完成全部过渡段的焊接。所供阀门的通流管径应不小于招标方接管管道内径。投标方按照CV、 Fisher、CCI产品，分别报价，以最高价计入投标总价，最终由招标人进行确认。

各级事故疏水调节阀有快开功能（﹤0.5秒），执行机构为调节型。事故疏水疏水阀口径满足最大超负荷给水流量的10％或两根管子四个断口（ASME）排放的流量，两者取大值，并留有10％余度，排入凝汽器的要求，并符合HEI标准。

各级正常、事故疏水调节阀的流量特性参数及选型，按汽机厂热平衡图各工况计算，组合各种不利因素。调节阀口径满足小压差大流量情况、强度满足VWO参数（温度、压力）和断水或断汽最不利的情况，阀体材质满足抗气蚀耐磨损的性能。

疏水阀门型式要求如下（暂定）：正常疏水调节阀选用角式阀（水平进下出），危急疏水调节阀选用水平阀（水平进水平出），并加配过渡段焊接整体供货（与阀前后接管一致），最终形式和尺寸按设计院要求确定。

4.3.31水室放气、放水阀应采用具有成熟应用业绩的高压阀门（进口产品），放水阀应配置一、二次阀。

4.4 设备材质要求

4.4.1 #0高压加热器的材料应符合4.6标准中有关材料的要求。

4.4.2 #0高压给水加热器所采用的所有材料应能适应恶劣工况。投标人应给出主要部件/部套和重要区域所用的材质。所有加热器的壳体、水室、联箱、管束、接管座等受压元件的材料，有内容完整的质量保证书。

4.4.3 #0高压加热器的材料符合ASME标准中第Ⅷ部分及相关规定的材料要求。

4.4.4 在高pH值工况下，应避免使用对氨腐蚀敏感的合金。

4.4.5 投标人应对包括#0高压加热器壳体与管束在内的设备，在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

4.4.6 加热器所有接口及阀门的规格和材质应和招标书一致，所供阀门的通流管径应不小于招标方接管管道内径。#0高压加热器连接给水管道采用15NiCuMoNb5-6-4材料，#0高加进、出口给水管道规格为559×60。

4.4.7，加热蒸汽调节阀按照FISHER、CCI、CV品牌，分别报价，以最高价计入投标总价，最终由招标人进行确认。

4.4.8汽侧安全阀采用进口产品，设备选型最终由招标人确定。

4.4.9  #0高加串联设置于#1高加后，即＃1高加出口给水全流量进入#0高加中，#0高加出口给水管道进入给水旁路三通阀。

4.5 仪表和控制要求

4.5.1投标人应提供一套满足0号高压加热器安全监视和经济运行所必须的、完整的仪表和控制设备（元件）以及仪表接口，包括就地压力表、就地液位计、就地温度计、仪表阀门、执行机构及其附件、水位变送器水位开关。投标人提供的所有仪表和控制设备（元件）都应得到招标人的确认，这些仪表和控制设备应安全、可靠，要求应与全厂热控设备选型相一致。投标方仪表及控制系统的设计及供货需满足国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023年3月）。

4.5.2投标人供货范围内所有需通过机组DCS来实现系统控制功能而必须提交的设计资料应分别提供中文和英文版本。投标人应对中、英文版本资料的准确性负责。

4.5.3投标人应提供完整的高压加热器热工检测及控制系统资料，以书面形式详细说明对高压加热器测量、控制、联锁和保护等方面的要求，包括提供高压加热器的运行指南、水位/压力控制说明、保护要求、仪表测点图和仪表控制设备供货清单及运行、报警和保护设定值清单等。另外，还应提供有关的逻辑图、SAMA图、控制原理图、控制接线图(如有)等。投标人在设计高压加热器设备及其系统时，同时应考虑各种工况下的安全及合理的运行方式，并应满足ASME标准的要求。

4.5.4高加疏水和危急疏水的控制由DCS实现。投标人应提供有关的接口参数及要求、安装和使用说明书、运行和控制要求等资料，以满足DCS的控制要求，并由招标人做最终确认。

4.5.5投标人提供的所有仪表和控制设备（元件）都应列出设备清单，包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等详细说明其规格、型号、安装地点、用途及制造厂家。特殊检测装置提供安装使用说明书。

4.5.6 随机提供的指示表、开关量仪表、液位计、测温元件必须符合国际标准，严禁使用非标准测量元件。所有仪表测量单位及接口规范采用国际单位制。仪表和测量元件应根据介质和安装位置的具体情况，满足防水、防尘、防振的相关要求，并应满足高压加热器的最高压力、温度的要求。

4.5.7投标人提供的0号高压加热器上所有水位、压力和温度取样测点位置应保证在流体介质稳定测量和/或读数具有代表性，且便于安装维护的位置，并符合有关规定。对高加至少提供以下测点及就地仪表：壳侧温度、压力；汽测温度、压力；水侧温度、压力；疏水侧出口温度、压力测量仪表，以及水位测点。

4.5.8 投标人应预留0号高压加热器所有过程仪表的安装接口，包括压力、温度、液位等，根据需要安装一次阀门和温度元件管座，并带有封头。接管长度至少应为300mm，以便保温及安装。投标人接至招标人的压力接口应为DN10，水位接口不小于DN50，温度接口应为焊接式并与所供测温元件规格一致。

4.5.9  投标人0号加热器上就地测量水位接口的设置能保证水位测量的准确性，就地水位计选用磁翻板式水位计，远传水位计选用磁致伸缩液位计和电接点水位计,水位测量取样接口分开独立设置，隔离检修时互不影响。将正常水位、高报警、高高水位、危险高水位、低报警和危险低水位永久性地标在水箱上。零水位标志与水箱零位处在同一水位上。

a)投标方提供的用于测量连续水位而配供得磁致伸缩液位计满足该加热器最高参数要求，数量为每台加热器3套（包括测量筒、一次门、排污门、保温等，阀门采用进口优质产品）。

b) 投标方提供的就地指示水位表采用磁翻转式（包括一次门、排污门等），数量为每台加热器1套。

c) 投标方提供的每台加热器配供进口电接点液位计1套（包括测量筒、一次门、排污门，电极，电极控制单元和电极连接导线）至少满足以下要求：

1)每台电接点水位计安装4个报警电极，每个电极有独立的就地LED显示控制单元，控制单元上用LED显示水、汽和是否有电状态，4个控制单元对应于高水位、高—高水位、高高高水位、低—低水位接点输出。每个电极输出的信号为无源干触电开关量信号，DPDT双刀双掷开关，输出报警接点容量230VAC 3A。控制单元单独供电，现场提供电源为220VAC，控制单元的防护等级不低于IP65。

2)每台电接点水位计配套一个测量筒，测量筒及电极的使用同时满足该加热器最高参数，测量筒材质采用316不锈钢，电极采用不锈钢和超纯陶瓷制作而成，电极要实现零泄漏设计和安装。

3) 投标方提供一个就地保护箱，负责将所有显示控制单元安装于箱内，并配置好所有的引出线至箱内端子排，端子排采用凤凰或魏德米勒的防锈防腐端子，电源进线端子采用合适的大端子，端子螺钉为一字和十字通用型，端子可以压接4mm²的导线，并留有20%的备用端子。保护箱易于读取和维护，并具有适当的防护措施，防护等级为IP56。

4.5.10 投标人应必须将所有水位（即正常水位、水位高Ⅰ值、水位高Ⅱ值、水位高Ⅲ、低水位）标在0号高压加热器的外壳上和图纸上，且所有水位计的零位在同一高度。

4.5.11投标人提供就地磁翻板水位计（带远传）及其连接附件、阀门等。所供的磁翻板液位计与高加的最高压力、温度相适应。

4.5.12投标人提供的所有就地测量仪表（压力表、液位计、温度计等）配供相应的安装附件(一次门、一次门前导管及接口管座等)。所有一次门后均配供不锈钢连接短管（包括大小头或变径管），高温高压场合的一次门及一次门前短管的材质与相连的工艺管道管材相适应；低温低压场合的一次门及一次门前短管材质采用不锈钢(焊接式)。对压力大于4.0MPa或温度大于350℃的疏水管和仪表管使用的一次门，要求配置两只串联的一次阀（DN10/20/50的工艺阀）作为隔离阀。所有配供仪表阀门（一次门、二次门及排污门等）采用优质成熟产品，采用不锈钢材质。

4.5.13投标人提供的变送器、电动执行机构、气动门智能定位器应为支持HART通讯协议的智能型产品。

4.5.15所有的变送器应为二线制智能变送器，精度至少达到0.075级，提供的外部负载应至少为500欧姆。外壳防护等应达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口，电缆接口为公制螺纹接口。所有不使用的连接口应予以封堵。

4.5.16所有过程逻辑开关的精度至少为0.5级，其外壳防护等应至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口，电缆接口为公制螺纹接口。提供的接点输出应为DPDT（双刀双掷）型。

4.5.17 投标人供货的所有热电偶、热电阻测温元件应采用双支型，采用热电偶时应选用K分度号，当测温元件采用热电阻时，应选用PT100分度号，且接线采用三线制。热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥100MΩ；采用绝缘型的铠装热电偶，信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥1000MΩ·m。

4.5.18投标人提供的指示仪表的精度至少应为1.5级，盘面直径应不小于150mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外），仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，螺纹接口M20X1.5。通常情况下，表计的量程选择使其在额定工况运行时指针处于2/3量程处。就地温度计应采用万向型可抽芯式双金属温度计，并应配应有保护套管。产品选用不锈钢型，不得采用水银温度计。安装在振动场合的就地指示表应为防振型。同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。

4.5.19所有模拟量接口信号应是4～20mA（热电偶及热电阻除外），所有至DCS及电气控制回路的接点输出应为双刀双掷（DPDT）无源接点类型，逻辑开关的回差要满足控制要求。接点容量（安培数）应至少满足如下要求：

|  | 230V AC | 115VDC | 230VDC |
| --- | --- | --- | --- |
| 接点闭合(感性回路) | 5A | 10A | 5A |
| 连续带电 | 5A | 5A | 5A |
| 接点分断 | 2.5A | 2A | 0.5A |

4.5.20投标人所供控制盘柜的外壳防护等级，汽机厂房内应为IP54，室外应为IP56（防腐）。盘柜的色标及由招标人最终确认。现场安装的热工测量元件、执行机构、电磁阀、指示表、热工表计等的外壳等级应至少达到IP65标准。所有置于室外的仪表、盘柜、接线盒等设备及附件均应有防腐蚀措施。

4.5.21盘、柜、箱的前后门应有永久牢固的标牌；盘、柜、箱应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；盘、柜、箱的钢板厚度至少为2.5mm；盘、柜、箱内的支撑件应有足够的强度，保证不变形。所有安装盘、柜、箱的螺栓、螺帽及绝缘材料均由投标人提供，并提供安装指导资料。

4.5.22机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方。盘柜内应预留充足的空间，使招标人能方便地接线、汇线和布线；所有接线端子柜应合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜内仍留有15%的富余空间。各接线端子要有明显的标记，以使招标人能够方便地识别测点并能接受1.5mm2的电线。

4.5.23投标人供货的阀门、档板等应具有足够的调节范围和可控性，并具有成熟运行经验，以满足热工控制系统的要求。调节阀定位精度不应低于1.0%，并应能接受4～20mADC控制信号，具有4～20mADC的位置反馈，负载能力不低于500。

4.5.24高加正常和危急疏水调节阀应配套提供智能型气动执行机构及附件（包括智能型定位器、行程开关、 电磁阀、二线制位置反馈变送器、仪用空气过滤器和减压阀及气管路等配套附件）。投标人还应提供每个调节阀的气路接管图、电气原理接线图以及调节阀的有关接口参数和要求、安装和使用说明书、运行和控制要求等资料，以满足DCS 的控制要求，并由招标人做最终确认。

疏水调节阀应配备电磁阀（工作电压220VAC）来实现快开或快关功能，并应具有全开、全关行程开关反馈。调节阀气动执行机构应具有三断保护功能，在失电、失气、失信号工况应使阀门向人员和过程安全方向动作。

4.5.25所有电动阀门配供进口优质电动执行机构，电动执行机构应采用一体化产品，即：电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，招标人只需提供三相三线380V动力电源和开/关信号就可驱动阀门。所有阀门均应提供装置的接线图和特性曲线。

所有开关型电动阀门应至少提供全开、全关、开力矩、关力矩、就地/远方切换、故障报警等接点输出信号，在全开全关位置应至少配有两开两闭接点输出的行程开关。执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25％时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数达每小时600次。

调节型电动执行器应能接收4～20mA DC的控制信号和脉冲控制信号，输出4～20mA DC的位置反馈信号，具有断信号保持的功能，并有开关量限位开关、故障报警输出信号，触点数量应满足系统设计需要，并应具有HART协议通讯功能。

4.5.29招标人提供的控制电源为交流220V10%，50 HZ2.5HZ。

4.5.30仪控设备选型

- ：投标人提供的变送器、压力开关、差压开关、温度开关、流量开关、过程分析仪表、电动执行机构、气动执行机构及其附件、电磁阀、控制开关和控制继电器等设备，应选用进口优质产品，设备选型最终由招标人确认。

- 投标人提供的电动执行机构应采用智能一体化产品（电源采用三相三线380VAC）。

- 投标人提供的气动执行机构选用与进口阀门配套，气动执行机构的定位器应为智能定位器，与选用执行机构型号原则上一致。能接收招标人模拟量4-20mA DC标准控制信号和送出模拟量4-20mA DC标准反馈信号，电磁阀采用进口产品，行程开关选用进口产品，防护等级IP67，产品型号能满足现场工作环境条件的限制。气动执行机构每个气动阀应配置空气减压过滤器，品牌选用进口产品，气管路快速接头采用进口产品。设备选型由招标人确认且不发生合同费用变更问题。过程逻辑开关进口产品。

- 投标人提供的热电偶应采用优质品牌产品或国家科技部等五部委颁发重点新产品证书及相当水平的国产产品，设备选型由招标人确认。热电偶应采用双支K分度，热电阻应采用双支PT100。就地压力表选用国内知名品牌。

- 所有投标人提供的仪表阀门（一次门、二次门和排污门）和导管的材质为不锈钢，阀门应选用进口优质产品，设备选型最终由招标人确认。

- 磁翻板液位计，磁致伸缩液位计，电接点液位计选用进口产品。

- 投标人提供的所有控制盘（柜）和就地接线盒（箱）应选用同一系列产品，并应有防盐雾措施。产品选型最终由招标人确认。

- 投标人提供的所有控制盘（柜）和就地接线盒（箱）内的接线端子，应选用进口产品，产品选型最终由招标人确认。

- 投标人设计供货的系统中不应使用基地式调节器（气动或电动）和PLC产品。如有应提出并改为招标人提供的DCS控制，并提供相应资料。

- 本工程仪控设备在满足应用需要的前提下，将按性能、服务、工程应用业绩等因素综合考虑，选用可靠适用的产品。为尽可能达到全厂仪控设备的统一，减少备品备件的数量和种类，降低维护成本，设备选型拟做以下规定：

主要设备选型应按三家以上（应至少包含下列品牌）品牌分别进行报价，最高价计入总价，最终设备选型由买方选定。

| 序号 | 名称 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力、差压变送器 | ROSEMOUNT、EJA 、SIMENS。（带HART协议及就地液晶表头） |
| 2 | 压力、差压逻辑开关 | 美国SOR、法国Georgin或日本太平进口优质产品 |
| 3 | 进口电动执行机构 | 德国EMG/DIM系列、SIPOS7专业型、ROTORK IQM |
| 4 | 热电偶热电阻 | 上海自动化仪表三厂、安徽天康、川仪产品 |
| 5 | 就地压力表 | 上海自动化仪表三厂、安徽天康、川仪产品 |
| 6 | 工艺仪表阀 | 英国SAFELOK、美国SWAGELOK、捷克ARAKO产品、英国Ags |
| 7 | 仪表阀 | 英国SAFELOK、美国SWAGELOK、捷克ARAKO产品、英国Ags |
| 8 | 电磁阀 | ASCO、SMC |
| 9 | 继电器和接触器、断路器 | ABB、施耐德、SIEMENS |
| 11 | 端子排 | 菲尼克斯、魏德米勒、ABB |
| 12 | 磁翻板液位计 | ABB K-TEK,EDM,JOGLER |
| 13 | 进口电接点液位计 | 英国Levelstate、加拿大Aquarian、英国Lemecon |
| 14 | 磁致伸缩液位计 | ABB K-TEK、JOGLER、Emerson |
| 15 | 进口气动执行机构 | 意大利STI、美国BEARY、FISHER |
| 16 | 气动执行机构定位器 | 智能型定位器采用SIEMENS、ABB、FISHER、STI |

未列出设备选型厂家的设备，卖方应向买方提供推荐的三家及以上生产厂商，最终选型由招标方最终选定。

投标方所提供的所有上述的仪控设备（包括阀门执行器）均应以列表形式在投标书中列出，包括名称、用途、安装位置、数量、规格、型号、产地及生产厂家，供招标方确认。

4.6 标准

4.6.1 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准（最新版）：

（1） ASME					《锅炉与压力容器规范，第Ⅷ部分》

（2） ASME PTC12.1			《给水加热器动力试验规范》

（3） 美国传热学会HEI		《表面式给水加热器标准》

（4） ANSI/ASME - B31.1		《动力管道》

（5） GB150－2011 			《压力容器》

（6） GB151－2014			《管壳式换热器 》

（7） JB/T8190－2017 		《高压加热器技术条件》

（8） GB713－2014 			《锅炉和压力容器用钢板》

（9） GBZ 1-2010			    《工业企业设计卫生标准》

（10） GB12348-2008   		《工业企业厂界噪声标准》

（11） NB/T47013-2015 		《承压设备无损检测》

（12） JB/T5862－2017 		《汽轮机表面式给水加热器 性能试验规程》

（13） GB50764－2012		    《电厂动力管道设计规范》

（14） GB5310－2017			《高压锅炉用无缝钢管》

（15） GB13296－2013		    《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》

（16） TSG 21-2016			《固定式压力容器安全技术监察规程》

（17） NB/T47063—2017		《电站安全阀技术条件》

（18） GB/T12242-2021 		《压力释放装置性能试验方法》

（19） NB/T 10558-2021 		《压力容器涂敷与运输包装》

（20） DL647-2004 			《电站锅炉压力容器检验规程》

（21） DL438-2016 			《火力发电厂金属技术监察规程》

（22） DL/T586-2008 		    《电力设备监造技术导则》

（23） DL/T869-2021 		    《火力发电厂焊接技术规程》

（24） NB/T 47044-2014		《电站阀门》

（25） NB/T 47063-2017   	《电站安全阀 技术条件》

（26） JB/T8864-2018   		《阀门气动装置技术条件》

（27） GB/T4213-2008      	《气动调节阀》

（28） DL/T 641-2015     	《电站阀门电动执行机构》

（29） GB50660-2011     	    《大中型火力发电厂设计规范》

4.6.2 设备应符合相应的工业设备抗震鉴定标准。并能承受3.2节中的所提供的地震数据。

4.6.3 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标人提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标人提供的设备达到本标书之要求，并确保安全持续运行，在征得招标人同意后，方可使用。

4.6.4投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。如果因标准、规程发生修改或变化，招标人有权提出补充要求，投标人满足并遵守这些要求。

4.6.5 投标人应向招标人提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

4.6.6 对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。

4.6.7投标人应提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认。

4.7 性能保证

设备应至少保证满足下述性能数据，如投标人能提出更高的性能数据，应以投标人的数据作为性能保证值（未填数据项以投标人所报数据作为性能保证值）：

TMCR工况

| 项目 | #0高加 |
| --- | --- |
| 管侧压力降(MPa) | ≤0.08 |

90%THA工况

| 项目 | #0高加 |
| --- | --- |
| 管侧压力降(MPa) | ≤0.08 |
| 汽侧压力降(MPa) | ≤ |
| 给水(上)端差(℃) | ≤ |
| 疏水(下)端差(℃) | ≤ |

75%THA工况

| 项目 | #0高加 |
| --- | --- |
| 管侧压力降(MPa) | ≤0.08 |
| 汽侧压力降(MPa) | ≤ |
| 给水(上)端差(℃) | ≤ |
| 疏水(下)端差(℃) | ≤ |

另：由于#0高加汽侧仅在90%THA负荷以下投入，因此卖方应保证75%THA工况下的给水温升要求达到本技术规范参数要求,并核算30%THA~90%THA工况给水温升幅度。

设备使用寿命：30年；

噪声：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

5 清洁、油漆、标志、装卸、运输与储存

5.1 清洁

5.1.1 设备在出厂之前，应对设备进行清理。

5.1.2 所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

5.2 油漆

5.2.1 投标方应选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间被腐蚀。

5.2.2 设备出厂前应喷涂二层底漆二层面漆，采用耐高温油漆，面漆颜色由投标方提供国标色板，招标方确定。油漆采用国内合资优质油漆厂家，投标方提供3～5家有资质和业绩的优质厂家，按照佐敦、杜邦、和巴斯夫及同档次品牌，分别报价，以最高价计入投标总价，最终由招标人进行确认。

5.2.3 投标方应提供防腐的完整说明，包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。

5.3 标志

5.3.1 在高压加热器的明显部位，应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、KKS编号、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、额定出力、最高工作压力、设备净重。

5.3.2  高压加热器的金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则，应符合GB/T 13306-91《标牌》的规定。

5.3.3 包装标志

设备包装标志见合同条款。

5.4  装卸、运输与储存

投标方所供设备均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。

投标方投标时提供包装标准及示意图。

投标方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

设备运输见合同中交货和运输条款。

5.5  编码要求

本工程项目采用统一的KKS编码标识系统，编码范围包括投标方所供系统、设备、主要部件和构筑物。招标方提供KKS编码原则，投标方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节使用KKS编码。设计院负责协调编码使用的规范、完整、统一。

6 设计与供货界限及接口规则

投标人负责#0高加的设计和高加与其他设备（管道系统阀门）的所有接口的配合。

6.1投标人的工作范围和责任

6.1.1投标人对高加本体的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造、成套设备的部件质量全面负责。

6.1.2投标人的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。投标人派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

6.1.3 投标人提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

6.1.4 投标人提供备品备件及专用工具，并保证在设备寿命期内提供备品备件。

6.2 招标人技术配合

6.2.1 招标人无偿向投标人提供相关的技术资料；

6.2.2 招标人为投标人的现场技术服务提供方便；

6.2.3 招标人组织总体验收。

6.3接口

6.3.1投标人提供的部件与非投标人提供的部件间的配合或系统中投标人提供的部件与非投标人提供的部件间热力参数的配合，在它们的衔接处即形成接口。投标人负责至接口（包括接管）处，并负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配，并保证接口范围内供货设备的完整性。投标人提供的部件与非投标人提供的部件间的适应性。凡遇个别特殊情况应经招投标双方协商后确定。

6.3.2机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。

6.3.3投标人提供的设备（包括阀门）与招标人管道接口处为法兰连接的，反法兰及其附件由投标人成套供货，密封垫应采用石墨增强垫或金属缠绕垫(均带有不锈钢包边)。投标人提供的设备与招标人管道接口处为对焊焊接连接，出厂前作好坡口，坡口型式由招标人确认。

6.3.4投标人提供的设备（包括阀门）接口规格应与招标人管道一致，材质与招标人管道一致，否则投标人应提供过渡段，过渡段与设备在生产厂家完成焊接，保证现场不出现异种钢和异径管焊接。所供阀门的通流管径应不小于设计院接管管道内径。

6.3.5投标人设计和供货范围(包括但不限于以下项目)：

- 高压加热器本体。

- 配套阀门和附件。

- 就地仪表及控制设备。

- 气动疏水调节阀（包括正常疏水和危急疏水）。

- 加热蒸汽调节阀（一大一小）

- 投标人配套提供加热器本体全套放水（每组串联两只）、放气阀门（每组串联两只）及运行排气节流装置。

- 高加保温钩钉及保温附件

6.3.6  0号高加管道系统阀门设计分工如下：

6.3.6.1 投标人配套提供所有阀门本体及附件。

6.3.6.2投标人配套提供电动、气动装置。

6.3.6.3阀门接口的材质和尺寸应与招标人的连接管道相一致。所有阀门接口坡口形式应和招标人管道坡口形式一致。阀门如为法兰连接需提供反法兰、密封垫及连接附件。投标人负责所有阀门和有关的控制系统的设计和供货，以及所有阀门和控制系统的接口配合。

7 设备规范表格

投标人提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范中，以表明投标人提供的所有设备的保证性能、预期性能、连接特性、结构特点。这些资料的准确性以及它与招标人规定的所有性能要求的适合性，均由投标人负完全责任。

本技术数据表格由投标方填写，但投标方须注意：表中的技术数据及表格内容是不完备的。投标方可根据其所供应的设备作必要的修正和补充，并予以说明。除非特殊说明，表中数据为1台机组的数量。

7.1  #0高加设备参数表（由投标人严格根据以下表格格式分项填写，以下均按一台机组（本工程共一台机组）数量填写,如有增加需填写在表格后面）

高加形式：1×100%

| 序号 | 项目 | #0高加 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力降 |  |  |
|  | 管侧压力降（MPa） |  |  |
|  | 壳体压力降（MPa） |  |  |
|  | 壳体每段(蒸汽冷却段、凝结段、疏水冷却段)压力降（MPa） |  |  |
| 2 | 设计管内流速（m/s） |  |  |
|  | 管内最大流速（m/s） |  |  |
| 3 | 有效表面积（m2） |  |  |
|  | 每段(蒸汽冷却段、凝结段、疏水冷却段)有效表面积（m2） |  |  |
| 4 | 换热率（kJ/hr.℃.m2） |  |  |
| 5 | 总换热系数(kJ/hr.℃.m2) |  |  |
| 6 | 给水端差（℃） |  |  |
| 7 | 疏水端差（℃） |  |  |
| 8 | 对数平均温差（℃） |  |  |
| 9 | 加热器壳侧 |  |  |
|  | 设计压力（MPa（a）） |  |  |
|  | 设计温度（℃） |  |  |
|  | 试验压力（MPa(g)） |  |  |
|  | 壳侧压力降（MPa） |  |  |
| 10 | 加热器管侧 |  |  |
|  | 设计压力（MPa（a）） |  |  |
|  | 设计温度（℃） |  |  |
|  | 试验压力（MPa(g)） |  |  |
|  | 管侧压力降（MPa） |  |  |
| 11 | 净重(kg) |  |  |
|  | 壳体净重(kg) |  |  |
|  | 管束与管板(如果有)净重(kg) |  |  |
|  | 运行荷重(kg) |  |  |
|  | 充水荷重(kg) |  |  |
| 12 | 正常疏水调节阀口径mm |  |  |
|  | 设计温度/压力（℃/MPa） |  |  |
| 13 | 危急疏水调节阀口径mm |  |  |
|  | 设计温度/压力（℃/MPa） |  |  |
| 14 | 加热蒸汽调节阀口径mm |  |  |
|  | 设计温度/压力（℃/MPa） |  |  |
| 15 | 汽侧侧安全阀门 |  |  |
|  | 汽侧安全阀门口径mm |  |  |
|  | 设计温度/压力（℃/MPa） |  |  |
|  | 动作压力/回座压力（MPa） |  |  |

7.2 加热器结构特性表

| 序号 | 项目 | #0高加 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热器数量 |  |  |
| 2 | 加热器型式 |  |  |
| 3 | 加热器布置 |  |  |
| 4 | 壳体支撑 |  | 支撑间距和设计院联系确定 |
| 5 | 封头型式 |  |  |
|  | 封头材料 |  |  |
|  | 最低脆性转变温度（℃） |  |  |
| 6 | 加热器壳体 |  |  |
|  | 壳体最大外径及壁厚（mm） |  |  |
|  | 最大总长（m） |  |  |
|  | 最大操作间隔（m） |  |  |
|  | 壳体高温区材料 |  |  |
|  | 壳体材料 |  |  |
|  | 壳体材料最低脆性转变温度（℃） |  |  |
|  | 冲击板材料 |  |  |
| 7 | 加热器管束 |  |  |
|  | 加热器管侧流程 |  |  |
|  | 管子与管板的连接方式 |  |  |
|  | 型式：弯管或直管 |  |  |
|  | 管子数量（根） |  |  |
|  | 管子材料 |  |  |
|  | 尺寸/壁厚（注1） |  |  |
|  | 备用管子（注2） |  |  |
| 8 | 水室与管板 |  |  |
|  | 水室与壳体连结方式 |  |  |
|  | 水室材料 |  |  |
|  | 管板材料 |  |  |
|  | 短接管材料 |  |  |
|  | 管板与水室连接方式 |  |  |

注1每只高压加热器的外围管束（正对蒸汽流的）将采用更厚一些的管子。

注2指这部分管子堵去，仍不影响保证性能。

7.3 接管—数量、尺寸、型式表（未确定管径待后续配合）

| 序号 | 项目 | #0高加 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 水室入口 | OD 559×60 |  |
| 2 | 水室出口 | OD 559×60 |  |
| 3 | 壳体上的抽汽入口 |  |  |
| 4 | 壳侧疏水出口 | OD 60×5.5 |  |
| 5 | 壳侧安全阀 |  |  |
| 6 | 壳侧放气口 | OD 60×5.5 |  |
| 7 | 壳侧压力表接头 |  |  |
| 8 | 水位报警、连锁控制器接口 |  |  |
| 9 | 水位保护控制器接口 |  |  |
| 10 | 壳侧放水接口 | OD 60×5.5 |  |
| 11 | 壳侧放气接口 | OD 60×5.5 |  |
| 12 | 水室放水接口 | OD 60×11 |  |
| 13 | 水室放气接口 | OD 33.4×9.09 |  |
| 14 | 就地水位计接口 |  |  |
| 15 | 危急疏水接口 |  |  |
| 16 | 正常疏水接口 |  |  |
| 17 | 水位试验旋塞 |  |  |
| 18 | 水位变送器接口 |  |  |
| 19 | 壳侧充氮接口 |  |  |
| 20 | 其他 |  |  |

7.4  0抽蒸汽调节阀技术数据表

（由投标人严格根据以下表格格式分项填写，以下均按一台机组（本工程共两台机组）数量填写,如有增加需填写在表格后面）；投标人提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范中，以表明投标人提供设备的所有保证性能、预期性能、连接特性、结构特点。这些资料的准确性以及它与招标人规定的所有性能要求的适合性，均由投标人负完全责任。汽测调节阀设计压力应根据VWO工况汽机抽汽口处的参数的1.1倍选取（19MPa），设计温度575℃。

| 阀门名称 | 0抽蒸汽调节阀（大） | 0抽蒸汽调节阀（小） |
| --- | --- | --- |
| 技术规范 |  |  |
| 阀门型号 |  |  |
| 介质类型 |  |  |
| 设计压力 MPa |  |  |
| 设计温度 ℃ |  |  |
| 阀门型式（直通/角式） |  |  |
| 阀体公称尺寸 |  |  |
| 90%THA工况通流量 |  |  |
| 75%THA工况通流量 |  |  |
| 50%THA工况通流量 |  |  |
| 30%THA工况通流量 |  |  |
| 阀体压力等级 |  |  |
| 阀门泄漏等级 |  |  |
| 阀门噪音 dBA |  |  |
| 流向特性（流开/流关） |  |  |
| 阀座的通流内径尺寸 |  |  |
| 阀芯公称尺寸 |  |  |
| 阀芯流量调节特性 |  |  |
| 阀芯行程长度 mm |  |  |
| 阀芯型式 |  |  |
| 阀芯降压级数 |  |  |
| 最大工况计算开度 |  |  |
| 最大工况计算Cv值 |  |  |
| 阀门额定的Cv值 |  |  |
| 阀门长度 mm |  |  |
| 阀门高度(带执行机构) |  |  |
| 阀门重量(不带执行机构) |  |  |
| 阀门产地 |  |  |
| 材料 |  |  |
| 阀 体 |  |  |
| 阀 芯 |  |  |
| 阀 座 |  |  |
| 阀 杆 |  |  |
| 导向装置 |  |  |
| 阀 盖 |  |  |
| 密封填料 |  |  |
| 执行机构 |  |  |
| 气动执行机构类型 |  |  |
| 气动执行机构制造商 |  |  |
| 执行机构型号 |  |  |
| 故障时的动作 |  |  |
| 全行程动作时间 s |  |  |
| 手轮（有/无） |  |  |
| 压缩空气的压力范围 |  |  |
| 执行机构重量 kg |  |  |
| 附属部件 |  |  |
| 定位器类型 |  |  |
| 定位器制造商 |  |  |
| 输入信号 |  |  |
| 定位器特性 |  |  |
| 行程限位开关 |  |  |
| 闭锁机构（有/无） |  |  |
| 电磁阀 |  |  |

7.5 投标人应描述在运输与现场保管期内的防腐方法．

7.6 投标人提供对应于满负荷、部分负荷等各工况的加热器特性曲线与实际流量。

附件2 供货范围

1 一般要求

投标方应根据下列所述及所供设备标准供货规范（能满足安装、调试、生产运行要求）提出详细供货清单，本附件未提及而在招标文件中明确的供货范围均为投标方的供货范围。

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，投标人仍需在执行合同时无偿补足。

1.3 本工程共有两台机组，本次采购为一台机组所需，所列数量均为一台机组所需高压加热器。备品备件按1台机组用量开列，专用工具按1台机组开列。

1.4 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 投标人提供的技术资料清单见附件3。

1.8 投标人应提供#0高压加热器上用于显示、控制、保护的全套测量装置和控制设备。其中包括就地液位指示计、性能试验插座、就地压力表、就地温度表、热电偶/热电阻温度测量元件（包括试验用温度测量元件）等。投标人还应提供高加本体的压力、水位测量装置及汽水分析取样测点的一次门、二次门阀组（含排污门）及取样管。

1.9 对所有外购件，投标人必须提供不少于三个厂家的技术资料，供招标人确认。

2 供货范围

投标人应确保供货范围完整，应满足招标人对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标人应无偿补充供货。除有特别注明外，所列数量均为一台机组所需。

2.1 设备范围(一台机组所需，包括但不限于下列)

投标人要确认此供货范围，并提供补充细化清单

2.1.1 #0高压加热器(主要设备选型应按三家以上（应至少包含下列品牌）或同等档次品牌分别进行报价，最高价计入总价，最终设备选型由买方选定。)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #0高压加热器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 汽/水侧安全阀 |  | 只 |  |  | CROSSBY DRESSER LESER | 进口 全容量 |
|  | 汽侧连续排气节流孔板 |  | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 高加连接附件（法兰、配对法兰、螺栓、接管座） |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 高加支座（包括地脚螺栓和附件） |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 放气、放水阀 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 管侧放水阀 |  | 只 |  |  | VELAN\Conval\Edward | 放气、放水各串联2个阀门 |
| 6.2 | 壳侧放水阀 |  | 只 |  |  |  |  |
| 6.3 | 管侧放气阀 |  | 只 |  |  | VELAN\Conval\Edward |  |
| 6.4 | 壳侧放气阀 |  | 只 |  |  |  |  |
| 7 | #0高加正常疏水调节阀 |  | 只 |  |  | CV、Fisher、CCI | 含气动执行机构 |
| 8 | #0高加危急疏水调节阀 |  | 只 |  |  |  |  |
| 9 | #0抽汽调节阀（一大一小） |  | 只 |  |  | CV、Fisher、CCI | 含气动执行机构 |
| 10 | 充氮阀 |  | 只 |  |  | EDWARD Conval VELAN |  |
| 11 | 仪表控制元件 |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 压力表 |  | 只 |  |  |  |  |
|  | 温度计 |  | 只 |  |  |  |  |
|  | 就地磁翻板水位计 |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 磁致伸缩液位计 |  | 只 | 3 |  |  | （配测量筒等附件）进口 |
|  | 电接点水位计 |  | 套 | 1 |  |  | （配测量筒等附件）进口 |
|  | 工艺阀 |  | 只 |  |  |  |  |
|  | 仪表阀 |  | 只 |  |  |  |  |
|  | 热电偶/热电阻 |  |  |  |  |  | 列出清单 |
|  | 其它仪表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力表 |  | 只 |  |  |  |  |
| 12 | 法兰及其连接附件 |  | 台套 |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |  | 投标人细化 |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

2.2 随机备品备件(一台机组所需，不限于下列)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人孔门安全阀等接口的金属缠绕垫 |  | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 水室检查孔垫片 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | 就地温度表 |  | 只 |  |  |  | 各种不同规格按1个提供。 |
| 3 | 就地压力表 |  | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 热电偶/热电阻 |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 阀门盘根和密封件 |  | 套 | 各2（请投标人细化） |  |  | 每种型号的阀门各2套（一台机组） |
| 6 | 仪表一次阀、二次阀 |  | 套 |  |  |  | 各型号1个备件 |
| 7 | 气动调节阀智能定位器、过滤减压阀、压力表 |  | 只 |  |  |  | 各种型号1只 |
| 8 | 气动门行程开关 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 电磁阀 |  | 只 |  |  |  | 各种型号1只 |
| 10 | 气缸活塞环、膜片 |  | 套 |  |  |  | 一台机组各种型号各一套 |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  | 投标人细化 |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

2．3三年期备品备件(单台机组所需，不限于下列)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4专用工具清单（一台机组所需，不限于下列）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 生产厂家 | 价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人孔门专用拆装工具 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 加热管堵头 |  | 只 |  |  |  |  | 按总量的10%供货 |
| 3 | 其它 |  |  |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 进口件清单(单台机组所需，投标人细化)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人要按上表填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

2.6 进口原材料表（主要设备选型应按三家以上（应至少包含下列品牌）或同等档次品牌分别进行报价，最高价计入总价，最终设备选型由买方选定。）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热器管束 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 汽/水侧安全阀 |  |  |  |  | CROSSBY DRESSER LESER |  |
| 3 | #0高加正常疏水调节阀 |  |  |  |  | CV、Fisher 、CCI |  |
| 4 | #0高加危急疏水调节阀 |  |  |  |  | CV、Fisher、CCI |  |
| 5 | #0抽汽调节阀（一大一小） |  |  |  |  | CV、Fisher、CCI |  |
| 6 | 放气、放水阀 |  |  |  |  | EDWARD Conval VELAN |  |
| 7 | 充氮阀 |  |  |  |  | EDWARD Conval VELAN |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

投标人要按上表填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

2.7 国内分包与外购部件表（单台机组）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

投标人要按上表填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

附件3 技术资料及交付进度

1 资料提供总则

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。技术协议签订后7 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在技术协议签订后7天内，向招标人提供满足设计院设计需要的资料共6套（其中设计院2套，管理公司1套，招标方3套），另加2套电子文档（设计院和招标方各1套）。

1.8投标方提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组16套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标方10套（其中工程管理公司1套）），电子文件每台机组4套（设计院两套，招标方两套）。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应按机组分别提供10套（设计院1套，招标人9套）完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册每台机组20套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“洛阳万基宏远电力有限公司2×600MW机组工程”初步设计用”和“洛阳万基宏远电力有限公司2×600MW机组工程”施工图用图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的KKS编码。

1.14 为满足本工程进度的整体需要，本次投标人提供的资料应尽量保证准确。凡在第2.1节中随投标书提供的图纸前打*号的资料，经招标人确认后将作为投标人提供的最终版施工图资料进行施工图设计。

2 资料提交的基本要求

2.1 在设备投标阶段，投标人需提供如下资料，包括但不限于此：

（1）投标人提供的技术资料及图纸和供货清单；

（2）运输方式（铁路、水陆）；

（3）分开运输时，主件的尺寸和重量；

*（4）基础荷载（包括满水、运行等工况）和地脚详图；

*（5）#0高压给水加热器外形尺寸图（包括拆卸时抽出所需空间尺寸）、安装定位图（包括水位测量、水位控制器位置及尺寸）、荷载资料；

各种型号阀门外形尺寸重量图（尺寸包含执行机构及检修空间等）、过渡段图纸（如有）

（6）#0高压给水加热器、各种型号阀门（含管道系统阀门）的安装、维护、运行、使用说明书；

*（7）#0高压给水加热器系统图；

（8）#0高压给水加热器汽水接口定位及接口处允许推力和力矩图表；电动执行机构的接线图、额定电流及功率；气动门接线图及气管路配置图。

（9）仪表及阀门的控制原理接线图及详细的说明书；

（10）水位控制、联锁保护要求；

（11）仪表清单；

（12）高压给水加热器满负荷、部分负荷等各工况的加热器特性曲线与实际流量。

（13）电子版投标书2本。

2.2 配合工程设计的资料与图纸提交日期为技术协议签订后7天，具体清单如下，包括但不限于此：

（1）投标人提供的技术资料及图纸和供货清单；

（2）基础荷载（包括满水、运行等工况）和地脚详图；

（3）#0高压给水加热器外形尺寸图（包括拆卸时抽出所需空间尺寸）、安装定位图（包括水位测量：水位控制器位置及尺寸）、荷载资料、各种型号阀门外形尺寸重量图（尺寸包含执行机构及检修空间等）、过渡段图纸（如有）；

（4）#0高压给水加热器安装、维护、运行、使用说明书；

（5）#0高压给水加热器系统图；

（6）#0高压给水加热器汽水接口处允许推力和力矩图表；

（7）成套的阀门资料；

（8）仪表及阀门的控制原理接线图及详细的说明书；

（9）水位控制、联锁保护要求；

（10）仪表及阀门清单（含编码、名称、量程、型号、生产厂家、产地）；

（11）高加启停顺序说明，调节控制SAMA图、连锁、保护逻辑图和相关说明。各项参数报警联锁和保护动作整定值。

对于与仪表、执行机构相关的资料及对设备本体的启停运行说明、控制SAMA逻辑图、联锁保护逻辑图及说明等资料，需单独装订成册，以方便DCS厂商、仪控专业施工和调试的实现。

最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标人负责赔偿。

2.3设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标人提出具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）包括但不限于：

2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、强度计算资料等。

2.4.3设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5投标人须提供的其它技术资料（招标人提出具体清单，投标人细化，招标人确认）包括以下但不限于：

2.5.1检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸.水压试验和性能检验等的证明。

2.6 投标人提供的资料应满足锅炉压力容器检验检查标准和规范的要求。

2.7 阀门:

2.7.1投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

（1）使用材料的物理和化学性能试验报告；

（2）材料生产中的无破坏性试验报告；

（3）焊后焊缝的热处理详细说明和检查报告；

（4）阀门组装完成后压力试验和严密性试验报告；

（5）阀门和自控设备组装后的性能试验报告。

2.7.2 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标人提出具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）包括但不限于：

2.7.2.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.7.2.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料，控制系统逻辑图、设备安装接线图等。

2.7.2.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.7.2.4  投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.7.3  投标人须提供的其它技术资料（招标人提出具体清单，投标人细化，招标人确认）包括以下但不限于：

2.7.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.7.2  投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.7.3  设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.7.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸。水压试验和性能检验等的证明。

2.7.5提供当地商会出具的原产地证明、报关文件等。

附件4 交货进度

设备交货进度

| 序号 | 设备/部件、名称、型号 | #1机组交货时间 | #2机组交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 2026年10月底 |  |  |
| 2 | 备品备件 | 随本体 | 随本体 |  |
| 3 | 专用工具 | 随本体 | 随本体 |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |

说明：1、以上时间全部为设备到洛阳万基宏远电力有限公司2×600MW工程现场时间。

2、本交货时间为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，卖方应满足工程进度的要求。

3、所有设备交货地点均为洛阳万基宏远电力有限公司2×600MW工程现场指定地点。

附件5 监造、检验和性能验收试验

1 概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标方应在本合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。并安排出一个大体的检验时间表，同时要提供进行试验的制造厂所在地地址。有关标准应符合附件1的规定。

2 工厂检验

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3  投标方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3 设备监造

3.1  监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R 点：投标方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。投标方在进行至该点时停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录。

招标方接到质量见证通知后,应及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不自行转入下道工序，将与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

3.3  监造内容（具体内容投标方确定）

监造的主要项目如下表。招标方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如招标方认为有必要时，可将W点调整为H点，投标方将无条件接受。

设备监造内容

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

3.4  对投标方配合监造的要求

投标方为招标方提供以下方便：

（1）提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方，监造项目和方式由投标方、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

（2）招标方监造代表和招标方有权通过投标方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，投标方应提供方便。

（3）招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

4 性能验收试验

4.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能时否符合附件1的要求。

4.2  性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场。

4.3  性能试验的时间:机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招标方确定；单台设备的试验双方协商确定。

4.4  性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方要按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。

4.5 制造、安装和性能验收试验的内容

4.5.1 材料试验

(1) 制造管板、封头（蝶形或扇形锻件），壳体，管咀的材料，应进行冲击试验，该试验将按标准A370“摆锤式冲击试验A类型摆锤V型切痕”进行。

(2) 每根管子均经过涡流检测试验。

(3) 管板将按ASME A434.6标准进行超声波检测。

(4) 不锈钢覆板的连接性能满足ASME A264的要求。

(5) 焊接护罩应按ASME第Ⅷ部分第1分册中的附录Ⅷ来进行流体渗透试验。

4.5.2 工厂试验

(1) 高压加热器应在出厂前做水压试验。

(2) 投标方通过试验，确保所提供的设备符合规范书中的要求。

(3) ASME第Ⅷ部分第I分册中的所有要求均得到满足。

(4) 水压试验所用的水采用加有钝化剂的防腐水，不采用自来水。不锈钢件试验用水的氯离子含量不超过25mg/L 。碳素钢容器液压试验时，液体的温度不低于5℃，其它低合金容器液压试验时，液体的温度不低于15℃。

水压试验压力按下式规定执行：

P T =1.25P[σ]/[σ]t

P T 容器的试验压力MPa

P 容器的设计压力MPa

[σ] 容器的材料在试验温度下的许用应力MPa

[σ]t 容器的材料在设计温度下的许用应力MPa

试验压力达到规定值时，保压时间不少于30min,然后将压力保持在试验压力的80%较长时间，以便对焊接接头和连接部位进行检查，如有渗漏，修补后重新试验。

4.5.3 现场试验

(1)设备安装完毕后，招标方做试验来验证是否达到指定的性能。

(2)在进行现场试验时，投标方安排有资格的技术人员出席验证，并协助这些试验。

(3)现场水压试验温度，对碳素钢及低合金钢制造的加热器，水的温度分别不低于5℃和15℃。

(4)高加在机组通过168小时试运后的六个月内，招标方按投标方的性能保证作运行性能试验，如果达不到性能要求则应由投标方负责修复。

4.6 性能验收试验的标准和方法

ASME PTC12.1《给水加热器动力试验规范》

4.7性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由投标方提供。

4.8性能验收试验的费用

本附件4.7和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标方承担；在投标方工厂进行，则已包含在合同总价之中。

4.9性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写。报告结论双方均应承认。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

附件6 技术服务和设计联络

1 投标方现场技术服务

1.1	投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2	投标方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按资质4条逐条评价） 单位 (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.3	投标方现场服务人员的职责

1.3.1	投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试监督的工序表（投标方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3	投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4	投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

1.4	招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

2.4	投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7 分包商/外购部件情况

1 投标方要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并按最高价计入合同总价，同时报各分包厂家的简要资质情况，分包厂家的最终选定应由招标方确认。

分包情况表

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2  投标方要按下列表格填写制造投标设备所需进口材料一览表。

进口材料一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8 大（部）件情况

投标方应把大部件的情况详细予以说明（投标方填写）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重 量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

投标方在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有一项不满足即应列出）。本工程设备按铁路运输要求，投标方设备的运输尺寸应控制在《铁路超限运输货物运输规则》规定的铁路运输超限界限的要求，详见附图《铁路运输二级超限界限断面图》。当投标方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

投标方应提供所有大件部件的实际尺寸草图和包装后的发货（车上）尺寸草图。

投标方应对所有投标设备(包括大件设备)运输方案(运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站、运输距离等>)做出详细说明。

投标人：            公司(盖章)

投标人法人授权人签字：

年    月    日

附件9 投标方需要说明的其他问题

1、有关投标产品技术方案，技术参数的说明

2、投标产品在已投产项目中的主要质量问题及改进的措施。

3、投标产品的主要工艺，选用材料的改进措施

4、请详细说明外置式蒸汽冷却器给水分流系数的选择原则以及运行中需要注意的问题，并提供计算书。

5、其它需要说明的问题

附件10 差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差    异    表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

我公司已将此次投标的所有差异列于上述表格，除上述表格中的内容再无其它差异。

投标人：             公司(盖章)

投标人法人授权人签字：

年    月    日

附件11 招标文件附图

汽轮机热平衡图。

附件12 运行维护手册（格式）

（若有，请按以下格式编写）

要求：一式八套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常（非设计情况）下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

（1）设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

（2）设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

（3）设备联锁和保护功能说明。

（4）设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

（5）设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

（6）设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。